ROYAUME DU MAROC

UNIVERSITÉ ABDELMALEK ESSAADI

PRÉSIDENCE

MAITRE D’OUVRAGE

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Avis d’Appel d’Offre Ouvert n° 04/2019

Appel d’offres ouvert sur offres des prix (Séance publique) n° 04/2019

du Mercredi 17 Avril 2019 à 11h00

Travaux de Construction de la Faculté Poly-disciplinaire à ksar kbir - 1ère Tranche - LOT Unique-

Architecte El Masaoudi El Arabi

Bv Youssef Ibn Tachafine , Résidence Chahbae bloc B2n° 184 - Tanger

Tél : 05 39 32 04 64

Bureau des Etudes Techniques OBTEL

OBTEL Mohammed

Villa n°324 BVD du Golan Rue AL Walaa n°69/71- Tétouan

Tél : 05 39 99 58 22

GSM : 06 61 22 58 85

Appel d’Offres Ouvert n° 04/2019

Travaux de Construction de la Faculté Poly-disciplinaire à Ksar Kbir

-1ère Tranche - Lot Unique-

Appel d’Offres ouvert en application de l’article 13, 16, 17 et 18 du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 JUIN 2015).

Entre les soussignés :

Monsieur LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI, ayant son siège à Mhanech II – Tétouan, désigné dans ce qui suit par le « MAITRE DE L’OUVRAGE ».

D’une part,

ET

Monsieur ……………………………………………………………………………………………..

Agissant en son nom et pour le compte du Bureau ……………………………………………...…

Adresse du siège social : …………………………………………………………………………….

Adresse du siège élu : ……………………………………………………………………………….

Inscrit au Registre de commerce de ……………………………………  sous le n° ……………….

Affiliée à la CNSS sous le n° ………………………………………………………………………..

Patente sous le n° : …………………………………………………………………………………..

Titulaire du Compte ouvert au nom du Bureau ………………………………………………….

à ……………………………………………….–  sous le n° ……………………………………….

ICE…………………………………………………………………………………………………...

Désigné par « ………………………… »

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offre a pour objet l'exécution Travaux de construction de la Faculté Poly-disciplinaire à Ksar Kbir – 1ère Tranche – Lot Unique

ARTICLE 2 : PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHE

Appel d’Offres ouvert en application de l’article 13, 16, 17 et 18 du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte de l’université Abdelmalek Essaâdi ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015).

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les obligations  de l'Entrepreneur  pour l'exécution  des travaux,  objet du marché, résultent de l'ensemble des documents suivants :

Pièces contractuelles :

- L’acte d’engagement ;

- Le présent CPS ;

- Le dossier des Plans d’exécution (notes de calcul, dossier de sondage, dossier géotechnique, plan assurance qualité)

- Le bordereau des prix ;

- Le sous-détail des prix;

- Le CPC fixant les règles de conception et de calcul des structures en béton armé (RMBA 07) applicable à certains marchés d’études ou de travaux de construction des ouvrages en béton armé approuvé par l’arrêté du ministre de l’Equipement et du Transport n° 1854-07 du 11 octobre 2007;

- Le Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015).

- Le cahier des clauses administratives  générales  applicables  aux marchés des travaux exécutés pour le compte de l’Etat (C C A G  T) approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016)

En cas de contradiction entre les pièces ci-dessus, les pièces prévalent dans l'ordre ou elles sont énumérées.

ARTICLE 4: TEXTES GENERAUX ET TECHNIQUES

a-Textes généraux

- Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015).

- Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires.

- Le Décret n°2-07-1235 du 04 Novembre 2008 relatif au contrôle des engagements et dépenses de l’État ;

- Le Décret Royal n° 330.66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant règlement général de la comptabilité publique tel qu’il a été modifié ou complété;

- Les Dahirs n° 1.15.05 du 29 rabii II 1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.

- Dahir n° 1.70.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle, notamment l’article 3 définissant l’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du bâtiment ;

- Les Dahirs du 21 Mars 1943 et 27/12/1944 en matière de législation sur les accidents de travail ;

- La Circulaire du Ministère des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres n° D.A.T./31/716 du 14 Février 1994 prescrivant les mesures de sécurité dans les chantiers de Bâtiment et de Travaux Publics ;

- Le Décret 2-94-223 du 6 Moharam  1415 (16-06-1994) relatif à la qualification et classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou le complétant ;

- Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la signature du marché ;

- La loi n° 69-00 relatives au contrôle financier de l’état sur les entreprises publiques et autres  organismes,   promulguées   par  le  dahir  n°1.03.195 du16  Ramadan   1424  (11 novembre 2003).

- Le décret du premier ministre n° 2 - 02- 121 du 24 chaoual 1424 (19/12/2003)  relatifs aux contrôleurs  d’état, commissaires  du gouvernement  et trésoriers  payeurs auprès des entreprises publiques et autres organismes.

- Le cahier des clauses administratives  générales  applicables  aux marchés des travaux exécutés pour le compte de l’Etat (C C A G  T) approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016)

- Le circulaire n° 4/59/S G G/ C A B  du 12 février 1959 et la circulaire 23/59/S G G/C A B en   date   du   06   octobre   1959   relatives   aux   travaux   de   l’état   de l’établissement  publics  et les collectivités  locales  et l’instruction  n° 1/61/ C.A.B/S.G.G 605 du 30/01/1961

- Le  cahier  des  prescriptions   communes   provisoires   applicable   aux  travaux  de l'administration des travaux publics et des communications,  tel que ce cahier est défini par la circulaire  N°2/1242/DNRT du 03/07/87.

- Le dahir N° 170.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle, notamment son article 3 définissant l'ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du bâtiment.

- La circulaire  6.015/TPC  du 1er Avril  1956  du ministère  des travaux  publics  et des Communications faisant application du cahier des prescriptions spéciales type.

- L'arrêté du Ministre des travaux publics et des communications  N° 566 -7 du 7 Octobre 1971 portant approbation du règlement   pour la construction et l'installation des postes de livraison  ou de transformation  raccordé  à un réseau  de distribution  d'énergie  électrique publique ou privée de 2ème  catégorie.

- L'arrêté ministériel de 28 Décembre 1951 concernant la protection des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques.

- L'arrêté du directeur du travail du 11 juillet 1952 déterminant les conditions d'agrément pour la vérification des installations électriques.

- L'arrêté  du directeur  du travail et des questions  sociales  du 31 Décembre  1951, fixant la périodicité des vérifications des installations électriques.

- L'arrêté du Ministre des travaux publics de 14 Avril 1956 réglementant la production autonome  d'énergie électrique,  Les règles spéciales des exploitations minières, et Les règlements des voiries.

- Le Dahir  N° 1-61-346  du 24 Joumada  I 1382  (24 Octobre  1962)  règlement  les conditions  relatives  à la délivrance  des autorisations,  permissions  et concessions  de distribution d'énergie électrique ainsi qu'au fonctionnement et au contrôle des dites distributions.

- Le bordereau des salaires minima.

- Le décret N° 2-86-99 du 14 Mars 1986 pour l'application de la loi N° 30 -85 relative à la T.V.A.

- Décret n°2.03.602 du 6 Joumada I 1425 (24 juin 2004 application de l’article 9 de la loi n°61.99 concernant la responsabilité des ordonnateurs  et des contrôleurs et comptable public.

- Décret n°2-14-272 du 14 rajeb 1435 (14 Mai 23014) relatif aux avances en matière de Marchés Publics.

b- Textes techniques

- Le devis  général  d'Architecture  (D.G.A.)  réglant  les conditions  d'exécution  des  bâtiments administratifs (édition 1956) et le décret royal N° 406/67 du 9 Rabia II 1387 (17 Juillet 1967).

- Arrêté n° 350.67 du Ministère de l’Équipement du 15 Juillet 1967 ainsi qu’aux règles techniques PNM 711.005 annexées à l’arrêté n° 350/67 ;

- Le Dahir n° 170-157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle, notamment son article 3 définissant l’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux de bâtiment ;

- Le Circulaire n° 6.001 T.P. du 07 Août 1958 relative aux transports des matériaux et marchandises pour l’exécution des Travaux Publics ;

- Le  décret    n° 2- 02-177  du  09  Hija  1422  (22  février  2002)  approuvant  le règlement  de construction parasismique (RPS 2000) applicable aux bâtiments fixant les règles parasismique et instituant le comité nationale du génie parasismique

- Le  Devis  général  pour  les  travaux  d'assainissement  édité  par  le  Ministère  des  travaux publics.

- Les règles de calcul de béton armé BAEL 91 ;

- Le cahier  des prescriptions  communes  provisoires  applicables  aux travaux  dépendant  de l'administration des travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire 6.019/TPC du 7 Juin 1972.

- Les conditions d'exécutions du gros-œuvre des toitures, terrasses en béton armé, édition 1946 de l'Institut technique du bâtiment et des travaux publics.

- Les règlements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles.

- Les Dahirs N° 1-60-371 du 31 Janvier 1961 et 1.62 202 du 29 Octobre du 1962 modifiant le montant du cautionnement provisoire pour que les entrepreneurs ne puissent pas déterminer le montant de l'estimation confidentielle de l'administration. L’entrepreneur ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ces documents pour soustraire aux obligations qui en découlent.

Nota :  L’entrepreneur  devra,  s’il  ne  possède  pas  ces  brochures, se  les  procurer  au ministère de l’équipement ou à l’imprimerie officielle

♦  Il ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en découlent

♦  Si  le  présent  CPS  déroge  à  une  prescription  du  C  C  A  G  T  et  du  D  G  A, L’entrepreneur se conformera aux prescriptions du présent cahier des charges.

ARTICLE 5 : MAITRE D’OUVRAGE  ET LA MAITRISE D’ŒUVRE

L’entrepreneur  sera  soumis  pour  l’exécution  de  ses  travaux  au  contrôle  du Maître d’ouvrage,   ainsi  qu’à  celui  des personnes suivantes qui les représenteraient :

Le Maître d’Ouvrage désignera un responsable de suivi d’exécution des travaux représentant l’université Abdelmalek Essaadi

La Maîtrise d’œuvre, dont les missions sont précisées dans les contrats et les marchés conclus à cet effet, est assurée par :

L’Architecte : EL MESAOUDI EL ARABI    - Tanger

Le Bureau d’Études (ci-après désigné par le « BET ») : Société OBTEL - Tétouan

Le Bureau de Contrôle (ci-après désigné par le « BC») : Société Expert Contrôle  - Tanger

Et le Laboratoire des études Géotechniques : GEOTECHMED- Tétouan

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entrepreneur attributaire déclare :

Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l’emplacement des constructions, des accès des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter au cours des travaux pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération.

Avoir pris pleine connaissance de l’importance des travaux.

Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation.

Avoir fait tous calculs et tous détails.

N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d’ouvrage présentée par lui et de nature à donner lieu à discussion.

Si une omission était faite dans le dossier ou sur les plans, l’entrepreneur devrait la signaler dans sa proposition et faire ressortir à part le montant de la dépense correspondante aux travaux jugés nécessaires. Faute de quoi, il serait tenu à l’exécution de ces travaux sans plus-value.

ARTICLE 7 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent marché seront exécutés en lot unique et comprennent:

A – GROS ŒUVRES

B – REVETEMENT DES SOLS ET MURS

C – ETANCHEITE

D – MENUISERIE BOIS – FERRONNERIE

E – ÉLECTRICITÉ – LUSTRERIE

F – PLOMBERIE – SANITAIRE

G – PEINTURE – VITRERIE

H – AMENAGEMENTS EXTERIEURS

En exécution de l'article 41 du C.C.A.G.T., l'entrepreneur devra soumettre à l'Architecte et à l’Administration dans les 7 (sept) jours de la notification de l’approbation du marché, le calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage à conduire le chantier, comportant tous renseignements et justifications utiles.

Au cas où la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure à celle prévue au dit calendrier, le Maître de l'Ouvrage pourrait faire application des mesures prévues à l'article 65 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 8 : Documents à fournir par l’entrepreneur

Conformément à l’article 41 du CCAGT, l’entrepreneur devra fournir, dans les délais indiqués dans le tableau ci-après,  les documents suivants visés dans les articles du présent cahier :

| Désignation des documents | Délais | Article de référence |
| --- | --- | --- |
| Plan d’installation et d’organisation du chantier | 7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux | Article 35 |
| Désignation du responsable du chantier | 7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux | Article 34 |
| Planning | 7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’approbation du marché. | Article 7 |
| Agrément du matériel | 7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux. | Article 32 |
| Pièces justifiant la provenance du sable | 7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux | Article 32 |
| Sous détail de prix | 15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’approbation du marché | Article 28 |
| Plans de recollement | 15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la réception provisoire des travaux | Article 37 |
| Attestations d’assurance | 15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’approbation du marché | Article 22 |

ARTICLE 9 : VALIDITE DU MARCHE

-    Validité du marché

Le  marché qui sera issu du présent   appel d’offres  ne  sera  valable,  définitif  et  exécutoire   qu'après   son approbation par :  le  Président   de  l’Université   Abdelmalek   Essâadi, et  visa par le  Contrôleur d’Etat..

-     Intérêts moratoires

Conformément à l’article 67 du décret  N° 2-14-394  du 6 chaabane  1437  (13 MAI 2016) relatif aux délais de paiement et aux intérêt moratoires en matière des marchés  d’Etat,  le  défaut  d’ordonnancement  et  de  paiement  des  sommes dues  dans  le  délai  prévu  par  le  décret  mentionné  ci-dessus  au  profit  du titulaire d’un marché visé à l’engagement et approuvé par la réglementation en vigueur, fait courir de plein droit et sans formalité préalable des intérêt moratoires au bénéfice dudit titulaire, lorsque le retard incombe exclusivement à l’administration, et cela conformément au décret  N° 2-14-394  mentionné ci-dessus.

ARTICLE 10 : DELAI D’APPROBATION

Le délai d’approbation du marché qui sera issu du présent appel d’offres est de 75 jours (soixante quinze jours) à compter de la date d’ouverture des plis et ce conformément et en application des dispositions de l’article 135 et 136 du règlement du marché propre à l’Université. Ce délai peut être prolongé conformément aux dispositions du même article.

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en moyens humains et matériels adaptés aux conditions de travail pour terminer les travaux du présent marché dans un délai de DIX HUIT (18) mois à compter du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service prescrivant  de commencer  les travaux.

Les retards des fournisseurs de l’entrepreneur ne pourront en aucun cas être opposés à l’Administration en ce qui concerne ces délais.

Afin d’éviter toutes contestations sur la date d’achèvement total des travaux, l’entrepreneur sera tenu d’en aviser l’administration par lettre recommandée, postée dix (10) jours avant la date prévue pour l’achèvement des travaux.

Faute par lui de se conformer à cette dernière prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de constatation par l’administration de la fin des travaux et sur  les pénalités qu’il pourrait en courir de ce retard.

ARTICLE 12 : CAUTIONNEMENT - RETENUE DE GARANTIE

Le cautionnement provisoire est fixé à Sept Cent Cinquante Mille Dirhams (750 000,00 DH), Il sera restitué à l’entreprise après le dépôt du cautionnement définitif.

Conformément à l’article 18 du C.C.A.G.T, le cautionnement provisoire reste acquis à l’université Abdelmalek Essaâdi dans les cas suivants :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai fixé aux articles 33 et 136 du Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015).

Si l’attributaire refuse de signer le marché.

Si le titulaire refuse de recevoir l’approbation du marché qui

Si le titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans le délai fixé.

Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché et doit être constitué dans  vingt (20) jours qui suivent la notification de l’approbation du marché, il  reste  affecté  à  la  garantie  des  engagements  contractuels  de l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive des travaux.

Le cautionnement définitif sera arrondi à la dizaine de dix dirhams supérieure.

Retenue de garantie est effectuée comme il est prévu à l’article 64 du CCAG-T., La retenue de garantie à prélever sur les acomptes est de dix pour cent (10%) elle cessera de croître lorsqu’elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché.

ARTICLE 13 : CAUTIONS PERSONNELLES ET SOLIDAIRES

Le cautionnement  provisoire,  le cautionnement  définitif et la retenue de garantie peuvent être remplacés par :

Des cautions personnelles et solidaires d’engageant avec le concurrent ou l’entrepreneur à versé  à l’Etat, jusqu’à  concurrence  des garanties  stipulées  au CPS,  les sommes  dont ‘il viendra à être reconnu débiteur envers l’Etat à l’occasion des marchés.

Les  cautions  personnelles  et  solidaires  doivent  être  choisis  parmi les  établissements agrées à cet effet par le Ministre chargé des finances.

Dans  le  cas  ou  , au  cours  de  l’exécution  du  marché  , le ministre  chargé  des  finances viendrait à retirer l’agrément donné audit établissements habilités à se porter caution , l’entrepreneur  sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité , sont tenu dans les vingt (20) jours qui suivent la notification qui lui est faite du retrait de l’agrément et de la mise en demeure qui l’accompagne , soit de réaliser le cautionnement définitif , soit de constituer une autre caution choisie parmi les autres établissements agrées.

Faute  par  lui  de  ce  faire,  il  est  fait  d’office,  sur  les  décomptes   des  sommes  dues  à l’entrepreneur, une retenue égale au montant du cautionnement définitif, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance.

Les   attestations   des   cautions   personnelles   et   solidaires   visées   au paragraphe  1  du  présent  article  doivent  être  conformes  aux  modèles prescrits par circulaire du premier ministre.

ARTICLE 14 : RESTITUTION DES CAUTIONS ET DE LA RETENUE DE GARANTIE :

Le cautionnement provisoire et restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libéré d’office après que le titulaire ait réalisé le cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est restitué, et le paiement de la retenue de garantie est effectué, ou bien les cautions qui les remplacent sont libérées à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dès la signature du procès verbal de la réception définitive des travaux si le titulaire du marché :

A rempli à la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-à-vis du maître d’ouvrage ;

A justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable en application de la loi n°7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire promulguée par le dahir n° 1- 81 -254 du 11 Rajeb 1402 ( 6 mai 1982 ) à raison des dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux ;

A effectivement remis les plans de recollement des ouvrages exécutés.

ARTICLE 15 : CESSION DU MARCHE :

Conformément aux conditions prévues dans l’article 27 du CCAGT. La cession du marché est interdite sauf dans les cas de la cession de la totalité ou d’une partie du patrimoine de l’entreprise titulaire à l’occasion d’une fusion ou d’une cession. Dans ces cas, le marché ne peut être cédé que sur autorisation expresse de l’autorité compétente. Sur la base de cette autorisation, un avenant doit être conclu.

ARTICLE 16 : CAS DE FORCE MAJEUR :

Ajournements et prolongation du délai pour intempéries

En application des dispositions des articles 47et 48 du CCAGT relatifs à la force majeure en cas d’intempéries, il est prévu ce qui suit :

Pour la programmation des travaux, l’entrepreneur est réputé tenir compte des intempéries prévisibles régnant dans le lieu des travaux.

Sont considérées comme intempéries prévisibles, la moyenne journalière des hauteurs de pluie et celle de température enregistrées au cours des 15 dernières années précédant l’année de la remise de l’offre, à la station météorologique la plus proche du chantier, sur une période correspondant à celle comprise entre le début et la fin des travaux.

On ne tiendra compte pour déterminer cette moyenne que des  jours où :

la hauteur d’eau recueillie dépasse cinq (5) millimètres ;

la température maximum dépasse trente cinq (35) degrés Celsius.

Si au cours du délai d’exécution, le chantier est arrêté ou ralenti en raison de pluie ou d’élévation de température, il ne peut être accordé à l’entrepreneur, un ajournement que si les valeurs d’intempéries établies comme indiqué ci-dessus, excèdent celles réputées prévisibles.

En cas d’arrêt complet des travaux, la prolongation accordée à l’entrepreneur, sur sa demande appuyée des justificatifs, correspond au nombre de jours calendaires obtenue en défalquant du nombre de jours d’arrêt constatés, le nombre de jours d’intempéries prévisibles. Cet ajournement est notifié par ordre de service du maître d’ouvrage ;

En cas d’arrêt partiel ou ralentissement des travaux, la prolongation du délai accordée à l’entrepreneur, sur sa demande appuyée des justificatifs, est évaluée d’un commun accord entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur compte tenu des effets du ralentissement sur le délai d’exécution des travaux ou, le cas échéant, sur chaque délai intermédiaire concerné. La prolongation ainsi convenue doit être fixée par avenant.

ARTICLE 17 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR :

A défaut par l'Entrepreneur  de satisfaire  aux prescriptions  de l'article  20 du C.C.A.G.T,  en ne faisant  pas  élection  de  domicile  à  proximité  des  travaux,  toutes  notifications   relatives  à l'Entreprise lui seront valablement faite à l’adresse mentionnée dans son acte d’engagement.

ARTICLE 18 : PILOTAGE ET COORDINATION :

Les responsables du pilotage et de coordination du projet sont l’Architecte et le représentant du Maître d’ouvrage.

ARTICLE 19 : MODALITE  DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT

Les  sommes  dues  à  l’entrepreneur,  résultent  de  l’application  dans  les  décomptes  des  prix unitaires  du  bordereau  des  prix  –  détail  estimatif  aux  quantités  réellement  exécutées,  et constatées par le maître d’œuvre, seront payées par virement au compte postale ou bancaire de l’entrepreneur sur présentation de décomptes établis au fur et à mesure de l’avancement des travaux dûment  arrêtés et certifiés.

Une avance est octroyé à l’entreprise pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur ou égale à Cinq Cent Mille Dirhams Toutes Taxes Comprises (500 000.00DH TTC) et dont le délai d’exécution est supérieur ou égale à quatre (4) mois.

L’octroie de cette avance dépend de la disponibilité du crédit

ARTICLE 20: PÉNALITÉS

En exécution de l'article 40 du C.C.A.G.T, à défaut par l’entrepreneur d’avoir terminé les travaux à la date déterminée, il sera appliquée, sans préjudice de l’application de l’article 65 du C.C.A.G.T, une pénalité de 1‰ (un pour mille) du montant du marché augmentée le cas échéant des montants des avenants par jour de calendrier de retard sans que le montant total de ces pénalités dépassera 10 % (dix pour cent)  du montant global du marché. Le montant total de ces pénalités sera déduit d’office des décomptes des sommes dues à l’entrepreneur.

ARTICLE 21: SOUS TRAITANCE

Le titulaire choisit librement ses sous traitants sous réserve qu’il notifie au Maître d’Ouvrage la nature des prestations qu’l envisage de sous traiter, conformément à l’article 141 du règlement en vigueur.

Le titulaire du Marché doit confier – dans le cas où il envisage de sous traiter une partie du Marché – à des prestataires installés au Maroc.

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du Marché tant envers le Maître d’Ouvrage qu’envers les ouvriers et les tiers.

En aucun cas, la sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du Marché, ni porter sur le lot gros œuvre et étanchéité étant le corps d’état principale du Marché

ARTICLE 22: ASSURANCES ET RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR

Les dispositions concernant les assurances et responsabilités de l’entrepreneur sont celles prévues par l’article 25 du CCAG-T approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016).

L’entrepreneur  sera tenu, dans les vingt jours qui suivront la notification de l’approbation du marché, de produire les certificats d’une compagnie d’assurance autorisée à pratiquer au Maroc, à savoir ceux rapportant :

Véhicules  et  engins :

L'Entrepreneur devra également présenter, une attestation prouvant que tous les véhicules et engins affectés au chantier sont assurés conformément aux règlements en vigueur.

Accident de travail :

L’entrepreneur est assuré sur la totalité de son personnel  et pour l’exécution  des travaux prévus au marché, contre les risques prévus par la législation en vigueur sur les accidents.

Police de chantier - Responsabilité civile :

L'Entrepreneur assure sous sa responsabilité personnelle la bonne tenue, l'ordre, l'hygiène, la surveillance et la sécurité du chantier conformément aux lois, décrets, règlements de police de voirie, d'hygiène ou autres dont il ne saurait plaider l'ignorance, de sorte que le Maître de l'Ouvrage ne soit jamais inquiété ni poursuivi à ce sujet, ces indications n'étant d'ailleurs pas limitatives.

Il est responsable de la conduite des ouvriers et agents sur le chantier et ses abords.

Tous les Entrepreneurs participant aux travaux, chacun en ce qui le concerne, à ses propres frais et diligence, seront tenus de souscrire une assurance individuelle de "RESPONSABILITE CIVILE DE CHEF D'ENTREPRISE" pour couvrir les conséquences pécuniaires des dommages de toutes natures causés aux tiers soit par leur personnel salarié en activité de travail, par le matériel d'industrie, d'entreprise ou d'exploitation et du fait des travaux avant réception.

L'Entrepreneur devra garantir et indemniser le Maître de l'Ouvrage contre les conséquences de tous dommages ou préjudices causés à l'occasion des travaux à toutes personnes ou propriété y compris celle du Maître de l'Ouvrage à l'exclusion des dégâts superficiels dus à l'utilisation permanente des lieux de travail.

Assurance "Tous  risques  chantiers" :

L'assurance tous risques chantiers devra couvrir l'ensemble des constructions, installations, matériels, pertes, avaries, détérioration qu'elle qu'en soit la cause, en particulier par cause fortuite telle que maladresse, négligence, vol ou détournement incendie, tempête, ouragan, cyclone affaissement de terrain dégâts des eaux. Cette assurance doit couvrir aussi les activités sur le chantier du Maître de l'Ouvrage et de la Maîtrise d'Œuvre.

L'Entrepreneur devra également garantir et indemniser le Maître de l'Ouvrage contre toutes réclamations, plaintes, poursuites, demandes de dommages et intérêts, frais, charges et dépenses de toutes natures pouvant survenir à l'occasion de ces travaux.

Cette garantie doit être suffisante. Elle doit être illimitée pour les dommages corporels.

Dommages  recours :

L'Entrepreneur n'aura aucun recours contre le Maître de l'Ouvrage et la Maîtrise d'Œuvre pour tous dommages qui pourraient survenir du fait des tiers au personnel et au matériel de son Entreprise sauf ses droits de recours contre l'auteur responsable des dommages.

Dans le cas où des dommages viendraient à être causés à toutes personnes à l'occasion de l'exécution du marché, l'Entrepreneur s'engage à garantir la Maîtrise d'Œuvre et le Maître de l'Ouvrage de toutes les condamnations prononcées contre ces derniers en réparation des dits dommages et s'interdit de tout recours contre eux.

L’entrepreneur, de part sa signature, reconnaît qu’il est seul responsable de tous accidents ou dommages de matériels ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché, ou causés par son personnel ou son matériel.

Cette responsabilité s’entend aussi bien pendant l’exécution des travaux qu’après leur achèvement, pendant la période de responsabilité légale et à la complète décharge de l’Administration.

Nota : Aucun paiement ne sera effectué tant que l’entrepreneur n’aura pas rempli cette obligation.

ARTICLE 23 : INSTRUCTIONS - LETTRES – DOCUMENTS

L’entrepreneur se conformera strictement aux ordres de services, lettres et instructions, qui lui seront adressés par l’Administration.

Il sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire à la volonté de l’Administration ou pour justifier un retard dans l’exécution des travaux.

Il sera tenu de vérifier tous les documents qui lui seront adressés ou remis par l’Administration et plus précisément, il doit vérifier les côtes et signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites.

Toutes les notifications lui seront faites au domicile qu’il a élu à proximité des travaux ou à défaut à l’adresse indiquée dans son acte d’engagement.

Il sera tenu d’adresser toutes correspondances ou lettres recommandées concernant son marché à l’Administration.

L’entrepreneur est tenu de fournir à l’Administration et à sa demande tous les renseignements intéressants l’exécution et l’avancement des travaux.

ARTICLE 24 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L’ENTREPRENEUR

- L'Entrepreneur  ne  pourra  élever  aucune  ‚ réclamation,  ni prétendre  à indemnité‚  ou plus-value, pour le gène et les suggestions résultant de la présence d'ouvriers d'autres corps d’état appelés à travailler sur le chantier.

- Il  est  précisé  que  parmi  les  dépenses  incluses  dans  les  prix,  selon  l'article  53  du C.C.A.G.T.,  figurent  les  autorisations  réglementaires,   les  frais  de  branchement  du chantier  aux réseaux  d'eau,  d'électricité‚  etc. et les consommations  pendant  toute la durée  des  travaux.  Au cas où  les  branchements  ne  seraient  pas réalisés  lors  du  démarrage   du  chantier  ou  pendant  les  travaux, l'Entrepreneur   devra  assurer  les  approvisionnements   à  l'aide  de citernes et de groupes ‚ électrogènes.  Ces matériels devront être en nombre suffisant pour ne pas gêner la cadence normale d'exécution et d'avancement  des travaux. L'Entrepreneur  ne pourra prétendre  à aucune  plus-value  pour ces dispositions  qui doivent  être comprises dans les prix unitaires.

- Le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition des Entrepreneurs  est fixe à : QUINZE (15) jours de calendrier à compter  de  la  date  de  réception  provisoire.  En  outre,  une  pénalité  de:

UN  DIX MILLIEME  (l/10.000)  du  montant  initial  du  marché,  par  jour  de  calendrier,   sera appliquée en cas de retard à compter de la date d'expiration du délai indiqué plus haut.

- Il est formellement stipulé que l’Entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la   nature   et   des   conditions   et   difficultés   d’exécution   des   travaux   pour   avoir personnellement  examiner  dans tous leurs détails  les pièces  du projet établis  par le BET et l’architecte, avoir visité l’emplacement de la futur construction et l’édifice actuelle de  l’ensemble   artisanal y  compris   toutes   les  difficultés   d’exécution   y  afférentes (fondations,  renforcement  de  structure,…etc.),  s’être  entouré  de  tous  les renseignements nécessaires désirables pour que les ouvrages finis soient conformes à toutes les règles de l’art et aux prescriptions du marché.

- L’Entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, Ordre de service. Lettres et instructions qui lui seront adressés par le Maîtrise d’œuvre.

L’entrepreneur devra obligatoirement se soumettre à tous les règlements de police et de voirie en vigueur de la ville du projet en question.

Il sera responsable de tous les dégâts ou détournements commis par son personnel  ou par des tiers sur son chantier ou dans les bâtiments mis à sa disposition.

Il devra s’acquitter de ses obligations vis-à-vis des organismes sociaux (inspection de travail, C.N.S.S, assurances, etc.).

ARTICLE 25 : BESOIN EN MAIN D’OEUVRE ET CONDITIONS DE  TRAVAIL

L’entrepreneur devra faire connaître huit (8) jours au moins avant l’ouverture du chantier, au bureau de placement compétent pour le lieu où s’exécuteront les travaux, ses besoins en main d’œuvre par profession, avec toutes les indications utiles de travail, de salaires et généralement tous renseignements de nature à intéresser les chômeurs en quête d’emploi.

Il devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu’il se trouvera dans l’obligation de procéder à des nouvelles embauches.

L’Entrepreneur soumettra au visa du Bureau de Placement la liste des ouvriers permanents qu'il a l'intention d'employer sur le chantier. L’Entrepreneur devra avoir sur le chantier la liste, constamment tenue à jour des ouvriers employés sur le chantier, ceux présentes par le Bureau de Placement portés sur une liste à part.

Il devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement.  Toutefois sa liberté d’embauche restera entière et il ne sera pas tenu d’engager les ouvriers qui ne présenteront pas les aptitudes requises. Il devra, en cas de refus, en indiquer le motif sur la carte de représentation qui est délivrée par le bureau et qui est renvoyée à ce bureau soit par le chômeur, soit par l’entrepreneur.

Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et employés sont applicables au présent marché.

ARTICLE 26 : CARACTERE DES PRIX

En plus de ce qui est prévu à l’article 53 du CCAG-T, il est formellement stipulé que l’entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions, et des difficultés d’exécution du projet, avoir visité l’emplacement des futurs travaux, s’être procuré tous les renseignements nécessaires à la composition des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que l’ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l’art et aux prescriptions du présent marché.

Les prix établis par l’entrepreneur correspondent à des ouvrages en parfait état d’achèvement et de fonctionnement. Ils correspondent également à tous percements, saignés, rebouchages, raccords de toute nature et en général toutes sujétions nécessaires pour une meilleure réalisation des ouvrages.

En supplément des moyens à mettre en œuvre pour réaliser l’ouvrage (main d’œuvre, matériaux, matériel, etc.) sont compris dans les prix les charges suivantes :

Les études, l’exécution des plans de détails et notes de calcul.

L’implantation des ouvrages.

Le contrôle des matériaux tels que définis par les normes, les règlements en vigueur et les spécifications particulières du marché.

La totalité de la main d’œuvre de direction, de surveillance et d’exécution des ouvrages.

L’enlèvement de toutes les installations de l’entrepreneur en fin de chantier, et tous les dépôts de matériaux, terres, gravats, … y compris l’enlèvement des terres, déchets ou autres matières provenant de l’exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de ses ouvrages avant réception.

Les frais de gardiennage de son propre chantier.

Les frais d’assurance, droits et brevets, de licences d’importation, etc...

Les dépenses d’énergie et de matière consommable.

L'entrepreneur supportera tous les frais de consommation d'eau et électricité pendant toute la durée du chantier.

Les frais des essais pour contrôle en cours de chantier lorsque les résultats de ces essais n’est pas conforme. A noter que lorsqu’ils sont conformes, ils sont à la charge de l’Administration.

Les frais de la formulation des bétons et des essais de convenance par un laboratoire agréé seront à la charge de l’entreprise.

Les frais de l’occupation temporaire du domaine communal sont à la charge de l’entreprise.

Cette énumération n’est pas limitative, l’entrepreneur devra livrer les ouvrages parfaitement terminés sans aucune intervention ou prestation de l’Administration autres que celles désignées dans les conditions particulières du marché.

ARTICLE 27: REVISION DES PRIX

Les prix du marché seront révisables en application de la formule de révision des prix suivante :

P = P0 x (0.15+ 0.85 x BAT6/BAT60)

P	: le montant hors taxe révisé de la prestation considérée.

Po 	: le montant initial hors taxe de cette même prestation.

BAT6o:   indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date limite de remise des offres ;

BAT6: indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date de l’exigibilité de la révision.

Les règles de révision des prix sont fixées par l’arrêté du Chef de Gouvernement n° 3-205-14 du 09/06/ 2014 fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés de travaux ou de services portant sur les prestations d'études passés pour le compte de l'Etat.

ARTICLE 28 : SOUS-DÉTAIL DES PRIX

L’entrepreneur devra fournir dans un délai de quinze jours (15) à dater du lendemain du jour de la notification de l’approbation de son marché, les sous détails justificatifs dans lesquels il fera apparaître nettement :

Pour les matériaux : leurs caractéristiques, leurs origines ou l’usine  d’où ils proviennent, le prix des fournitures départ usine ou carrière, les frais d’amenée à pied d’œuvre, non compris les majorations pour frais généraux, impôts, TVA et bénéfice ;

Pour les dépenses de main d’œuvre : les prix pratiqués pour les différentes catégories d’ouvriers, y compris les chefs d’équipes et non compris les charges sociales, les taxes, les frais généraux, impôts et bénéfices ;

Les pourcentages : des majorations globaux appliqués, d’une part aux dépenses  de main d’œuvre et d’autre part, aux dépenses de matériaux figurant dans les sous-détails.

Pour chaque prix, il y aura lieu de faire apparaître les heures de travail, les quantités  de matériaux utilisés, les dépenses de gros outillages, etc... , et tous les autres éléments entrant dans la composition des prix considérés.

ARTICLE 29 : RÉSILIATION DU MARCHE

Les  conditions de résiliations sont celles prévues par les articles  48, 49, 50 et 51 du CCAGT ainsi que l’article 142 du règlement de l’université précité.

ARTICLE 30 : NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que :

La liquidation des sommes dues par le Maître de l’Ouvrage, en exécution du présent marché sera opérée par ces soins de Monsieur le Président de l’Université Abdelmalek Essaâdi à Tétouan.

le Fonctionnaire compétent pour fournir au titulaire du marché ainsi qu’au bénéficiaire du nantissement en subrogation, les renseignements et états prévus à l’article Les Dahirs n° 1.15.05 du 29 rabii II 1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.

Les paiements prévus au présent marché seront affectés par Monsieur le Trésorier Payeur auprès de l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du présent marché

En cas de nantissement du présent marché, l’administration délivrera au auprès de l’entreprise sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire en copie unique conforme à l’original de son marché. Les frais de timbres de l’original, conservé par l’administration, sont à la charge de l’entreprise.

ARTICLE 31: CONTROLE DES TRAVAUX

Pendant toute la durée des travaux, les agents de contrôle (Architecte, BET, BC et Laboratoire des essais), auront libre accès au chantier et pourront prélever aussi souvent que nécessaire,  les échantillons  de matériaux et matériels mis en œuvre  pour essais  et examens.  Ils vérifieront  la conformité  des travaux  avec les prescriptions du présent marché, ils assisteront à la réception des travaux enterrés, cachés, etc.

L’entrepreneur   est  tenu  de  fournir   à  ses  frais   la  main   d’œuvre,   les  récipients,   les échafaudages et le matériel nécessaire aux prélèvements.

L’entrepreneur  doit accepter  l’arbitrage  du Maître  d’ouvrage  sur tout point  l’opposant  aux agents désignés pour contrôler les travaux.

Le Maître d’Ouvrage  désignera  des personnes  chargées  du suivi de l’exécution  des travaux objet du marché qui participeront aux phases clefs du projet  à savoir :

-     la participation aux réunions de chantier,

-     le suivi et le contrôle périodiques des travaux,

-     les réceptions provisoire et définitive.

L’entrepreneur  s’engage à leur laisser   libre accès aux chantiers et de leur présenter tous les documents et informations utiles à leur mission.

ARTICLE 32 : ÉCHANTILLONNAGE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

Dans un délai de sept (7) jours à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service lui prescrivant de commencer les travaux, l’entrepreneur devra faire agréer, par la Maîtrise d’œuvre et l’administration, les dispositions détaillées qu’il compte adopter et le matériel qu’il compte utiliser.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu à l’article 201 & 2 du D.G.A et serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

L’entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l’origine et la qualité des matériaux proposés.

En application de l’article 42 du C.C.A.G.T, les matériaux destinés à l’exécution des travaux ne seront d’origine étrangère qu’en cas d’impossibilité de se procurer des matériaux similaires de fabrication Marocaine .En outre, et à chaque livraison, l'entrepreneur doit produire les pièces justifiant la provenance des matériaux approvisionnés (bon de livraison).

Dans un délai de sept (7) jours à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service lui prescrivant de commencer les travaux, l’entrepreneur doit indiquer la carrière de provenance du sable et l’estimation de la quantité à extraire ou à produire. La carrière de provenance doit être autorisée selon la réglementation en vigueur.

En cas de fausses informations à ce sujet, le titulaire du marché est passible des sanctions prévues à l’article 142 du règlement de l’université.

L’administration et la Maîtrise d’œuvre  pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions envisagées si celles-ci paraissent insuffisantes, et si à l’expérience, elles ne donnent pas satisfaction, en particulier, si l’usure du matériel est la cause d’une qualité ou d’une cadence insuffisante dans l’exécution des travaux.

Après approbation des dispositions définitives, et après le choix définitif du matériel proposé, l’entrepreneur aura à passer commande ferme de tous matériels, quelque soit l’origine.

Il est spécifié que l’agrément du matériel par l’administration ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur, quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir à usage par des tiers.

Par le fait même du dépôt de son offre, l’Entrepreneur est réputé connaître les ressources des carrières, dépôts ou usines indiquées ci-dessus, ainsi que leurs conditions d’accès et d’exploitation de ces carrières.

Il est précisé que ces matériaux doivent être de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du chantier ne le sont pas, il sera exigé de l’Entrepreneur de se les procurer ailleurs.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux.

ARTICLE 33 : RÉUNIONS  DE CHANTIER

Les réunions de chantier se tiendront sur le lieu des travaux une fois par semaine. Elles réuniront outre l’Administration, l’entrepreneur, le chef de chantier et tous autres mandataires l’Administration habilités à contrôler les travaux.

L’entrepreneur sera tenu d’assister personnellement, ou à défaut, se faire représenter par un mandataire pour agir en son nom et pour son compte, à toutes les réunions de chantiers.

A chaque réunion, un procès-verbal sera établi, résumant l’état d’avancement des travaux, les décisions prises, les anomalies constatées et les instructions données par l’administration.

L’entrepreneur devra commencer l’exécution immédiate de toutes ces décisions ou instructions concernant les travaux.

En cas d’absence,  non excusée  par lettre  recommandée,  à une réunion  de chantier  il sera appliqué une pénalité de  CINQ CENTS DIRHAMS (500,00 Dh.). Cette ou ces pénalités seront déduites d’office du prochain décompte.

ARTICLE 34 : RESPONSABLE DU CHANTIER

L’entrepreneur devra présenter, au plus tard, sept (7) jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, à l’agrément de l’Administration, le responsable qualifié qu’il compte désigner comme son représentant sur le chantier en permanence accompagné de ses références et attestations personnelles pour des travaux de même importance.

Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, le Maître de l’Œuvre pourra en demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire.

Le responsable du chantier doit assurer sans interruption la direction de ce chantier.

ARTICLE 35 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L’entrepreneur aura à sa charge tous les frais découlant de l’installation de chantier faite conformément au plan d’installation et d’organisation du chantier remis dans le délai prévu par l’article 7 du présent marché pour acceptation par la maîtrise d’œuvre et le Maître d’Ouvrage. Il disposera, si nécessaire, pour l’installation de son chantier des terrains avoisinant les constructions qui lui sont autorisés par l’Administration.

35-1- Organisation du chantier

L'Entrepreneur assure l'organisation du chantier sur les instructions de la Maîtrise d'Œuvre et Maître d’Ouvrage pour permettre à tout moment le déroulement des travaux dans les meilleures conditions et dans les délais contractuels prévus.

L'Entrepreneur doit mettre  en place son propre personnel de contrôle de l'exécution et fournir à la Maîtrise d'œuvre et Maître d’Ouvrage, tous renseignements nécessaires sur l'organisation et les dispositifs  de contrôle.

L'Entrepreneur fait son affaire auprès des services compétents de toutes démarches, autorisations et règlement de frais de branchement au réseau de voirie etc… ou autres sujétions ayant trait au chantier, il fait établir notamment les branchements et de voirie canalisations pour la distribution de l'eau, de l'électricité et du téléphone correspondant aux besoins de chantier.

L'Entrepreneur assure l'établissement et l'entretien des voies provisoires nécessaires à l'approvisionnement du chantier, ainsi que la construction des installations de chantier et l'entretien de toutes installations telles que hangars et magasins nécessaires pour une  conservation de ces matériaux, matériels et fournitures. Il règle tous les frais y afférents.

Il est interdit à l'Entrepreneur et à ses sous-traitants d'utiliser les locaux des bâtiments en cours de construction pour leurs propres besoins tels que dépôts, magasins, bureaux, dortoirs, etc. L'attention de l’entrepreneur est attirée qu'il est formellement interdit de loger  les ouvriers sur le site du projet.

Toutes les installations provisoires sont démolies et enlevées en fin de chantier ainsi que les aires de stockage et de fabrication les terrains sont remis en parfait état de propreté et nivellement lors de l'achèvement des travaux et de leur réception provisoire.

L'Entrepreneur doit porter, sans délai, à la connaissance de la Maîtrise d'Œuvre et Maître d’Ouvrage tout fait ou constatation de nature à engendrer des difficultés de raccordement des bâtiments aux réseaux enterrés et à la voirie, même lorsque ceux-ci ne doivent pas être réalisés par ses soins.

35-2- Installation du chantier :

Dès la réception de l'ordre de service prescrivant l'ouverture du chantier, l’entrepreneur remet pour acceptation par la maîtrise d’œuvre, Maître d’Ouvrage un plan d’installation de chantier et procèdera à l'installation de son chantier.

L'entrepreneur fait ses démarches auprès des régies et autorités locales pour toutes autorisations ainsi que l’autorisation de l'occupation du domaine public.

Il obtient les autorisations d'utilisation du domaine public et  règle les frais qui sont  à sa charge.

L'Entrepreneur fait son affaire des réclamations de toute nature qui pourraient être présentées par les Administrations ou collectivités publiques pour usage des voies ou des réseaux publics. Il en est de même des travaux de nettoyage périodiques qui seraient exigés au même titre, le tout de manière que le Maître d’Ouvrage ne puisse être recherché à ce sujet. L'Entrepreneur s'engage en tant que besoin à garantir celui-ci  de toute responsabilité à cette occasion.

L’entreprise doit assurer, à sa charge, les prestations, énumérées au chapitre III  l’article A1 du présent CPS.

ARTICLE   36 : GARANTIE DECENNALE

L’Entrepreneur du présent marché doit souscrire une police d’assurance de responsabilité décennale, conformément à l’article 769 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913), modifié par le Dahir du 8 décembre 1959 .Cette assurance devra garantir les sous Lot GROS ŒUVRE ET   ETANCHEITE pendant une période de dix années contre tous dommages ou vices de toutes natures. La police d’assurance relative à cette garantie décennale doit être présentée à la réception provisoire du marché.

Au cas où l’entrepreneur ne présentait pas cette assurance au maître d’ouvrage dans les délais (quinze jours de la date de réception provisoire des ouvrages), le Maitre d’ouvrage prélèvera un montant  forfaitaire de 1,3% du montant des (LOTS GROS ŒUVRE ET ETANCHEITE) plus avenants et travaux supplémentaires toutes taxes comprises du décompte présenté pour paiement en guise de garantie.

ARTICLE 37 : PLANS DE RECOLLEMENT

En fin d'exécution, l'Entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage un calque, roulé‚ et trois tirages des dessins suivants, pliés au format 21 X 30 ainsi  qu’une production numérique sous CD-ROM (fichier format dwg):

Dessins cotés des ouvrages non visibles, dont la réalisation peut-être différente des dessins primitifs, et tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés

Dessins des conduites, canalisations, conducteurs visibles ou non visibles, tels qu'ils ont été posés, repérés par les symboles et teintes conventionnels, avec indication des sections et autres caractéristiques; ces dessins indiqueront la position de tous les regards, postes d'eau, vannes, appareils électriques, prises de courant, boites, foyers lumineux, etc..

Toutes notices, schémas et instructions écrites sur le fonctionnement des appareillages et matériels installés, en trois (3) exemplaires, à remettre au Maître de l'Ouvrage.

Faute par l'Entrepreneur d'avoir fourni les plans de recollement TRENTE (30) jours après la réception provisoire, il lui sera appliqué une retenue de UN POUR CENT (1%) du montant du marché, arrondie à la dizaine de dirhams supérieure.

ARTICLE 38 : ESSAIS ET CONTROLE DES  MATÉRIAUX ET DU MATÉRIELS

L’entrepreneur aura à sa charge les essais de formulation des bétons, de convenance des matériaux ainsi que les essais de réception des fonds de fouilles et des différents ouvrages et installations techniques. Ces essais et analyses doivent être réalisés conformément aux règles de l’art et normes en vigueur par des organismes agrées à la charge de l’entrepreneur.

ARTICLE 39: MALFACON

Si des malfaçons venaient à être décelées, les travaux seront refaits à la charge de l’entrepreneur, si des réfections  entraînent  des dépenses  pour d'autres  corps d'état,  celles-ci seront également à la charge de l'entrepreneur responsable.

ARTICLE 40: NETTOYAGE DU CHANTIER

Le  nettoyage  du  chantier  devra  être  effectué  régulièrement.  Le  maître  de  l'ouvrage  pourra exiger ce nettoyage à tout moment s’il n'a pas été effectué spontanément. Les gravois et débris divers seront déposés à un endroit désigné par le maître de l’ouvrage. Ils seront ensuite enlevés par l'entrepreneur attributaire des travaux et transporté aux décharges publiques. Ce nettoyage devra être fait quotidiennement.

En application de l’article 44 du C.C.A.G-T , le délai fixé pour le dégagement , le nettoyage et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l’entrepreneur est fixé à quinze (15) jours de calendrier à compter de la date de la réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale de 200 DH par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut.

ARTICLE 41 : RECEPTION PROVISOIRE

A la fin des travaux il sera procédé en présence de l'entrepreneur à la réception provisoire des travaux. Une commission  à  cet  effet,  doit  être  composée  par  :  les  représentants  du  maître  d’ouvrage, l’architecte, l’Ingénieur du B.E.T., l’Ingénieur du bureau de contrôle, l’Ingénieur du laboratoire et de l’Entrepreneur après la visite des ouvrages jugeront si cette réception peut être prononcée. Tous les défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire seront repris conformément aux règles de l'art et aux frais de l'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongé.

Auparavant, l’entrepreneur devra satisfaire les dispositions suivantes :

Avoir terminé l’ensemble des travaux,

Avoir effectué tous les essais et mesures prescrites par le présent marché.

La réception provisoire sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 73 du C.C.A.G T.

ARTICLE 42 : RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive sera prononcée conformément aux dispositions de l’article 76 du CCAG-T,  Douze (12) mois après la date de la réception provisoire des travaux il sera procédé, en présence de l’Entrepreneur à la réception définitive des travaux.

La réception définitive des travaux est prononcée si l’entrepreneur :

A rempli à la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-à-vis du maître d’ouvrage

A justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable (alinéa 2 §3 article 76 du CCAGT)

A effectivement remis les plans de recollement des ouvrages exécutés.

Toutefois, l’entrepreneur doit solliciter la réception définitive par lettre recommandée adressée à l’administration vingt jours (20 jour) au plus tard avant la date de l’expiration du délai de garantie prévue à l’article 75 du CCAGT.

si le maître d’ouvrage n’a pas usé des dispositions de l’alinéa 2 du § 2 de l’article 76 concernant la communication à l’entrepreneur, au plus tard dix (10) mois après la réception provisoire, des listes détaillées des imperfections ou malfaçons relevées, à l’exception de celles résultant de l’usure normale, d’un abus d’usage ou de dommages causés par des tiers.

Après la réception définitive, l’entrepreneur restera soumis à la responsabilité de droit commun défini par les lois en vigueur dans le Royaume du Maroc.

ARTICLE 43 : ATTACHEMENTS –SITUATIONS -ACOMPTES SUR APPROVISIONNEMENTS

1.   Les  attachements   seront  établis  à  partir  des  relevés  faits  sur chantier, des quantités réellement exécutées et des approvisionnements  effectués, seront prises au fur et à mesure de l’avancement  des travaux contradictoirement  entre le représentant du maître d’ouvrage, maître d’œuvre et l’entrepreneur.  A cet effet, l’entrepreneur  doit  se  soumettre  aux  dispositions  de  l’article  61, 62 et 64 du C.C.A.G.T.

2.   Les acomptes  sur approvisionnement  ne seront  prévus  dans  le cadre  du  marché.

ARTICLE 44 : TAXES ET TRANSPORT

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y compris la Taxe sur la valeur Ajoutée (T.V.A.) instituée par le Décret N°2.86.99 du 14/3/86 et promulguée par le Dahir N°1.85.347 du 7 Rabia II 1406 (20 Décembre 1985) qui sera ajoutée au montant total hors T.V.A.

L’entrepreneur  devra inclure dans ses prix les frais de transports des matériaux rendus sur le lieu des travaux.

ARTICLE 45 : COMPTE PRORATA

Les dispositions de l’article compte prorata ne s’appliquent  pas au présent marché qui prévoit les constructions en lot unique.

ARTICLE 46 : AVENANTS.

En plus des stipulations de l’article 12 du CCAGT le maître d’ouvrage peux conclure des avenants, il peut être passé également des avenants pour constater des modifications dans :

La personne du maître d’ouvrage ;

La raison sociale ou la dénomination du titulaire du marché ;

La domiciliation bancaire du titulaire de marché.

Les avenants ne sont valables et définitives qu’après leur approbation par l’autorité compétente.

ARTICLE   47: DEROGATION AU C.C.A.G.T ET D.G.A.

Si  le présent  marché  déroge  à une  prescription  des  textes  cités  en  titre,  l’entrepreneur  se conformera  aux prescriptions  du présent  CPS,  pour toutes clauses  en dérogation  avec le C.C.A.G.T et le D.G.A.

ARTICLE   48: DISPOSITIONS GENERALES

Toutes  les dispositions  du C.C.A.G.T, auxquelles le présents CPS ne déroge pas sont applicables.

ARTICLE   50 : AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

En cas d’augmentation  ou diminution  dans la masse des travaux,  il sera fait application  des dispositions de l’article 57 et 58 du C.C.A.G.T.

ARTICLE   51 : CHANGEMENT DANS DIVERSES NATURES D’OUVRAGES

En cas de changement dans diverses natures d’ouvrages, il sera fait application de l’Article 59 du C.C.A.G.T.

ARTICLE   52 : MESURE COERCITIVES ET LITIGES

Tous  les  litiges  pouvant  survenir  entre  l'Entrepreneur  et  le  Maître  d’Ouvrage ayant pour  objet  du Marché et qui ne peuvent être réglées par voie aimable, seront soumis aux tribunaux du Maroc statuant en matière administrative en l’occurrence le tribunal de Tétouan

ARTICLE   53 : MESURE DE SECURITE ET D’HYGIENE

L’entrepreneur devra soumettre à l’approbation du Maître d’ouvrage le programme d’exécution pour assurer la sécurité et l’hygiène conformément à l’article 33 du C.C.A.G.T. Ce rapport sera tenu à jour par le titulaire qui en signalera à l’administration en cas de modification.

CHAPITRE II

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

A- GROS ŒUVRES – ETANCHEITE- REVETEMENT-MENUISERIE

II.1 - GROS- ŒUVRE

Article1.	: Etendue destravaux

-Terrassements

    - Exécution des terrassements généraux en déblais ou en remblais destinés à l'implantation des bâtiments inclus dans le plan de masse;

    - Exécution de tous les terrassements en rigoles, tranchées ou en puits nécessaires aux fondations des bâtiments et à tous les ouvrages intérieurs et extérieurs, dans les conditions définies dans le devis descriptif.

- Ouvrages enfondations

    - Remblais, matelas en TVN ou hérissonnage pourbâtiments;

    - Bétons de propreté ou bétons cyclopéens ou maçonnerie demoellons;

    - Béton armé pour semelles, poteaux, longrines, voiles et tout autre ouvrage en  béton  armé suivant  plans;

    - Canalisations intérieures enterrées puis assainissement ou autresréseaux;

    - Regards.

- Ouvrages en infrastructure etsuperstructure

    - Structure de béton armé enélévation;

    - Maçonneries;

    - Enduits;

    - Dallages armé et dallageindustriel;

    - Conduits de ventilation.

Article2.	: Terrassements

- Mode d'exécution destravaux

Les déblais et remblais seront effectués à la main ou par emploi d'engins mécaniques. L’entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute dégradation des ouvrages mitoyens et  endosse toute responsabilité dans le cascontraire.

- Déblais

Les fonds de fouilles seront rigoureusement damés. Il sera procédé avec le Maître d'Ouvrage et la Maîtrise d'Oeuvre à la reconnaissance des fonds de fouilles.

Les travaux comprennent :

    - Les étaiements et blindages de toutes natures nécessités par les mouvements possibles des terres ou pour la protection d'ouvrages existants ou en cours d'exécution ou pour éviter les accidents dont L’entrepreneur sera seul responsable et toutes sujétions de travaux par tranchesalternées;

    - Le matériel d'épuisement et travaux annexes tels que puisards, drainages complémentaires soit pour les venues d'eaux souterraines soit en cas de pénétration dans les fouilles d'eaux deruissellement;

    - Le dressage des parois pour l'encaissement desfondations;

    - La manutention des terres pour mise en dépôt ou évacuation aux déchargespubliques;

    - Abattage et dessouchage des arbres y compris l’évacuation et le transport vers un lieu qui sera désigné parl’Administration.

- Remblais

Les remblais seront exécutés soit avec les terres provenant des fouilles soit par apport de terre complémentaire. Les remblais seront soigneusement compactés par couches de 0,20 m et arrosés de minimum à 90 % de l'Optimum Proctor.

L'emploi pour les remblais de déchets impropres tels que gravats, argiles, plâtres etc. sera rigoureusement proscrit.

Article3.	: Ouvrages enbéton

- Composition des bétons - Mortiers - Dosage etfabrication

Pour la composition des bétons, les quantités de liant seront toujours déterminées et mesurées en poids ou volumes.

Dans le cas d'une fabrication sur place du béton, les granulats et les liants à employer seront entreposés à proximité immédiate du lieu de malaxage; les tas de chaque espèce étant séparés par des cloisons.

Les méthodes de fabrication seront précisées par L’entrepreneur, centrale à béton ou bétonnières multiples, mais restent soumises aux contrôles de la Maîtrise d'Oeuvre.

L’entrepreneur devra faire exécuter, à ses frais par un laboratoire spécialisé, une étude granulométrique avec les granulats retenus et compte tenu des différents dosages employés.

La granulométrie des agrégats sera déterminée en fonction du ferraillage, du procédé de mise en place du béton, des résistances mécaniques escomptées et de la compacité.

Il devra respecter les dosages des liants et granulométrie pour obtenir, au moins la résistance nominale à 28 jours de : 270 bars encompression.

Les quantités d’agrégats figurant dans le tableau ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif. Elles devront être fixées par les résultats de l'étude granulométrique.

L’entrepreneur devra en outre faire exécuter, à ses frais, des essais concernant la résistance des bétons mis en oeuvre, selon les indications du bureau de contrôle.

Tous les ouvrages exécutés avec des bétons n'offrant pas, après essais, les garanties nécessaires, seront démolis et refaits aux frais de L’entrepreneur.

Tableau des bétons

| Désignations suivant la Norme | Cime nt | Sable | Gravette |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N. M. 10.03 F009 | CPJ 45 |  | 8 A 15 | 15 A 25 |
| Classe B1 | 400 | 350 | 700 | 300 |
| Classe B 2 |  |  |  |  |
| (Poteaux - Poutres) | 350 | 350 | 700 | 300 |
| Classe B3 | 350 | 350 | 300 | 700 |
| Classe B4 Gros Béton | 300 | 450 | 300 | 1000 |
| Classe B 5 (Propreté) | 200 | 450 |  |  |
| Classe/B6(Cyclopéen | 250 | 450 | 1000 | 1000 |

Tableau des Mortiers

| Désignation |  | Ciment CPJ35 enKg | Sable enl | Chaux Grasse éteinteenKg | Sable 0,1/3,15 enl | Sable 0,1/2 enl | Emploi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mortier | N°1 | 350 | 1000 | - | - | - | Mortier pour hourdage Murs etcloisons |  |  |
| Mortier | N°2 | 300 | - |  | 1000 |  | Mortier au ciment Corpsd'enduits |  |  |
| Mortier | N°3 | 200 | - |  | - | 1000 | Enduit definition |  |  |
| Mortier | N°4 | 500 | 1 000 | - | - | - | Gobetis d'appui | - | Glacis |
| Mortier | N°5 | 400 | 1 000 | - | - | - | Enduit hydrofuge Hydrofuge : suivant dosage prescrit par le fabricant (type SIKA ousimilaire) |  |  |

- Qualité desmatériaux

Le sable pour mortier et bétons sera lavé. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande dimension dépasserait les limites ci-après:

    - Sablepourmortier	: 0,002 m;

    - Sablepour béton	: 0,005m.

Les gravillons destinés à la confection du béton devront pouvoir passer en tout sens dans un anneau de 0,005 m de diamètre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,0025 de diamètre.

Les gravettes destinées à la confection du béton devront pouvoir passer dans tout sens dans un anneau de 0,04 m de diamètre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,005m de diamètre. Les granulats ne devront pas comprendre de plaquettes ou d'aiguilles, ils seront soigneusement lavés et exempts de matières fines. L'emploi de granulats de mer ne sera en aucun cas autorisé.

- Liants

Les liants utilisés seront du type CPJ 35 et CPJ 45 selon les prescriptions d'utilisation. S'ils sont livrés en sac, ils devront être stockés en quantité suffisante pour que le chantier n'ait pas à souffrir du retard consécutif à une livraison défectueuse.

- Adjuvants

Ils seront du type SIKA ou similaires pour le béton armé; ils seront utilisés conformément aux prescriptions du fabricant et du B.E.T.

- Aciers pour bétonarmé

Les aciers pour béton armé seront des aciers à haute adhérence ayant les spécifications définies dans les normes en vigueur.

- Coffrages - Mise enoeuvre

L'implantation des ouvrages devra être rigoureuse et le respect des côtes absolu. En particulier, la verticalité des poteaux devra être particulièrement soignée et il ne sera admis aucune tolérance pour erreur d'implantation des poteaux superposés. Les arêtes des éléments continus devront être rectilignes sans écart aux raccords niventre.

L'étanchéité des coffrages devra être suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment du pilonnage ou de la mise en vibration.

Les joints de dilatation devront être débarrassés de tous les éléments de coffrage ou autres qui pourraient s'opposer à leur fonctionnement.

Aucun bois de coffrage ne devra être abandonné en coffrage perdu.

En aucune façon, L’entrepreneur ne pourra, pour les ouvrages enterrés se servir des parois de fouilles comme joues de coffrage. Une exception peut être faite pour les ouvrages coulés dans les zones rocheuses avec des parois non faibles et les remplissages en gros béton.

- Parements

L’entrepreneur devra veiller au respect des parements des ouvrages tels qu ' ils sont prévus.

Dans le cas de parements ordinaires, les coffrages seront, avant toute mise en oeuvre de béton, nettoyés des copeaux et chutes diverses provenant de leur exécution ou assemblage antérieurs.

Dans le cas de parements devront rester apparents, les coffrages seront particulièrement lisses. La planitude des parois devrait être au moins égale à celle exigée pour l'enduit parfaitement dressé.

Pour ce faire, les faces des coffrages seront en bois de premier emploi, raboté intérieurement, Les coffrages seront huilés pour faciliter la dépose. Cette huile ne devra nuire en aucune façon à l'accrochage d'un quelconque enduit ourevêtement.

L’entrepreneur de gros œuvre devra fournir toutes les caractéristiques des huiles de décoffrage qu'il emploiera sur le chantier. L'Entreprise de peinture devra être tenue au courant de cet agrément.

- Armatures pour bétonarmé

Il sera mis en place tous les aciers de couture et attentes nécessaires pour les reprises, la liaison des cloisons pour éléments préfabriqués etc.

Les armatures seront mises en place suivant les normes BAEL 83/91 et en respectant scrupuleusement les plans de béton armé et les indications du B.E.T.

Les cales seront en béton.

Dans tous les cas, les aciers devront toujours être enrobés d'au moins 2,5 cm de béton ou en fonction des impératifs du comportement au feu des structures en B.A.

Tout acier atteint de tache de rouille détachable sera refusé.

- Mise en oeuvre desbétons

Mise en oeuvre des bétons non armés

Les bétons non armés seront, suivant les différentes natures d'ouvrages, soit piquetés soit damés ou  vibrés. Après damage, le béton devra présenter une masse bien compacte ethomogène.

Mise en œuvre des bétons armés

Les bétons pour béton armé seront obligatoirement vibrés à l'aide d'appareils apportés à l'exclusion de toute vibration d'armatures. Les vibrations seront arrêtées dès que la laitance apparaîtra autour de l'appareil vibrant. Au décoffrage, le béton vibré devra présenter un aspect homogène (pas de nid de cailloux ni d'épaufrure).

- Aspect desbétons

Béton devant rester brut de décoffrage non parementé

Le béton sera soigneusement ragréé et les arêtes seront nettes et bien droites. Toute coulure ou balèvre sera enlevée au ciseau et à la brosse métallique. Les papiers et couvre-joints divers devront être enlevés.

Béton destiné à recevoir un enduit

Le béton présentera un parement approprié au bon accrochage de l'enduit. Il devra être rugueux, sans toutefois comporter de balèvre.

Béton lisse brut de décoffrage à peindre

L’entrepreneur devra livrer des bétons de décoffrage lisses et plans, prêts à recevoir l'application de la peinture. Il devra remédier aux défauts de planimétrie:

    - Soit par meulage sur les parties saillantes et les aspérités (en particulier pour lescueillies);

    - Soit par une surcharge pour le manque de matière.

L’entrepreneur devra obtenir une surface présentant les mêmes caractéristiques au toucher que les bétons brut de décoffrage non parementé. Cette surcharge pourra être exécutée à l'aide d'un mortier de ciment ou produit de ragréage.

L’entrepreneur de gros œuvre s'assurera auprès de l'entreprise de peinture que les produits employés ne présentent pas d'incompatibilité avec les peintures appliquées.

Le béton brut de décoffrage étant obtenu par des branches métalliques ou en contre-plaqué, le bullage de surface sera repris dans les conditions suivantes:

L’entrepreneur de gros œuvre se charge de la réfection des surfaces ayant un bullage supérieur à 3 ou 4 mm de diamètre.

Arêtes et cueillies

L’entrepreneur livrera des arêtes et des cueillies nettes et franches exemptes de balèvre et épaufrures. Il devra remédier à tous les défauts.

Tolérance d'exécution

Pour les plafonds en dalle pleine, les tolérances maximales admissibles seront les suivantes :

      - Niveau + 5 mm - dénivellation 5 mm (amplitude maximum sur unepièce);

      - Planéité	: Flèche inférieure à 3 mm pour une règle de 2 ml passé en toussens;

      - Joint  : dénivelés maximum à 2 mm à reprendre par ponçage soigné. Surfaçage des planchers destinés à recevoir un revêtement de sol mince etcollé.

      - Tolérances maximalesadmises:

      - Niveau	:4mm;

      - Planéité	:3mm;

      - Surfaçage	: Talochagefin.

Pour les voiles verticaux livrés finis (voiles et refends poreux prévus pour recevoir un enduit garnissant mince), les tolérances maximales admissibles sont lessuivantes:

      - Implantation	: 5mm;

      - Amplitude entoutsens	: 5mm;

      - Vérification	: 3 mm sur la hauteurd'étage;

      - Planéité	: Flèche inférieure à 2mm pour une règle de 2ml passé en toussens;

      - Bullage	: ditoplafonds;

      - Niveau et dimensions des ouvrages réservés ou incorporés +5mm;

      - Arêtes	: Parfaitementdressées.

- Essais surBéton

Les quantités d'agrégats composant les bétons n°4, 5 et 6 seront déterminées après essai au laboratoire public d'Essais et Etudes.

La résistance à la compression minimale exigée à 28 jours mesurée sur cylindre de 200 cm² de section sera de 270bars.

La résistance à la traction sera de 23,2 bars minimum.

Les aires de stockage des différents granulats servant à la composition du béton armé seront délimitées par des cloisons et le sol sera recouvert d'un béton de propreté.

Le nombre d'éprouvettes sera de :

- 3 pour les essais de compression à 7jours;

- 6 pour les essais de compression à 28jours.

La résistance à 7 jours est donnée à titre indicatif. Seules les résistances à 28 jours ont une valeur contractuelle. Ces essais sont à la charge de L’entrepreneur.

- Essais de convenance : destinés à vérifier, à l'aide d'un béton témoin réalisé dans les conditions du chantier et avant le démarrage des travaux, la conformité des caractéristiques du béton fabriqué sur le chantier à celles du bétond'agrément.

Ces essais se feront selon les modalités indiquées à celles des éprouvettes d'agrément et ils sont à la charge deL’entrepreneur

- Essais de contrôle : afin de vérifier la régularité de la fabrication du béton et sont également à la charge de L’entrepreneur. Ces essais se feront selon le tableau suivant, dans lequel le nombre de prélèvement donné comme minimum à titre indicatif devra être confirmé par le laboratoire agréé par la Maîtrise d'Œuvre et le Maîtred'Ouvrage.

| PRELEVEMENT POUR BATIMENT COURANTS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton courant Dosage: 350 Kg/m3Fc 28j < 28 MPA | 1 P = 3 Eprouvettes aumoins; V = Eléments porteurs verticaux; H = Eléments porteurs horizontaux supportés parV |  |  |  |  |  |  |
| EtagesCourants | S < 500 m² |  | 500 < S <1 000 m² | S | > | 1 000 | m² |
| Fondations | 2P |  | 3P avec 1P min par bâtiment | 4P avec 1P min par bâtiment 1P min par 300 m3 |  |  |  |
| Infrastructures et rez - de chaussée (par niveaux) | 2P pour V 1P pour H |  | 2P pour V 2P pour H avec 1P min par bâtiment | 3P pour V 2P pour H avec 1P min par Bâtiment 1P min par 300 m3 |  |  |  |
| Superstructures (par niveaux) | 1P pour V 1P pour H |  | 2P pour V 1P pour H avec 1P min par Bâtiment | 2P pour V 1P pour H avec 1P min par Bâtiment 1P min par 300 m3 |  |  |  |
| Béton non Structurel | 3P avec 1P Min par d'Ouvrage | type | 4P avec 1P Min par type d'Ouvrage | 5P avec 1P Min par type d'Ouvrage |  |  |  |

Des essais supplémentaires pourront être demandés par le Maître d'Ouvrage ou par la Maîtrise d'Oeuvre et seront à la charge de L’entrepreneur.

Les moules métalliques pour couler les éprouvettes seront mises à disposition par L’entrepreneur.

Les prélèvements pour essais seront effectués par L’entrepreneur en présence d'un représentant de la Maîtrise d'œuvre. Les moules doivent être étanches.

La mise en place normale du béton dans les moules sera effectuée par piquage d'une barre d'acier de diamètre 16 et par trois couches de 10 cm recevant chacune 12 coups de barre.

Les moules seront conservés recouverts de toiles humidifiées et le démoulage se fera après 24 heures minimum.

Le transport au laboratoire ne se fera effectué qu'après 3 jours d'âge du béton par les soins de L’entrepreneur.

Pendant la période de conservation, les éprouvettes seront gardées à l'abri du soleil et dans du sable maintenu humide.

Les rapports des résultats des essais à 7 jours et à 28 jours seront communiqués directement à la Maîtrise d'oeuvre par le laboratoire dans les plus brefs délais.

Au cas où les caractéristiques résultant des essais de contrôle seraient inférieures aux caractéristiques exigibles, la Maîtrise d'oeuvre décidera du sort des ouvrages défectueux. Les mesures imposées pourront aller jusqu'à la destruction et la reconstruction de ces ouvrages.

Cependant, la Maîtrise d'oeuvre pourra autoriser ou exiger que des essais de contrôle en place non destructifs soient exécutés aux frais de L’entrepreneur. Ces essais peuvent être généralisés à toute la structure déjà réalisée aux frais de l'Entreprise.

Dans ce cas, et si les essais confirment la mauvaise qualité des ouvrages, L’entrepreneur pourra proposer des mesures à même de remédier à la situation.

Le Maître d'Ouvrage restera cependant seul juge.

Dans le cas où les résultats de contrôle du laboratoire, inférieurs aux valeurs exigées par les normes en vigueur, seront jugés acceptables par la Maîtrise d'Oeuvre, une moins value sera appliquée à L’entrepreneur proportionnellement aux résultats des essais des matériaux. Le coefficient de relation sera calculé comme suit:

(Résultat exigé - Résultat de l'essai)/ Résultat exigé Article4.	: Maçonnerie -matériaux

- Agglomérés de ciment préfabriqués (creux oupleins)

Ils répondront aux spécifications des normes marocaines en vigueur, ils auront avant mise en oeuvre, au moins 3 mois de séchage et une porosité inférieure à 18 %. La résistance à l'écrasement ne devra jamais être inférieure à 60 Kg /m².

- Briques céramiques

Elles proviendront des briqueteries de la région et devront satisfaire aux prescriptions des articles 18 et 19 du D.G.A. ainsi qu'aux normes N.P.F. 14.301 et 13.401.

Elles seront obligatoirement mises à tremper dans l'eau 12 heures avant l'emploi. Celles qui désagrégeront seront mises au rebut. Il en sera de même pour toutes briques trop ou pas assez cuites, fêlées ou ne rendant pas un son clair sous le marteau.

- Mortiers

Se reporter au tableau de composition des mortiers et bétons.

- Mise enoeuvre

Murs en maçonnerie pour élévation et soubassement

Tous les murs et cloisons définis sur les plans d'Architecture sont côtés finis. Ceux définis sur les plans de béton sont cotés bruts.

Les murs et cloisons seront hourdés au mortier n°2 suivant le tableau des dosages et comprendront toutes sujétions des feuillures, trous réservation etc. Les bavures de mortier seront enlevées.

Les cloisons au droit des graines seront réalisées après la pose complète des tuyaux.

Pour maçonneries en petits éléments, il sera prévu toutes les façons nécessaires pour le logement des linteaux, chaînages etc. . . .

Dans les angles et croisements, les éléments seront toujours harpés. Dans la maçonnerie de parpaings l'emploi de  demi parpaings et d'éléments à feuillure est recommandé. Il y aura toujours des éléments  pleins pour former appui deslinteaux.

L’entrepreneur devra effectuer le scellement de trous les taquets nécessaires à la pose des ouvrages, les réservations et trous divers pour l'ensemble des corps d'Etat.

Joints de dilatation

Ils seront du type LITAFLEX 25, WATER - STOP ou TIOKOL suivant les cas.

Ils devront être réalisés avec le plus grand soin et parfaitement étanches. Les joints de dilatation seront recouverts en terrasse par une dallette en béton armé à 2 pentes suivant indication de la Maîtrise d'œuvre. Joints de dilatation verticaux enterrés ou en contact avec l'eau

Ils seront constitués par un joint type WATERSTOP.

Joints de dilatation horizontaux

Ils seront du type WATERSTOP ou LITAFLEX 25.

Article5.	: Enduits

- Matériaux

Se reporter au tableau de composition des mortiers.

- Préparation dessurfaces

Avant tout commencement des travaux, les surfaces à enduire seront convenablement préparées de manière à obtenir un bon accrochage.

- Briques et agglomérés : Joints dégradés;

- Béton : Surfacerugueuse.

Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas l'eau du mortier. Toutes les efflorescences seront soigneusement nettoyées.

- Enduits intérieurs

Sauf indication en contraire, tous les enduits seront exécutés au mortier n°5

Exécution

Epaisseur totale : 1,5 (minimum) à 2,0 cm (maximum).

Les enduits seront exécutés en deux couches, à la main ou à la machine suivant décision du Maître d’œuvre et la Maîtrise d'Œuvre, par panneaux complets entre 4 arêtes ou joints.

Couche de dégrossissage : au moins 1 cm.

Couche de finition appliquée après prise suffisante de la première couche: épaisseur 0,5 cm minimum. L'exécution des enduits au ciment sera soumise aux prescriptions suivantes:

  - Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable serontévitées;

  - Aussitôt après le durcissement de la couche, l'enduit sera ausculté au marteau et les parties non adhérentes enlevées etremplacées;

  - La deuxième couche sera appliquée après lavage et soufflage de la première et avec les mêmes précautions.

  - Le saupoudrage de ciment pris sur l'enduit frais sera formellementinterdit.

  - Les ouvrages en béton coffré n'offrant pas les garanties d'adhérence suffisante seront piqués à lapointe.

  - A la jonction des ouvrages en béton et des maçonneries, les enduits seront exécutés sur un grillage galvanisé préalablement fixé par des pointes ou cavaliers galvanisés, de façon à éviter les fissurations de joints. Aucune fissure ne sera tolérée lors de la réception des travaux. Toutes les arêtes verticales, sur accès et couloirs recevront des baguettes d'angle en fer galvanisé. Les enduits seront finis à la brosse.

N O T A :

Sur les surfaces faïencées, L’entrepreneur ne devra appliquer qu'un enduit de ragréage. Les enduits des murs en parties faïencés seront exécutés après la pose des revêtements.

L’entrepreneur devra accorder un soin particulier aux raccords faïences - enduit et à la protection des carreaux.

- Enduits extérieurs Exécution

L'enduit sera exécuté au bouclier. La surface obtenue aura une apparence parfaitement dressée. Aucune trace de bouclier ne sera tolérée. Toutes les arêtes et cueillies seront bien droites et sans surplomb.

Les renformis éventuels seront exécutés par couches de 5 à 10 mm d'épaisseur. L'adhérence sur 2 matériaux différents sera assurée par un grillage galvanisé fixé par des pointes ou cavaliers galvanisés.

- ère couche (couched'accrochage)

Le mortier doit être très plastique et projeté très formant sur le support. Cette couche sera au mortier n°6 et de 3 mm d'épaisseur.

- èmecouche

Cette couche se fera une huitaine de jours minimum après exécution de la 1ère couche de façon à ce qu’elle ait fait une partie de son retrait.

Cette couche sera au mortier n°1 et de 10 mm d'épaisseur.

- ème couche (couche definition)

Cette couche sera exécutée au mortier après un délai de quelques jours.

Elle sera exécutée au mortier n°5 de 5 mm d'épaisseur. Pour éviter un séchage trop rapide, cette couche sera régulièrement arrosée, plus particulièrement les faces exposées au soleil.

D'une façon générale, les surfaces à enduire seront humidifiées avant l'application de l'enduit.

Article6.	 : Assainissement - canalisationsenterrées

- Etendue destravaux

Les travaux comprennent:

  - Les déblais et les remblais;

  - La fourniture et la pose decanalisations;

  - Les regards complets compris enduit, chape intérieure ettampons;

  - Les caniveaux y compris grilles defermeture;

  - Les fourreaux pour le passage des différentes alimentations (eau, électricité téléphoneetc.);

  - Les chambres de tirage et l'ensemble des évacuations dans le collecteurgénéral.

- Fouilles

Les fouilles en tranchées seront largement ouvertes pour permettre une mise en oeuvre aisée et rationnelle. Les pentes des fonds de fouilles seront scrupuleusement respectées. Le remblaiement des tranchées ne sera effectué qu'après essais d'étanchéité des canalisations.

- Canalisations

Les canalisations enterrées pour l'évacuation des E.U. E.P et E.V. ainsi que pour le passage d'autres réseaux enterrés, seront en PVC type assainissement série 1.. Les coudes sont proscrits; chaque changement de direction comportera un regard.

Les tuyaux seront posés sur lit de sable d'une épaisseur minimale de 10 cm, (d'épaisseur sur assise meuble ou d'un lit de gravettes 15/25 de 20 cm d'épaisseur sur assise rocheuse), les tranchées seront remblayées avec des terres tirées ne comportant aucun élémentdur.

Avant la pose de chaque élément, le joint sera débarrassé de toute saillie accidentelle.

Les traversées éventuelles des longrines, voiles etc... Par les tuyaux se feront obligatoirement à l'intérieur d'un fourreau en P.V.C. d'un diamètre nettement supérieur à celui du conduit.

Les emplacements des départs devront être correctement repérés en accord avec L’entrepreneur du corps d'Etat concerné.

- Regards

Les parois et fonds des regards seront exécutés en béton n°4, enduit avec renformis d'écoulement. Les regards de plus de 1m de profondeur seront munis d'échelons et de crosse en fer galvanisé.

- Tampons de couverturesextérieures

Ces tampons seront soit en fonte, conformes aux normes de la ville, ou en béton, selon la situation des regards et des plans d'exécution.

- Tampons de couvertures intérieures auxbâtiments

Pour les regards visitables ou sous siphon de cour le tampon est coulé dans un cadre en cornière galvanisée.

Ces dallettes amovibles qui seront munies d'un crochet de lavage en laiton ou en fer galvanisé reposeront sur un cordon bitumineux qui assurera l'étanchéité.

Le niveau ainsi que le revêtement supérieur des dallettes seront les mêmes que les sols environnants.

- Couverture engrille

Les couvertures des caniveaux et puisards seront en barreaux métalliques en fer carré de 10x10 mm fixé sur cadre en profil U de 30 x 30 mm. Le puisard ou caniveau aura un 2ème cadre en cornière L de 40x40 fixé par pattes à scellement en fer plat aux parois du regard. Toutes les parties métalliques seront galvanisées.

- Chambres detirage

Les chambres de tirage seront exécutées comme les regards d'évacuation décrits.

Les dimensions seront celles préconisées dans le devis descriptif ou celles figurant sur les plans d'Architecture ou d'exécution. Les fonds de chambres de tirage qui risque d'être en contact avec l'eau comporteront un puisard de même dimension que la chambre et de 0,50 m de profondeur, rempli de pierres sèches et recouvert d'une dallette en béton munie de trous d'évacuation. Le dessus de cette dallette constituera le fond de la chambre de tirage. Ce puisard servira à absorber les eaux qui risqueraient de s'infiltrer dans les chambres.

- Couverture deschambres

La couverture des chambres de tirage sera constituée par une dallette en béton armé de 6 cm d'épaisseur ou sur la voie publique des tampons en fonte de type agréé par la Municipalité.

- Caniveaux

Constitués comme décrit en regards en ce qui concerne les parois et le radier.

- Couverture descaniveaux

Suivant couverture des regards.

- Fourreaux

L’entrepreneur aura à sa charge la fourniture et la pose de tous les fourreaux pour l'ensemble des alimentations.

- Fourreaux pour câbles électriques

En buses de ciment de diamètre 100 ou 150 suivant sections prescrites par l’O.N.E et les plans d'exécution.

- Fourreaux pour alimentation en eaupotable

En buse de béton comprimé selon plans.

- Fourreaux divers

L’entrepreneur aura à sa charge tous les fourreaux nécessaires, autres que ceux définis ci-dessus pour les passages des alimentations et évacuations à travers des longrines, murs, poteaux, voiles, etc....

- Rappel pour le gros œuvre:Percements

Il est strictement spécifié que les éléments de structure B.A. ne doivent pas être touchés.

Il importe donc à l ' Entrepreneur de gros œuvre, dés le début des travaux, de se faire préciser par les différents corps de métier les plans de montage et de réservations, afin de prévoir initialement la pose de tampons en bois ou panneaux dans les coffrages ou fourreaux pour permettre les passages ou scellements sans distinction.

Article7.	: raccords etcalfeutrements

Il sera effectué, après la mise en place des éléments du second oeuvre, tous les raccords et calfeutrements nécessaires au mortier n°3, en particulier autour des menuiseries intérieures et des ouvrages extérieurs ainsi que les calfeutrements au droit des ouvrages extérieurs, en assurant une étanchéité parfaite à l'air et à l'eau et en prenant toutes précautions pour ne pas gêner l'écoulement des eaux.

Article8.	: PrestationsParticulières.

L’entrepreneur prendra toutes les précautions et mesures pour protéger les éléments en aluminium des projections de mortier de ciment, ou de manipulations de matériaux à proximité de ceséléments.

Il devra également protéger les feuillures des bâtis et menuiseries bois après leur mise enplace.

Article9.	: Nature destravaux

Les travaux faisant l'objet du présent chapitre comprennent tous les travaux entièrement terminés, exécutés suivant les règles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la description des ouvrages du chapitre respectif.

II.2- ETANCHEITE

Article10.	: Provenance desmatériaux

Les matériaux proviendront, en principe des lieux d'extraction ou de production suivants:

| Désignation des matériaux | Qualité et provenance |
| --- | --- |
| Sable | De mer |
| Ciment Artificiel | Des Usines de ciment du Maroc classe CPJ 35 ou 45, livré obligatoirement en sac de papier de 50 kg |
| Bitume | Pour oxydé 90 / 40 des dépôts du Maroc |
| Feutre | étanchéité monocouche auto protégée en bitume élastomères SBS fixéemécaniquement |

Par le fait même du dépôt de son offre, L’entrepreneur est réputé connaître les ressources des carrières, usines ou dépôts indiqués ci - dessus ainsi que leurs conditions d'accès et d'exploitation.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d 'oeuvre de ces matériaux. L’entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des matériaux.

Tous ses matériaux seront de 1ère qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif technique et au D.G.A.

II. 3-MENUISERIE BOIS- QUINCAILLERIE

Article11.	: Nature destravaux

Les travaux faisant l'objet du présent sous lot comprennent tous les travaux entièrement terminés, exécutés suivant les règles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la description des ouvrages du chapitre définition des prix.

Les travaux à exécuter concernent : La menuiserie bois;

La menuiserie métallique – ferronnerie; La menuiserie aluminium.

Article12.	: Description des travaux aréaliser

Les travaux à réaliser, objet du présent titre comportent :

La fourniture des bois, contre plaqué, panneaux divers, entrant dans la construction des menuiseries; La fourniture et pose des quincailleries et garnitures nécessaires;

La fabrication en atelier, le transport à pied d'œuvre, le stockage, la pose, la fixation des menuiseries; Le tracé des trous de scellement, la pose des cadres;

Le réglage et réajustage des menuiseries aux tolérances prescrites;

La fourniture et la mise en œuvre des joints de calfeutrement et d’étanchéité;

D’une façon générale, sont dues toutes les menuiseries et ouvrages accessoires pour livrer les bâtiments en parfait état d’utilisation.

Article13.	: Documents techniques deréférence.

Les travaux du présent marché seront exécutés suivant les conditions et les prescriptions du devis général d’architecture « D. G. A. » et des documents qui s’y rapportent et en particulier, les documents techniques unifiés « D. T. U » dans leur dernière édition, y compris les annexes en vigueur 15 jours avant la date limite de remise des offres, ainsi qu’aux normes marocaines.

Article14.	: Article 59 : Prototype etEchantillons

Dans les délais précisés au planning d’exécution, L’entrepreneur sera tenu de soumettre à l’approbation du maître d'œuvre, un élément type de chaque nature d’ouvrage prévu.

Ces éléments seront équipés de leur quincaillerie et des garnitures proposées. La fabrication en série de menuiserie ne pourra commencer qu’après la réception définitive et sans observation du Maître d'œuvre.

Tous les éléments réalisés devront être rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par le maître d'œuvre faute de quoi, ils seront refusés à la réception.

Article15.	: Mode d’exécution destravaux

- Textes et normesparticuliers

Les menuiseries seront fabriquées et mises en oeuvre, y compris la fourniture et la pose des articles de quincaillerie, conformément aux prescriptions du D. G. A.

Article138	: Menuiserie - Prescriptions générales; Article141	:Portes;

Article143	: Croisées - Châssis vitrés – Impostes; Article145	:Quincaillerie.

En outre, L’entrepreneur sera soumis, pour l’exécution de ces travaux, aux prescriptions du cahier N° 120 du C.S.T.B. et de la norme AFNOR P.24.20 R.

- Prescriptionsgénérales

L’entrepreneur est responsable des cotes et des quantités qu’ il devra vérifier sur place, étant entendu que les dimensions nominales ne sont données qu’a titre indicatif de renseignement. Toutefois, les différences ne pouvant être que de très faible importance (mise en œuvre, tassement, etc...). Les prix unitaires ne seront pas modifiés tant que l’écart entre les dimensions figurant, sur les plans de L’entrepreneur et au présent cahier et les dimensions réelles resteront inférieures à 5 (CINQ) centimètre et ce dans les deux sens horizontal et vertical.

L’entrepreneur devra en outre soumettre des échantillons à l’approbation de L’entrepreneur. Tous les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail de L’entrepreneur et les descriptifs.

Au cas où le contractant constaterait des omissions ou anomalies dans ces détails ou descriptifs, il devra en avertir le Maître d’Oeuvre, faute de quoi sa responsabilité restera entière.

Et par ailleurs il remarquait des dispositions incompatibles avec une bonne mise en œuvre, il devra également discuter de ces points avant d’opter pour une solution différente qui devra nécessairement être agréé.

Les quincailleries devront être soumises à l’approbation du Maître de l’Oeuvre avant les commandes, et figureront sur un tableau d’échantillon disposé dans le bureau du chantier, pendant toute la durée des travaux, lequel servira de base référence lors de la réception provisoire. Ces quincailleries seront nécessairement des modèles les plus récents. Elles devront être très complètes : verrous, loqueteaux, butées d’arrêt, amortisseurs, etc.

L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans l’usage, même si certaines spécifications les concernant ont été omises.

Les prix seront calculés pour des éléments entièrement terminés, livrés, posés, ajustés, en ordre d’utilisation normale. Les articulations : pivots, serrures, etc. graissées. Les vitrages posés, parfaitement propres, les trous et scellements et toutessujétions.

Tolérance de dimensions

Sur les pièces, les tolérances de dimensions seront conformes aux normes. Sur les parties mobiles devant fonctionner sans difficulté, le jeu entre elles et les parties fixes, ne doit pas excéder 3mm avant peinture, le bois étant stabilisé à l’unanimité requise pour la réception.

Profils

Profils d’exécution fournis, seront soigneusement respectés. En cas de modifications dues à L’entrepreneur celui-ci fournira un dossier d’exécution à l’échelle de 0,50 m par mètre.

En tout état de cause, le Maître d’Oeuvre peut demander à L’entrepreneur ses coupes, profilés et systèmes d’assemblages.

Pose et calage des ouvrages

Tous les ouvrages seront mis en place et réglés avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait. A cet effet L’entrepreneur devra :

  - Effectuer les scellements partiels suffisamment nombreux et solides pour éviter tout déplacement ou déviation en cours de chantier avant que le maçon n’effectue les scellements définitifs;

  - Mettre toutes les cales et croisillons provisoires nécessaires pour empêcher les déformations des ouvrages;

  - Veuillez à ce que les habillages intérieurs des menuiseries règnent esthétiquement avec les ouvrages contigus;

Calfeutrement

Les calfeutrements des fonctions menuiseries - façades devront permettre : L’étanchéité absolue aux eaux de pluie et de ruissellement;

L’étanchéité absolue à l’air;

L’évacuation vers l’extérieur des eaux de condensation; De limiter les ponts thermiques éventuels.

Tous les joints dans lesquels la pluie pourrait s’infiltrer par gravité, toutes les traverses basses des parties ouvrantes des menuiseries extérieures, comporteront des rejets d’eau saillants par mesure de sécurité.

Article16.	 : sujétions relatives a la menuiseriebois

N.B:Tous les bois recevront un traitement suivant leur essence et leur destination au moyen d’un produit de base répondant aux spécifications de normesNF.T.72.052.

- PORTES

Cadres

Ouvrage dormant scellé sur l’arrête ou dans toute l’épaisseur d’un mur et destiné à recevoir les huisseries.

Cadres dormants et huisseries

Les cadres devront être, protégés durant toute la durée du chantier par les baguettes qui seront maintenues en place jusqu’au moment du serrage. Les feuillures auront 15 mm minimum et la profondeur correspond à l’épaisseur des bâtis. Les pièces d’appui comporteront obligatoirement une gorge de condensation avec trou d’écoulement et seront de dimensions en rapport avec l’importance del’ouvrage.

Pour les huisseries à sceller sur dallage, il y a lieu de prévoir des goujons en fer de 14 mm minimum par montant.

Dans les feuillures en Béton Armé et contre les éléments en Béton Armé, est préconisé d’effectuer des scellements par broches d’acier enfoncées au pistolet ou par des chevilles Spitz Roc et Vis à tête noyée.

Couvre - joints

Toutes les menuiseries seront pourvues de chambranles couvre joints. Ils seront fixés au moyen de pointes tête homme tous les 250 mm et assemblés carrément aux onglets.

L’ébrasement intérieur sera régulier et formera cadre de largeur uniforme. Tous les chambranles devront pouvoir recouvrir par rainure les plinthes ou revêtements :

Vantaux:

Dimensions:Une fenêtre ou porte - fenêtre est désignée par les mêmes dimensions que la baie pour laquelle elle est prévue;

Tolérance de dimensions:Sont celles précisées par la Norme AFNOR.

- Chambranles

Habillage par champs plat conformément aux plans, assemblage à coupe d’onglet, fixation par pointes tête homme ou vis inoxydable.

- Par closes pourvitrages

Par close de section adaptée à l’épaisseur du vitrage, exécution en bois dur.

- Quincaillerie etgarniture

Tous les éléments de quincaillerie et garniture fournis et mis en place, seront de bonne qualité et robustes. Les garnitures chromées devront être mises en place après les travaux de finition des peintures. Les serrures seront choisies parmi les marques assurant la plus grande solidité et un bon aspect.

Certaines menuiseries indiquées dans la description des serrures, seront de la même série avec un jeu de passes partielles et générales selon plans de répartition établis par L’entrepreneur.

Chaque jeu de trois clefs de passes partielles et générales sera relié par une chaînette à boules d’une étiquette en aluminium coloré de 1 x 30 x 3 mm sur laquelle sera indiqué les indications de portes ou des serrures correspondantes.

Il sera indiqué chaque description d’ouvrages, le type de serrure à prévoir suivant indications portées dans le descriptif desouvrages.

En général, les différents articles de quincaillerie sont indiqués dans la description des ouvrages. Les têtières de serrures et les entrées de serrures seront parfaitement effleurées.

Les travaux des châssis comporteront les équerres encastrées nécessaires, propres à raidir les montants. Tous les châssis à bascule seront équipés de compas de retenue en laiton poli.

Article17.	: Sujétions relatives a la menuiserie métallique –ferronnerie

- Prescriptionsgénérales

L’entrepreneur est responsable des cotes et quantités qu’il devra vérifier sur plans et sur place. Il devra en outre soumettre des plans de détails et des échantillons à l’approbation de L’entrepreneur.

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail de L’entrepreneur et les descriptifs. Au cas où le contractant constaterait des omissions dans ces détails ou descriptifs, il devra en avertir L’entrepreneur, faute de quoi sa responsabilité restera entière. Si, par ailleurs, il remarquait des dispositions incompatibles avec une bonne mise en oeuvre, il devra également discuter de ces points avant d’opter pour une solution différente qui devra nécessairement êtreagréé.

Les quincailleries seront choisies dans des marques assurant la bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles devront être soumises à l’approbation du Maître de l’oeuvre, avant toutes passations de commandes et figureront sur un tableau d’échantillon déposé dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux, lequel servira de base de référence lors de la réception provisoire. Ces quincailleries seront nécessairement des modèles les plus récents et obligatoirement très complètes tels que : verrous, loqueteaux butée d’arrêt, amortisseur, etc.

L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans l’usage, même si certaines spécifications les concernant ont été omises ou non reprises dans le bordereau des prix, détail estimatif.

Les prix seront calculés pour des éléments entièrement terminés, livrés, posés, ajustés, en ordre d’utilisation normale. Les articulations : pivots, serrures, etc., graissées, les garnitures des diverses matériaux posées, ajustées et parfaitement propres, les trous et scellement nécessaires et toutessujétions.

- Fabrication

La fabrication et la pose des châssis et des portes sera exécutée conformément aux prescriptions nécessaires au maintien des châssis et portes, de façon à assurer une parfaite tenue des ouvrages et une rigidité satisfaisante en tenant compte d’une utilisation normale du bâtiment.

L’entrepreneur devra prévoir l’exécution en atelier du plus grand nombre possible d’assemblage. Il ne sera toléré sur chantier que les assemblages strictement nécessaires.

Il sera tenu compte du jeu nécessaire pour l’application de trois couches de peinture entre toutes les parties mobiles.

Les paumelles et galets de roulement devront obligatoirement comporter des trous de graissage, obturés par des vis facilement démontables.

Les portes ouvrant à la française seront équipées de buttoirs arrêtoirs vissés dans les sols ou sur les murs. Cette sujétion ne sera pas reprise dans les prix unitaires de détail.

Avant livraison, habillage et protection par peinture des menuiseries, le Maître d’oeuvre, dûment averti par L’entrepreneur qu’un lot de pièces est terminé fera une première réception en atelier à la suite de laquelle, L’entrepreneur devra reprendre ou refaire les menuiseries refusées. Ces menuiseries reprises ou refaites, seront soumises à une nouvelle réception en atelier, suivant le même processus que décrit ci-dessus.

Les métaux mis en oeuvre seront travaillés avec le plus grand soin.

L’entrepreneur devra considérer avec soin et calculer les sections des profilés utilisés, ainsi que les renforts, épaisseur des tôles et dimensions des paumelles, en fonction des dimensions des ouvrages et de leursutilisations.

En général les profilés seront assemblés aux angles par soudure électrique, par rapprochement, sans apport et à l’abri des intempéries, ces assemblages seront ensuite meulés, limés et rebouchés pour les rendre propres et nets.

Les profils seront parfaitement reconstitués, sans bavure ni cavités. Les profilés creux devront comporter des trous de ventilation pour évacuer les eaux de condensation.

Les profilés divers auront en principe les dimensions prescrites par les normes françaises de la série P. 24.201.

Les menuiseries métalliques seront exécutés en profilés laminés à chaud ou pliés à froid, dans ce dernier cas, les épaisseurs des tôles seront déterminées sur la nature des ouvrages, leurs dimensions et l’usage qui en estprévu.

Elles ne seront cependant pas inférieure à 20/10°, si l’épaisseur n’est pas indiquée sur les plans.

- Fixation – scellements – calfeutrement Fixation

La fixation des châssis, portes, portails, etc... sera assurée par des pattes de scellement dimensionnées et disposées suivant les spécifications prévues sur la norme AFNOR P.24.201.

Percement et scellement

Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière tenant compte des structures qui doivent recevoir les menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader.

Les scellements au "Spit Roc" paraissent être les mieux adaptés pour protéger les bétons en oeuvre.

Il est rappelé que les trous de scellement dans les bétons et cloisons seront réservés par L’entrepreneur du lot Gros Oeuvre. L’entrepreneur du présent lot devra, en conséquence fournir au plus tôt les plans de réservation à prévoir.

Faute par lui d’avoir effectué cette formalité en temps opportun, il devra exécuter lui même à ses frais les percements nécessaires ainsi que les raccords d’enduits éventuels.

Tous les scellements seront munis de platines cache scellement. Cette spécification ne sera par reprise dans le bordereau des prix, détail estimatif. Tous les scellements se feront au mortier de ciment Portland artificiel CPA ou CPB à l’exclusion de tout autre (ciment à prise -ciment de Wassy - ciment expansif) L’emploi du plâtre est formellement interdit.

Pose et réglage

La pose des portes et châssis aura lieu avant l’exécution des enduits sur maçonnerie.

Toutes les précautions nécessaires à la pose, au réglage et au maintien des différents éléments devront être prises par L’entrepreneur qui devra leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Il demeura responsable de leurs tenues après l’exécution des maçonneries ou des scellements autour de ces éléments.

L’entrepreneur sera tenu d’effectuer une vérification et un réglage de tous les châssis et portes après exécution des enduits et avant application des couches intermédiaires et de finition des peintures sur les menuiseries.

Une vérification et un réglage définitif après passage de tous les autres corps d’état seront effectués à la fin de l’Entreprise.

Les éléments de menuiserie devront être parfaitement étanches aux eaux de pluie, ils seront aussi étanchés que possible à l’air et lapoussière.

Calfeutrement

L’entrepreneur devra prévoir des calfeutrements soignés aux raccordements avec les différentes parties de la construction. L’entrepreneur tiendra compte notamment des tolérances des dimensions de la maçonnerie et les calfeutrements qu’il prévoira devront compenser ces tolérances. Tous les calfeutrements seront posés sur tout le pourtour des éléments sans discontinuité. Les éléments de menuiserie métallique comporteront également (même si cela n’est pas précisé dans les dessins ou les descriptifs) les couvre- joints qui paraîtrait nécessaires, les profils caoutchouc assurant l’étanchéité des panneaux ou l’herméticité au niveau du gros œuvre (profils"APECO").

- Protection parpeinture

Tous les éléments de menuiserie, après réception en atelier par L’entrepreneur, seront livrés sur le chantier munis d’une couche de peinture anti-rouille soigneusement appliquée après décapage et nettoyage des métaux.

Cette protection sera effectuée en atelier au chromate de Zinc. Le minium de plomb étant formellement prohibé. Les éléments en alliage léger pourront éventuellement être traité par oxydation anodique après accord préalable de L’entrepreneur.

La peinture sera exécutée à la brosse. Après le transport, les surfaces qui seront cachées à l’achèvement seront terminées et les dégradations de la couche primaire seront réparées avant montage. Après la mise en place des ouvrages, les dégradations de la couche primaire seront également reprises et réparées soigneusement.

- Transport despièces

Le transport de tous les éléments de construction envisagée exécuté avec toutes les précautions nécessaires pour éviter les détériorations de toutes natures. Au déchargement sur le chantier, chaque pièce sera rangée sur un échafaudage ou sur tasseaux de façon à les maintenir au - dessus du sol et à l’abri des eaux de ruissellement.

Le déchargement sera toujours effectué en présence de L’entrepreneur ou de son représentant qui désignera le lieu de mise en dépôt.

Tous les voilements, torsions ou courbures de faible importance seront soigneusement réparées avant montage, étant bien entendu que ces réparations ne devront pas modifier de façon appréciable la résistance ou l’esthétique des éléments. L’entrepreneur aura la faculté de refuser les pièces qui présenteraient des avaries sérieuses. L’entrepreneur devra les remplacer sans qu’il puisse formuler une réclamation quelconque. Dans tous les cas, L’entrepreneur aura seul qualité pour apprécier les dégâts et juger des dispositions qu’il y aurait lieu de prendre à leurs sujets. On opérera de même pour les avaries qui pourraient être occasionnées accidentellement aux pièces pendant leurmontage.

- Quincaillerie - serrurerie

Tous les ouvrages métalliques comporteront la quincaillerie nécessaire à leur bon fonctionnement et assurant la bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles seront nécessairement des modèles les plus récents.

Toutes les quincailleries et serrureries devront obligatoirement être agrées par L’entrepreneur avant toutes passation de commande et figureront sur un panneau d’échantillon qui sera déposé dans le bureau de chantier, lequel servira de référence lors de la réception provisoire.

Les quincailleries et serrureries seront rigoureusement adaptées aux dimensions et à l’usage des menuiseries. Elles seront posées avec le plus grand soin, les entailles ou découpes nécessaires auront les formes et dimensions exactes des diverses serrures. Les articles servant au développement des vantaux devront, après la pose, laisser un mouvement franc aux menuiseries.

Toutes les serrures seront livrées avec le nombre de clés prévus par le fabricant (deux minimum, à trois suivant le type de serrure).

Toutes les clés sans exception comporteront une étiquette d’aluminium sur laquelle sera gravé le nom du local ou le numéro de la porte correspondante.

- Contrôle et réception des ouvrages

A la mise en œuvre, les contrôles permettront de s’assurer que les règles d’exécution des P.T.U., les règles de l’art, règlements et prescriptions en vigueur, ont été observées.

A la réception, des contrôles porteront sur la bonne exécution et finition des ouvrages. Dans le cas de malfaçons, L’entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux ou corriger ceux - ci si le Maître d'œuvre ne juge pas le remplacement nécessaire.

Ils porteront également sur le bon fonctionnement des ouvrants, des dispositifs de condamnations des serrures, celles-ci et toutes parties mobiles ayant été graissées, et équilibrées pour permettre une manœuvre sans effort.

Chaque clé sera étiquetée avec indication de la porte à laquelle elle correspond, les clés réunies en trousseaux, suivant instructions qui seront données en temps utile.

Article18.	: Sujétions relatives a la menuiserie aluminiumvitrage

- Marques et Label dequalité

L’entrepreneur devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et règlement en vigueur au Maroc à la date de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes et labels de qualité reconnus au marché à savoir :

Labels de qualité tels que : C.S.T.B., C.T.B., I.P.M., etc. concernant l’aluminium;

Labels de qualité E.W.A.A.. (EuropéanWrought Aluminium Association) concernant l’anodisation; Labels Schlegel concernant les joints brosses.

Tous les profilés et tôles en aluminium seront conformes aux normes AFNOR A 57.301, A 57.312, A 57.350, A 57.601, A 57.602, A 57.650, A 57.702 et A.57.703.

Les profilés seront en alliage d’aluminium filés ou extrudés. Ils seront de type ALUNION, TECHNAL ou similaire. La charge de rupture sera de 30 kg m/m² min.

Les tôles de recouvrement seront du type A.G.3. Comportant 3 % de magnésium et 0.3 % de manganèse. La charge de rupture sera de 24 Kg m/m² min.

- Réception et vérification des matériaux

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur ses chantiers, la quantité de matériaux vérifiés et acceptés, indispensables à la bonne marche des travaux et dont l’échantillonnage aura été agréé par L’entrepreneur et le laboratoire concernant les matériaux de construction.

La demande de réception d’un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra être faite au moins quatre jours avant son emploi.

Pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d’un mois à pied d’œuvre. Les matériaux refusés par L’entrepreneur seront évacués du chantier dans un délai de 24 heures.

Conformément aux stipulations de l’Article 4 du D.G.A., les frais d’essais des matériaux seront à la charge de L’entrepreneur pour tous les travaux ou fournitures qui n’auront pas satisfait aux conditions imposés par le D.G.A. ou les prescriptions du présent C.P.S. ou encore aux D.T.U. N° 36-1 et 37-1.

- Travaux definition

L’entrepreneur pourra demander à L’entrepreneur de ne poser les éléments de fermetures des menuiseries aluminium qu’après exécution des travaux de peinture et de certains travaux de revêtements de sol.

L’entrepreneur aura à sa décharge la protection de tous ses ouvrages jusqu’à la réception provisoire. Il devra en outre vérifier le bon fonctionnement de tous les éléments y compris paumelles et serrures qu’il aura au préalable soigneusement graissées ethuilées.

Tous les éléments de menuiserie et tout spécialement les vitrages seront parfaitement nettoyés.

- Peinture thermolaquée Travauxpréparatoires

Les profilés aluminium devront subir les travaux préparatoires de dégraissage à l'aide d'un solvant chloré ou aromatique, décapage du vert-de-gris, le décapage du poli, l'enlèvement de la rouille et élimination de la calamine, l'engrenage et le grattage, le ponçage à sec, le brossage, l'époussetage ; le décapage pour repeindre et le détapissage.

Peinturage

Après couches primaires aux pigments inhibiteurs de corrosion et peintures primaires réactives, il sera appliqué une peinture thermolaquée au four de couleur blanche.

L'ensemble des étapes de peinture devra être conforme aux normes en vigueur du D.T.U.

N.B:Un échantillon de la Menuiserie après peinture sera obligatoirement soumis aux essais d'un laboratoire agrée sous contrôle de la Maîtrise du chantier.

- Assemblages etmontages

L’entrepreneur devra prévoir l’exécution en atelier du plus grand nombre possible d’assemblage. Il ne sera toléré sur le chantier que les assemblages strictement nécessaire.

Avant livraison et habillage des menuiseries, le Maître d’Oeuvre dûment averti par L’entrepreneur qu’un lot de pièces est terminé, fera une première réception en atelier, à la suite de laquelle, L’entrepreneur devra reprendre les menuiseries refusées.

Les profilés seront parfaitement dressés dans tous les sens, les coupes seront ébarbés et polies de façon à préserver l’anodisation des profilés. Les assemblages devront interdire les infiltrations et le séjour de l’eau entre les profilés.

Toutes les fixations (vis, boulons, rivets, etc.) seront en acier inoxydable 18/8.

Cadres en Aluminium

Les cadres en aluminium seront fixés sur les précadres au moyen d’un système de cales réglables à vis de blocage ou vissés au moyen de vis en acier inoxydable 18/8, têtes fraisées et cachées à la vue, dans la mesure du possible. Les traverses basses formant jet d’eau comporteront des évacuations pour les eaux de condensation ; elles ne feront pas saillies par rapport au sol fini dans le cas de portes ou de portes-fenêtres coulissantes, de plus dans le cas d’un revêtement moquettes, il sera prévu un profilé supplémentaire de 20x 10 mm. Venant pincer la moquette et se fixer contre le cadre.

Ces cadres viendront à recouvrement sur la maçonnerie et masqueront totalement les précadres et le joint entre ces derniers et la maçonnerie .Dans le cas d’ouvrages ouvrant à la française, à tabatière ou autre système à paumelles ou pivots, Les cadres seront pourvus d’une rainure intérieure filante pour la fixation de la garniture d’étanchéité en Néoprène. Dans le cas d’ouvrage à vantaux coulissants, ils seront pourvus de rainures de part et d’autre du bâti coulissant pour le maintient des balais et brosses d’étanchéité.

Des butoirs en Néoprène seront prévus sur les montants.

Bâtis

Dans le cas d’ouvrage à la française, à tabatière ou autre système à paumelles ou pivots, les bâtis seront pourvus à l’intérieur d’une rainure filante pour la fixation de la contre garniture d’étanchéité en Néoprène. Les traverses basses seront pourvues de jet d’eau. Les paumelles et pivots seront fixés, de préférence, vissés de l’intérieur du profil pour masquer les têtes de vis fraisées et pour avoir une plus grande longueur de filetage. Le vitrage sera pris dans un double joint en Néoprène et maintenu par des parcloses éclipsées en aluminium.

Dans le cas de vantaux coulissants, les bâtis seront garnis de doubles balais d’étanchéité sur les traverses haute et basse. Le roulement se fera au moyen de galets de nylon à billes, réglables facilement par vis. Les traverses hautes seront pourvues de guides en nylon. Les serrures et crémones seront encastrées dans les montants. Les vitrages seront maintenus dans des garnitures en Néoprène de dimensions appropriées à l’épaisseur du verre, assurant une étanchéité absolue.

Tous les assemblages seront obligatoirement réalisés d’onglet pour toutes les surfaces vues.

Joints et cales

Les cales seront en élastomère (E.P.D.M) ainsi que les joints de vitrage. Ils répondront aux normes NF P. 85. 304, P 85.301 et P 85.102.

Les joints entre profilés seront exécutés au mastic général spécial aluminium. La résistance exigée des joints sera de:

Résistance au déchirement = 35kg/cm²;

Résistance à la déformation permanente après compression durant 22 H. à70°c. =25 %.

Précardes

Toutes les menuiseries aluminium seront prévues avec des précadres métalliques exécutés en tôle d’acier 20/10. Ils seront en forme de ‘’ Z ’’ ou de ‘’ U ‘’ afin de former engravure dans la maçonnerie. Ils seront protégés par une galvanisation au zinc à 80 microns d’épaisseur conformément à la norme AFNOR A

91.102 ou éventuellement, après accord de L’entrepreneur, peint au chromate de zinc ; le minium de plomb étant formellement prohibé. Cette protection sera effectuée en atelier et les dégradations éventuelles seront soigneusement réparées avant montage des cadres.

Fixations

La fixation des châssis, portes ou ensemble vitrés sera assurée par des pattes à scellement disposées suivant les spécifications prévues par la Norme AFNOR P. 24.201.

Percements et scellements

Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière afin de tenir compte des structures qui doivent recevoir les menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader.

Il est rappelé que les trous de scellement dans les bétons et cloisons seront réservés par L’entrepreneur du lot Gros Œuvre, sous l’entière responsabilité de L’entrepreneur du présent lot, lequel devra en conséquence fournir au plus tôt les plans de réservation à prévoir, indiquant la nature, l’encombrement et le mode de fixation des précadres et ce, dans un délai de 15 (QUINZE) jours à partir de la notification de l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Faute par lui de n’avoir par effectué cette formalité en temps opportun, il devra exécuter lui-même et à ses frais les percements nécessaires ainsi que les raccords d’enduits éventuels.

Tous les scellements seront munis de platines cache- scellement.

Tous les scellements se feront au mortier de ciment Portland artificiel C.P.A. ou C.P.B. 250/315 à l’exclusion de tout autre (ciment à prise, ciment de Wassy, ciment expansif). L’emploi du plâtre est formellementinterdit.

Pose et réglage

La pose des précadres aura lieu au fur et à mesure de l’avancement des cloisons et ce bien avant l’exécution des enduits sur maçonnerie .Toutes les précautions nécessaires devront être prises par L’entrepreneur du présent lot, qui devront être prises par L’entrepreneur du présent lot, qui devra leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

La traverse basse des précadres servira d’arrêt au revêtement de sol et ne devra en aucun cas faire saillie par rapport au sol fini intérieur.

L’entrepreneur commencera, en principe la pose des châssis après passage de la première couche de peinture et sur ordre de L’entrepreneur qui reste libre d’en avancer ou d’en retarder l’exécution, une vérification et un réglage définitif après passage de tous les autres corps d’état seront effectués à la fin par l’Entreprise.

Calfeutrement

Entre les précadres et les ouvrages en aluminium, ainsi qu’entre les différents ouvrages d’aluminium, l’étanchéité sera assurée par un calfeutrement invisible par cordon du type ‘’ PRESTIK ‘’ pose sur tout le pourtour sans discontinuité.

Le joint étanche appliqué au pistolet ne sera autorisé qu’en cas de défectuosité du joint par cordon. Par contre le calfeutrement au mortier des précadres incombe à l’Entreprise de Gros Oeuvres mais toujours sous l’entière responsabilité de l’Entreprise du présent lot.

Les vitrages posés, sur cales élastomère (E.P.D.M) recevront sur toute leur périphérie un joint double garniture en néoprène et seront maintenus par des parcloses éclipsées conformément aux prescriptions du

D.T.U. N° 39.4 et N° 59, par des équerres métalliques ou des pièces spéciales selon les cas. L’entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires pour éviter les ponts thermiques entre ouvrages etstructure.

Dans le cas de châssis coulissants, les montants verticaux seront menus de deux profilés en équerre venant s’emboîter l’un l’autre et formant chambre dedécompression.

Les feuillures pour ouvrant recevront un joint périphérique continu en élastomère (E.P.D.M)

Tous les éléments de menuiseries devront être parfaitement étanche à l’eau, à l’air et à la poussière, suivant les D.T.U. 36.1 et 36.1 de Mai1974.

Article19.	: Quincaillerie -serrurerie

Les quincailleries seront choisies de la même marque de menuiserie (ALUNION ou similaire) assurant la bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles devront être soumises à l’approbation du Maître de l’Oeuvre avant les commandes, et figureront sur un tableau d’échantillon disposé dans le bureau du chantier, pendant toute la durée des travaux, lequel servira de base référence lors de la réception provisoire. Ces quincailleries seront nécessairement des modèles les plus récents. Elles devront être très complètes : verrous, loqueteaux, butées d’arrêt, amortisseurs,etc...

Les quincailleries et accessoires seront conformes aux profilés retenus rigoureusement adaptées aux dimensions et à l’usage des menuiseries.

Les ouvrants coulissants seront équipés de loqueteau à condamnation encastré dans le montant du châssis.

Chaque serrure sera livrée avec deux clés portant chacune une étiquette aluminium gravée au nom du local et au numéro de la porte correspondante.

L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans l’usage, même si certaines spécifications les concernant ont été omises.

Article20.	: Vitrage

Les vitrages seront fournis et posés par L’entrepreneur du présent lot suivant les prescriptions définies à l’article 43-h (Calfeutrement). Ils seront de qualité V.V conforme aux normes AFNOR B.32.001, B. B.32.500 et B. 32 .522, dépourvues de tous défauts de fabrication et de lésions de manutention.

Les vitrages seront de 6 mm d’épaisseur pour les châssis ouvrants ou coulissant et de 8 mm pour les baies ou portes vitrées. Ils seront de marque Saint-Gobain ou similaire.

Essais de réception

Essais de réception seront effectués sur des ouvrages au choix de L’entrepreneur et porteront sur:

L’aspect:esthétique des ouvrages conforme aux dessins de L’entrepreneur;

Les serrureries:rigoureusement conformes aux échantillons agréés et d’un fonctionnement parfait et silencieux;

La planimétrie:tolérance de 1 mm sous une règle de 2,00 m placée en tous sens;

Les aplombs:tolérance de 2/1.000 de la dimension horizontale ou verticale;

Les assemblages, tolérance de:

3/10 mm avec face rigoureusement sur le même plan pour jonction bout à bout et affleurement des profils; 2/10 mm, avec face rigoureusement sur le même plan pour jonction par onglet et équerre;

Etanchéité:Pour ouvrages extérieurs, aucune infiltration d’eau sous une pression de 0,5 bars, avec débit de 25 L/H par mètre linéaire d’ouvrage, pendant 1 heure.

Cette liste, non limitative, pourra être complétée par des prescriptions de L’entrepreneur.

Article21.	: Mode depaiement

Par dérogation aux articles 232,233 et 234 du Devis Général d’Architecture, les ouvrages seront payés au mètre carré net de l’ouverture.

Article22.	: Composition duprix

Toutes les menuiseries aluminium seront exécutées selon les prescriptions ci avant. Les prix unitaires comprendront : les pré-cadres en acier galvanisé les cadres dormants et les vantaux en profilés aluminium, toutes les quincailleries et serrureries de condamnation, les parcloses à clips, les joints périphériques (E.P.D.M) pour vitrage, les couvre-joints, les brosses et joints d’étanchéité, les rejets d’eau, les profilés et façon de trous pour l’évacuation les eaux de condensation, les vitrages de type STOP-SOL, etc... , ainsi que coupe, mise en œuvre, façon, transport, montage provisoire, montage définitif, mise en place, réglage, calage, ajustage, échafaudages à toutes hauteurs, frais d’épreuve et toutes autressujétions.

II.4- REVETEMENT

Article23.	: Généralité

L’entrepreneur devra :

  - Exécuter les travaux selon les plans et détails deL’entrepreneur;

  - Soumettre avant tout commencement d'exécution, à l'approbation de L’entrepreneur, tous les plans, schémas et procédés qu'il serait amené à mettre au point et àutiliser;

  - Remettre dans les délais contractuels, les plans, schémas et procédés ci - dessus exécutés par les autres corps d ' Etat, signaler en temps utile les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que tous les éventuels changements qu'il se proposerait d'yapporter;

  - Assurer la protection et la conservation de tous ses ouvrages jusqu'à la réception destravaux;

  - Savoir que de toute manière, le fait d'exécuter sans rien changer des prescriptions des documents remis par L’entrepreneur, ne peut atténuer en quoi que ce soit, sa pleine et entière responsabilité de réalisateur. Faute de se confirmer à ces prescriptions, il deviendrait responsable de toutes les erreurs ainsi que des conséquences qui endérouleraient.

Les indications des plans à grande échelle font prime sur celle des plans d'ensemble.

Article24.	: Nature destravaux

Les travaux faisant l'objet du présent chapitre comprennent tous les travaux entièrement terminés, exécutés suivant les règles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la description des ouvrages du chapitre descriptif.

Les travaux à exécuter concernent :

  - Les revêtements dessols;

  - Les revêtements desmurs;

Article25.	: Textes et normesparticuliers

En complément des articles prévus au DGA, il sera tenu compte de:

Cahier des charges applicables aux travaux de revêtements muraux scellés destinés aux locaux d'habitation, bureaux et établissements d'enseignement;

Cahier des charges d'exécution des revêtements muraux extérieurs collés au moyen de colles à base de ciment;

Agrément des colles pour revêtement céramique. Cahier du CSTB 1045, livraison 120, Juin 1971; Cahier des charges;

Conditions générales d'emploi des revêtements en dalles de pierres minces agrafées servant de coffrage perdu de mur en béton banché. Cahier du CSTB 1190, livraison 140, Juin 1973;

Cahier des charges applicables aux travaux de revêtements de sol scellés; Normes marocaines appliquées et D.T.U;

- Normes àrespecter

Les travaux exécutés au titre du présent lot seront rigoureusement conformes aux D.T.U., aux normes et règlements en vigueur à la date de signature du Marché.

A défaut, il sera tenu scrupuleusement compte des recommandations et prescriptions des fabricants.

D.T.U. 52:Cahier des Charges applicables aux Travaux de revêtement des sols scellés, applicable aux locaux d'habitation et de bureaux;

D.T.U. 55:Cahier des Charges applicables aux Travaux de revêtements muraux scellés, destinés aux locaux d'habitation et de bureau;

N.F.B. 10.001:Matériaux, pierres, marbres et granits;

N.F.B. 61.302:Carreaux de mosaïque;

Les revêtements posés à la colle (ou au ciment colle) seront obligatoirement réalisés avec des produits ayant obtenu un avis technique du C.S.T.B. par les groupes spécialisés suivants:

GroupeN° 12	: Revêtement dusol;

GroupeN° 13	: Revêtementmural.

Outre l'avis technique du C.S.T.B., le système de fixation de revêtements devra être accepté par le BET.

- Nature des supportsfournis

Les sols tant intérieurs qu'extérieurs sont constitués par des dalles en béton.

L'Entreprise devra tenir compte des fourreaux, des boites de dérivation nécessaires pour l'installation électrique, téléphonique, etc.

Les éléments de façades recevant un revêtement sont en béton.

L'entreprise doit réaliser, au titre du présent chapitre, toutes les protections nécessaires pour ne pas détériorer les travaux déjà réalisés par les autres corps d'Etat notamment ceux de la menuiserie aluminium et de la vitrerie extérieure en cours de réalisation.

- Pose ausol

L'Entreprise devra effectuer avant toute mise en œuvre de ses matériaux, un dépoussiérage total de toutes les surfaces à recouvrir. La pose sera faite sur une forme de mortier de 0,04m d'épaisseur minimum parfaitement dressée et damée.

Les matériaux seront posés au mortier de ciment et battus afin que le mortier reflue partiellement dans les joints.

Ces matériaux seront posés à joints réduits, le coulis de remplissage des joints sera exécuté au ciment pur, après durcissement suffisant du mortier déposé pour éviter les descellements des carreaux et au plutôt le lendemain de la pose.

Les plinthes seront posées au mortier de ciment ou collées.

Dans le cas d'une pose au nu de l'enduit, un joint en creux sera réservé entre l'enduit et la plinthe.

- Joints

Les joints au sol seront réalisés au coulis de ciment teinté dans la couleur dominante du matériau. Ils ne devront jamais dépasser 1 mm.

La planéité des surfaces sera parfaite et pourra éventuellement être testée à la bille d'acier.

- Nettoyage desrevêtements

Les revêtements de sols et murs seront livrés en parfait état de propreté et devront permettre une mise en service immédiate. Le nettoyage sera réalisé au fur et à mesure du travail de pose pour éviter le ternissage des carreaux et avant livraison du revêtement fini.

Article26.	: Prescriptionsgénérales

Pose et forme au mortier dosé à 300 kg de ciment CPJ 35 de 50mm d'épaisseur;

Finition polie, lustrée et fixation à l'acide oxalique en trois passes minimum pour marbres et granitos; Niveau fini des sols + 7cm par rapport au brut;

Les prix comprendront entre autres :

La fermeture des locaux pendant la période de séchage;

La protection des sols et sa dépose jusqu'à la réception provisoire; La réfection des ouvrages défectueux à la réception provisoire.

Les sols et murs prévus scellés au mortier pourront être ''collés'' avec des colles au ciment sous réserve de les faire approuver par le bureau de contrôle l'origine de ces colles.

Article27.	: lieux de provenance desmatériaux

Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront de production marocaine. Il ne sera appel aux matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité d'approvisionnement sur le marché marocain.

Par le fait même de son offre, L’entrepreneur est censé connaître les ressources des carrières ou dépôts indiqués, ainsi que les conditions d'accès ou d'exploitation. Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient à pied d'œuvre de ces matériaux.

Article28.	: Qualité des matériaux - échantillonnage

Les matériaux, matières et produits utilisés seront toujours bien adaptés à leur emploi, de la meilleure qualité dans chaque espèce et particulièrement robustes.

Les matériaux, matières et produits seront mis en œuvre selon la technique appropriée, afin d'en obtenir le maximum d'efficacité.

Les matériaux, matières et produits utilisés devront pour chaque catégorie des travaux, répondre aux exigences minimales générales fixées par les textes généraux réglementaires cités en références.

Le contractant devra soumettre à l'agrément de L’entrepreneur un échantillonnage de chaque espèce de matériaux ou de fournitures qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux qu'après acceptation donnée par ordre de service délivré par le représentant de L’entrepreneur.

Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier prévu à l'12.201-2 du D.G.A. et serviront de base de vérification pour la réception destravaux.

Le contractant devra présenter à toutes réquisitions, les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des matériaux proposés.

II.5- FAUX PLAFONDS

Article29.	références aux textes spéciaux

L'Entrepreneur du présent sous lot devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et règlement en vigueur au Maroc à la date de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes et règlement français.

Obligations particulières

Les obligations de l'Entreprise comportent non seulement l'observation des prescriptions des textes, mais aussi l'observation de tout autre décret, arrêté, réglementations ou normes en vigueur à la date de la remise de l'offre et applicable aux travaux du présent lot.

Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur, l'Entreprise devrait le signaler au Maître d'oeuvre avant la remise de son offre.

Article30.	sujétions relatives aux travaux de fauxplafonds

Les ouvrages seront exécutés d'après les plans et documents de base de l’Architecte remis à l'Entreprise par le Maître de l'Ouvrage.

Au cas où l'entrepreneur constaterait des omissions ou anomalies dans les dessins de principe fournis par le Maître d'œuvre, il devra en avertir et obtenir son agrément avant d'adopter une solutiondifférente.

Nonobstant les plans établis par le Maître d'œuvre, il reste entendu que l'entrepreneur s'engage par son offre à livrer des ouvrages d'une tenue parfaite et sans défaut.

L'entrepreneur ne pourra prétendre à l'indemnité dans le cas où le Maître d'Œuvre déciderait de modifier des natures d'ouvrages.

Percement et scellements :

Les scellements devront éventuellement faire l'objet d'une étude particulière pour tenir compte des structures qui doivent recevoir les faux plafonds et qu'il est rigoureusement interdit de dégrader.

Les scellements au "Spit Roc" paraissent être les mieux adaptés pour protéger les bétons en œuvre. L'Entrepreneur devra prendre attache avec l'entrepreneur du Gros Œuvre pour déterminer son plan de réservation, scellements et fournir au plutôt les plans de réservation à prévoir indiquant la nature, l'encombrement et le mode de fixation des suspentes et ce avant tout commencement de travaux Implantations et hauteur de nappes

Les implantations définies par le Maître d'Ouvrage et l'Architecte devront être rigoureusement suivie, notamment en ce qui concerne la hauteur des nappes de faux plafonds, par rapport au sol fini des différents locaux.

La hauteur des nappes ainsi que le type du faux plafond seront déterminés par le Maître d'ouvrage et l'Architecte et seront en fonction des plans de synthèse définissant les ouvrages à habiller.

Dans tous les cas, l'entrepreneur devra se conformer aux directives qui lui seront données et aucune demande de plus value ne pourra être introduite pour les difficultés de réalisation.

Structure de support des faux plafonds

Comme spécifié ci avant, la structure servant de base pour la fixation du faux plafond sera à la charge de l'entreprise et englobée dans le prix unitaire au mètre carré faux plafonds, et ce pour les différentes hauteurs d'accrochage, des tiges entre la nappe et structure de support (dalles en bétonarmé)

Conditions de pose.

Une visite préalable du chantier permettra à l'entrepreneur d'apprécier les conditions dans lesquelles les travaux de mise en œuvre du faux plafond seront effectués. L'entrepreneur établira ensuite un plan de travail qui tiendra compte des travaux à réaliser simultanément par les autres corps de métier. Ce planning établi par l’Entrepreneur comprendra la livraison, la manutention et le stockage desmatériaux.

De plus l’entrepreneur effectuera certaines recommandations qui permettront d’obtenir le meilleur résultat possible. En fonction du type du faux - plafond à mettre en œuvre et des particularités propres du chantier. Hormis les cas où les plafonds prescrits offrent une résistance élevée à l’humidité, l’hygrométrie ne doit en aucun cas dépasser 70% d’humidité relative à une température de 20°c.

Le bâtiment devra être mis hors d’eau, les portes et fenêtres seront posées. Vitrées et fermées.

La température des locaux devra être maintenue à un niveau aussi proche que possible de celui qui prévaudra pendant l’utilisation des travaux.

Tous les travaux de finition intermédiaires (plâtres, enduits, peintures) devront être terminés à secs.

Protection des ouvrages

L'Entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier.

Révision

En fin de chantier, l’Entrepreneur devra la révision complète de tous les ouvrages qui auraient été détériorés, et remplacés éventuellement dans le même type des éléments du faux - plafond déjà posé.

51 -16 : Prescriptions techniques concernant les faux plafonds en staff

Les plâtres pour staff utilisés devront répondre de la norme Marocaine N°10.01 C-045 et notamment son paragraphe 4

- Finesse

Le plâtre utilisé devra être fin répondant à la norme NM 0.00.B.004 ayant un refus inférieur à la 1% pour le tamis carré de 0,2 et inférieur à 10% pour le tamis carré de 0,1

- Consistance d'emploi

Le rapport plâtre/eau de gâchage ne peut être inférieur à 1,33

La consistance d'emploi devra être conforme à l'article 6-3-2 de la norme N.M 1.01.B.046 et correspondant à un étalement compris entre 160 et 200 mm après 3 minutes du début dugâchage.

- Limite decoulabilité

La limite de coulabilité devra être supérieure ou égale à 6 mm au minimum conformément à l'article 6.3.3. de la norme suscitée.

- Fin deprise

Le temps de la fin de prise doit être supérieur à 15 minutes.

- Contrainte de rupture à la traction parflexion

Cette contrainte devra être au moins égale aux valeurs spécifiées ci-après selon le rapport plâtre/eau de gâchage.

P/E	= 1,67…40bars

P/E	= 1,50…30bars

P/E	= 1,33…25bars

- Degré de pureté duplâtre

La teneur du plâtre utilisé en sulfate de calcium devra être supérieure à 40%

- Filasse

La filasse pour armature du plâtre devra être de premier choix, jaune pâle, tirée du chanvre ou du lin.

- Préfabrication

Les plaques armées, plates, moulurées, décorées ou lissées devront arriver au chantier intactes. Non fissurées ni percées.

- Suspentes

Les suspentes devront être en fil de fer galvanisé.

- Echafaudage

L’Entrepreneur de faux plafonds devra apporter à pieds d’œuvre tous les échafaudages nécessaires et suffisants pour l’exécution de ses travaux.

II.6- PEINTURE - VITRERIE

Article31.	: Nature destravaux

L’entrepreneur se conformera aux prescriptions du devis descriptif et aux plans du Maître d’œuvre, tant pour les positions et la qualité que pour la quantité des ouvrages à exécuter. Il se conformera à toutes les sujétions des textes des prescriptions générales, techniques générales et particulières dans la mesure où elles intéressent les ouvrages désignés audescriptif.

Toutes les teintes se feront aux choix du Maître d’œuvre qui se réserve la possibilité de polychromie. Les travaux comprendront :

Le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux nécessaires y compris toutes manutentions, stockage et sujétions;

La préparation des subjectiles nécessaires à la bonne exécution suivant les prescriptions techniques générales et particulières, que ces travaux soient ou non précisés dans le descriptif;

La fourniture et la mise en œuvre des enduits, peinture définie au descriptif, y compris toutes les sujétions de rechampissage, angles rentrants et saillants, etc. suivant les teintes, nuances, motifs choisis par le Maître d’œuvre. La fourniture des échafaudages, engins apparaux et des bâches de protection nécessaires aux travaux, leur pose, déplacement, dépose et enlèvement;

Les nettoyages de toutes protections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc. ainsi que tous les déchets, emballages, etc.; résultants des travaux et leur enlèvement aux décharges publiques;

Les retouches et nettoyages avant mise en service.

Article32.	: Lieu de provenance desmatériaux

| Désignation | Qualité et provenance des matériaux |
| --- | --- |
| Huile de lin | De production locale |
| Blanc de Zinc broyé à l'huile de lin pur | Des dépôts agrées au Maroc |
| Peinture Vinylique ou glycérophtalique | Astral CELLUCO |
| Vitrerie | St. Gobain ou similaire |

Article33.	: Textes et normesparticuliers

Les travaux décrits ci-après seront exécutés conformément aux prescriptions du DGA. Articles 68 à 72 et 173 à 175, au D.T.U. 59, aux publications du CSTB aux normes U.N.P. et AFNOR. La calcification des produits semi-finis est celle de l’AFNOR D2FINIES PAR NFT 30 003 et rappelés n° 336 Art 2.4 et tous autres DTU et normes françaises publiés au 31/12/94.

Article34.	 : Prescriptions générales sur l’exécution destravaux

Protection des ouvrages, appareils, etc. L’entrepreneur devant, conformément aux prescriptions du Cahier des Charges Générales et conditions, refaire, réparer ou remplacer à ses frais et risques les ouvrages et appareils dégrevés ou détériorés par le fait de ses ouvriers, est tenue de rendre toutes mesures de protection utiles :

En particulier :

A l’extérieur, toutes précautions seront prises pour les parements, appuis de baies, etc. bandeaux ne soient pas détériorés par le fait de ses ouvriers.

Les carrelages, revêtement, dallage, marches des escaliers, les appareils sanitaires seront par des toiles ou papiers lors de la peinture des murs et plafonds.

Aucun dépôt d’huile, de peinture, enduits mastics, etc. ne devra être fait en permanence sur les carrelages, dallages ou revêtements.

Les dépôts temporaires n’y seront tolérés que si ces surfaces sont suffisamment protégées par les planches, toiles ou papiers écartant tous risques de détérioration.

L’usage des appareils sanitaires (évier, lavabos, bidets) pour y déposer les matériaux ou pour l’appui ou le lavage du matériel (Brosse en particulier) est formellement interdit, d’ailleurs, l’eau ne pourra être puisée à l'intérieur de l’immeuble mais seulement aux robinets de puisage extérieur affectés à cet usage.

L’usage des MC. Les cuvettes seront d’ailleurs obstruées, est formellement interdit.

Article35.	: Préparation despeintures

- Sur murs et plafonds (enduits de toutesnatures)

Les murs seront toujours égrenés, brossés et époussetés soigneusement avant toutes applications d’impression.

L’entreprise devra faire constater les traces d’humidité, les flaches et trous trop importants (celles et ceux qu’elle ne pourra pas reprendre avec des enduits).

- Sur lesbois

Ponçage très soigné (dans le fil du bois) pour éviter le « pelluchage»; Lavage à l’alcool, s’il y a lieu des bois résineux;

Rebouchage à l’enduit;

Brûlage des nœuds à la lampe (ou gomme laquée); Ponçage - filage et rechampissage.

- Sur les partiesmétalliques

En principe toutes les parties métalliques hormis les paumelles et équerres auront reçu un traitement de surface au prozinc par projection après décalaminage.

L’Entreprise passera une couche d’antirouille sur toutes les parties métalliques et un ratissage à l’enduit, le ponçage sera très soigné pour éviter les effets de « peau d’orange » ou « grains épais ».

NOTA

- D’une manière générale et comme dispositions obligatoires, L’entrepreneur fera réceptionner couche par couche ses interventions par la maîtrised’œuvre.

Si elle passe outre à cette clause d’exécution, les travaux qu’elle serait amenée à réaliser pour obtenir une meilleure qualité de travail restera à sa charge.

- L’Entreprise devra confectionner autant d’échantillons qu’on lui demande sur les panneaux de contre plaqué de0,80x1,50.

Après acceptation par L’entrepreneur, ces panneaux seront coupés en 4 morceaux : Un pour L’entrepreneur (signé par L’entrepreneur);

Un pour BET (signé par L’entrepreneur);

Un pour le chantier (signé par L’entrepreneur et BET);

Un pour L’entrepreneur (signé par L’entrepreneur et BET);

Les couleurs retenues devront être confectionnées en usine par le Fournisseur.

Article36.	: Précautions etnettoyage

D’une façon générale, L’entrepreneur devra prendre les précautions qui s’imposent pour assurer la protection des surfaces qui pourraient être tachées ou attaquées par son intervention.

Les nettoyages intéressent toutes les parties apparentes, telles que : Sols, carrelages;

Revêtements verticaux;

Quincaillerie, boutons de portes, béquilles, etc.; Appareils sanitaires et robinetterie;

Appareils électriques (interrupteurs, etc.); Vitres et glaces.

Sont compris dans le nettoyage, le balayage et l’évacuation : Des lits de sciture protecteurs des carrelages;

Des déchets, résultant des nettoyages eux – mêmes;

Les nettoyages devront faire disparaître les tâches de peinture ou d’huile, les tâches de plâtre, ciment et les traces de films de mortier.

Les produits employés (solvants, décapants, etc.), les procédés mis en œuvre (grattage, ponçage) devront être appropriés, afin de ne pas provoquer l’altération des matières elles-mêmes, ou de leur état de surface (poli, brillant, etc..)

Article37.	: Mode de mètre des ouvrages (dérogation auDGA)

Peinture extérieurs, comptées à la surface réelle, vides déduits. Les claustras comptés vide pour plein. Peinture intérieures ou glycérophtalique sur murs et plafonds, comptés à la surface réelle.

Peinture sur menuiserie métallique pour les grilles de défense, compté au mètre carré réel des grilles, et pour les portes à la surface réelle des deux faces.

Article38.	: Vitrage

Les vitrages seront fournis et posés par L’entrepreneur du présent lot suivant les prescriptions définies à l'article 43-7 (calfeutrement). Ils seront de qualité V.V conforme aux normes AFNOR B.32.001, B. 32.500 et B.32.522, dépourvues de tous défauts de fabrication et de lésions de manutention

II.7- CHARPENTEMETALLIQUE

Article 39 : Etendue destravaux

Les travaux de construction de la charpente métallique comprennent :

- l’étude et la mise en œuvre des dispositifs assurant laprotection

- la fourniture des matières entrant dans la composition des ouvrages y compris pièces spéciales et boulons d’ancrage, boulons, cales et pièces métalliques diverses nécessaires aumontage.

- La mise en œuvre de ces matières, comprenant l’usinage, l’assemblage en atelier, et l’application d’une couche primaire de protection sur les éléments non enrobés dans la maçonneries ou non revêtus d’une protectionspéciale.

- Le chargement à l’usine, le transport et le déchargement à piedd’œuvre.

- L’établissement d’aires de montage convenablement aménagées etsécurisées.

- Toute manutentions transports et main-d’œuvre pour le montage le réglage et l’assemblage définitifs des charpentes.

- La fourniture des échafaudages engins et apparaux nécessaire au montage, la pose et dépose de ces échafaudages.

- Les raccords et les retouches de la couche primaire de protection aprèsmontage.

- La fourniture et la pose de la couverture et le bardage les bondes de rives les bandes de faîtière, ainsi que toutes piècesd’attaches.

- La fourniture et pose du chéneau en tôle galvanisée … avec l’étanchéiténécessaire.

- La fourniture et pose de descente d’eau pluviale en tube PVC … en nombre et en qualité indiques dans le bordereau ci-après, ainsi que tous raccords etjoints.

- La fourniture et l’exécution des massifs en BA pour les poteaux de la structure métallique, sauf si le maître d’ouvrage décide de sous-traiter cette prestation à un entrepreneur grosœuvres.

- La pose de toute pièce d’ancrage à noyer dans les maçonneries lors de l’exécution decelles-ci.

- Eau et électricité pour lechantier.

- Fourniture, pose et réglage de la charpentemétallique.

- Les ossatures secondaires de façades

- La peinture anti-rouille au trempé et l’application de la couche de finition sursite.

- Les platines sur poteaux BA pour mise en place des équipements encombles

- Les chevêtres de toiture pour la mise enplace

- des lanterneaux de désenfumage

- des descentes d’eaupluviale

- des cheminées d’extraction entoiture.

- Lescouvertures

- Les accessoires (couventines, pièces d’angles, habillage, des ouvertures, bavette basse,etc)

- Les exutoires de fumées, les descentes d’eaux pluviales et les grilles de ventilation descombles.

- Font partie des travaux de fondations (massifs en BA) :

- Les piquetages nécessaires à l’exécution de chacun desmassifs.

- Les fouilles, en terrain de toute nature, à l’emplacement des massifs, y compris dressement, aménagement et assainissement des fonds et parois, mise en remblais et réglages des déblais sur chantier.

- L’exécution des bétons depropreté.

- L’exécution des ouvrages de fondations en béton armé, suivante leplan.

Article 40 : Mode d’étude du projet

L’entreprise doit chiffre les solutions de base préconisées et doit en vérifier le dimensionnement et la validité technique.

Les variantes sont admises.

Article 41 : Hypothèses de base

  - : Principes généraux de stabilité dubâtiment

Le Bâtiment est composé:

D’une structure en charpente métallique (des files 1 à 7), objet du présent lot, et constituée de portiques métallique.

La distance courante entre portique est de6m.

Les principes généraux de stabilité sont les suivants :

- La stabilité transversale de l’ouvrage est assurée par les portiques. Dont le plan principale se situe suivant les filles numérique. Les portiques sont articulés enpied.

- La stabilité longitudinale est assurée par des portiques decontreventement.

- L’appui sur les fondations s’effectue sur massifB.A

- Les pentes de toiture sont de 3%mini

Les façades sont partiellement bardées par des tôles nervurées posées verticalement ou traitées en enduit (suivant partie architecturale).

  - : Définition des sollicitations applicable aux structures:

- Surcharges cliniques:

  - Pression normale du vent, qn=137 kg/m2 (régionTANGER).

  - Pression extrême du vent qe=1.75 xqn

  - Site :exposé.

  - Type :extrême.

- Séisme:

  - Règlement parasismique RPS 2000 (zone3).

  - ClasseI

  - Site :S2

- Charges permanentes :

  - Couverture multicouche isolée par laine de roche (épaisseur 70 mm) :30kg/m2

  - Pannes : profil à chaud : 10kg/m2

  - Bardage simple peau :10kg/m2

3) Surcharges d’exploitation :

-	Sur panne de couverture surcharges d’entretien de 100 kg/m2 sur10m2

  - : flèches et Déplacements admissible:

Sous les sollicitations maxi et les surcharges climatiques normales pour les combinaisons les plus défavorables, la superstructure des bâtiments en ossature métallique sera calculée en respectant les flèches maxi et les déplacements maxi suivants :

    - Eléments supports de couverture :flèche=L/200

    - Poteau : déplacement en tête : h/200 pour la parie industrielle, h/300 pour la pariebureaux.

    - Montants et lisses de façade:

- flèche horizontale :L/200

- flèche verticale :L/300

    - Déplacements différentiels horizontaux relatifs entre deux portiques, inférieur ou égal à 1/125 de leur écartement.

    - Cumuls de flèche : les déformations sont à respecter pour chaque élément constituant un ensemble de structure pris séparément, mais aussi pour l’ensemble formé par ces éléments autrement dit, le déplacement relatif entre deux points quelconques de cette structure devra être inférieur aux flèche admissibles (la portée à prendre en compte est alors égale au double de la distance joignant ces 2 points).

  - : Condition diverses de calcul des superstructures:

    - Flambement des poteaux : les maçonneries de remplissage, le bardage, les bacs de couverture ne seront par pris en compte pour la justification des poteaux deflambement.

    - Effets des variations dimensionnelles : étant donné les dimensions des blocs entre joints de dilatation, les effets du retrait et des variations de température pourront êtrenégligés.

    - Dimensions minimales à retenir :

- les profilés utilisés pour la constriction ne seront pas plus petits qu’une cornière de 40x40x4 et leur élancement devra reste inférieur à250.

- En cas d’utilisation de P.R.S, ceux-ci seront réalisés à partir de tôles dont les épaisseurs minimales seront:

  - Pour les âmes : 5mm ou 1/20 de lahauteur

  - Pour les ailes : 6mm ou 1/25de lalargeur.

  - Pour les éléments divers autres :3mm

- La largeur minimale des pannes et des lisses est fixée à 50mm.

- Les montons de façade ont une largeur de 90 mm.

    - Utilisation des profilés tubulaires ou caissons reconstitués : l’exécution des charpentes tubulaires – et en particulier des assemblage – sera conforme aux recommandations de la chambre syndicale des fabricants de tubes acier et aux norme en vigueur (notices 1087 et 2022 de COMETUBE et normes BFP 22-250-251-252-255-258)

L’épaisseur minimale des tube sera 3.2 mm.

Pour limiter la corrosion interne, les extrémités des profils tubulaires ou des caissons seront obturées aux moyens soudés étanches à l’eau et à l’air.

    - assemblage : les platines d’assemblage auront, au minimum, la largeur des fers à assembler. Le soudage dur chantier doit être évité. Les encastrements des poteaux sur traverses seront réalisés par boulons calculés conformément aux normes en vigueur, de classe qualité 8.8 ou 10.9, on devra vérifier les assemblages en considéreront que l’un des boulons est inefficace. Tous les assemblages boulonnés devront comporter 2 boulons, aumoins.

    - Caractéristique des aciers:

- Les aciers utilisés sont des Fe E24, qualité 2. les variantes en E36 sontpossibles.

- Les aciers seront galvanisés à chaud à 500g/m2.

- Les aciers utilisés pour les scellements dans le béton sont du type « non effervescent » tolérances dimensionnelles :

- Celles figurant dans les recommandations de l’O.T.U.A intitulé «produits sidérurgiques et produits dérivés français ».

- Pour les P.R.S. on retient les tolérances fixées dans le tome 3 des recommandations del’O.T.U.A.

- Tolérances d’exécution : celles indiqués par le DTU françaisn°32.1

  - : Règlements a appliquer:

Les travaux devront être exécutés conformément aux normes et règlements en vigueur. Notamment :

    - Règles CM 66 modifiées, pour le calcul des constructions enacier.

    - Les recommandations de la chambre syndicale des fabricants de tubeacier.

    - Règles NV 65 Modifies, définissant les effets du vent sur le sconstructions.

Article 42 : Présentation de la descente de charge et note de calcul

  - : descentes de charges:

L’entrepreneur de charpente devra fournir au maître d’Ouvrage une descente de charge précisant toutes les actions sur les fondations en respectant les conventions suivantes :

    - Sens X : Sens d’inertie principale despoteaux.

    - Sens Y : Sens d’inertie minimum despoteaux.

    - Sens Z : Verticale.

Les orientations positives seront précisées par le document de descente de charges. Les cas de chargement à étudier sont :

    - Poids propre et chargepermanente

    - Surcharges fixes réparties ou ponctuelles.

    - 4 directions de vent avec dépressionintérieure.

    - 4 directions de vent avec surpressionintérieure. Ou tout autre cas de pouvant être plusdéfavorable.

  - : Note de calcul:

Cette note comportera obligatoirement :

    - Un chapitre « objet de la note » définissant précisément l’étendu des ouvrages et élémentsconcernés.

    - Un chapitre documents de référence avec mention des indices et dernière mises à jour des documents utilisés (règlements,plans…).

    - Un Chapitre hypothèses de calcul rappelant les caractéristiques physique et mécaniques des matériaux utilisés, les cas de charge unitaire retenus et les combinaisons de chargesconsidérées.

    - Un chapitre calculs généraux incluant:

- Schéma de chargement et valeur descharges.

- Schéma de la structure avec précision des liaisons, par fileétudiée.

- Principe de calcule et destabilité.

    - un chapitre de calcul de détails donnant:

- Les efforts dans les éléments vérifiés ou dimensionnée, pour chaque cas de charge oucombinaison.

- Dans le cas calcul automatique, les listings de résultats seront joints, avec les schémas précisant la schématisation (nœuds, barres,liaisons…)

- La vérification des contraintes dans les sections, suivant règlement envigueur.

- La vérification des assemblages suivant normes envigueur.

- Les notes de calcul seront adressées au maître d’œuvre en 2exemplaires.

Article 43 : Plans d’exécution ;

L’entrepreneur doit fournir au maître d’ouvrage toute les plans établis ou modifiés en 3 exemplaires. Un exemplaire sera retourné à l’entreprise avec les modifications éventuelles ou l’approbation. Les plans de charpente devront obligatoirement être réalisés en DAO compatible AUTOCAD V14 et une disquette devra être fournie au maître d’œuvre, en plus des tirages. Ces plans doivent être produits en D.A.O dès leur émission par l’entreprise. L’établissement manuel des plans, puis leur recopie en D.A.O en fin d’opération n’est pas autorisée. Au minimum, les plans D.A.O comprendront.

    - Les plansd’implantation.

    - Lescoupes.

    - Lesélévations.

    - Les plans de couverture et d’ossature deplancher.

A la fin du chantier, l’entrepreneur fournira au maître d’œuvre, sur papier reproductible, 3 exemplaires complets portant la mention « conforme à l’exécution ».

Article 44: Mode d’étude de chantier ;

Piquetage et implantation des ouvrages :

A l’ouverture du chantier, l’entreprise pendra en charge les repères de base servant à l’implantation des ouvrages. Ces repères sont rattachés au nivellement dechantier.

L’entreprise est tenue de veiller à la conservation des piquets. Bornes et repères de base de toute nature, de les rétablir ou les besoins des travaux l’exigent, après avoir informé le maître d’œuvre e lui avoir fait accepter le piquetage modifié.

Article 45 : Réglementation et normes :

45 .1 Observations générales :

- Les normes relatifs à la l’exécution des ouvrages en charpente métallique en particulier : DTU 32.1 (DTU P22-201).

- Les normes relatives aux travaux d’exécution des couvertures en plaques nervurée, en particulier : NF P 34-205-1 ( DTU P11-211).

- Les normes relatives aux travaux de fondations, en particulier : DTU P 11-211. Les aciers utilisés seront conformes aux normes envigueur.

Les plaques nervesco de couverture doivent répondre à l’une des normes suivantes : NF EN 10214 , NF A 36- 345 , P 34-301:1994 , P34-310:1994.

Les fixations et leurs accessoires doivent répondre à des caractéristiques minimales qui leur permettent de répondre aux exigences recherchées dont les principales visées ici sont : la résistance mécanique, l’étanchéité et la durabilité.

Les chéneaux métalliques en acier galvanisé doivent être posés de façon supportée conformément à la norme NF EN 10147 et NF EN 10143.

Les descentes d’eau pluviale en PVC doivent être conformes à la norme NF P 41-212 laquelle définit également leur mise en œuvre.

  - Electrodes:

Les électrodes utilisées pour la soudure à l’arc électrique seront conformes aux normes en vigueur. Pour souder l’acier charpente, le métal déposé aura les caractéristiques minimales suivantes :

    - limite apparente d’élasticité …… 23.5 daN/mm2 (24kgm/m2)

    - charge unitaire de rupture …….... 41.2 daN/mm2 (24kgm/m2)

    - allongement …………………….20%

Article 46 - Exécution à l’atelier.

  - Planage, dresseuse, traçage:

Les tôles et larges plats seront soigneusement planés, de préférence à la machine à rouleaux.

Les plats et profilés seront dressés, de préférences à la presse ou avec des machines relatives à galets.

Le traçage sera effectué avec soin et précision par des ouvriers qualifiés, dans la limite des tolérances fixées ci- après.

  - Débitage:

Les tranches cisaillées pourront rester brutes, à condition de ne présenter ni déchirure, ni reprise, ni manque de matière, ni bavure.

L’oxycoupage sera admis, sous condition d’une coupe régulière. Les coupes irrégulières seront reprises à la meule.

46 ;3 Perçage des trous :

Le diamètre des trous sera égal ç celui des boulons :

- augmenté de 1mm pour les trous forés oualésés.

- Augmenté du dixième du diamètre nominal des boulons (avec maximum d’écart de 2mm) pour les touts poinçonnés.

Les trous pour boulons ne pourront être faits au chalumeau.

Dans les cas courants les trous pour boulons pourront être poinçonnés usés à un diamètre inférieur sans alésage ultérieur sous réserve que les bords soient bien circulaires, sans bavure ni crique.

Si un alésage est prévu, le poinçonnés côté débouche devra être fait à un diamètre inférieur de 3mm au diamètre définitif.

Les poinçons utilisés devront être en parfait état, l’utilisation de poinçons usés ou détériorés est interdite.

La concordance des trous de boulons des pièces superposées devra être suffisante pour permettre aux boulons d’entrer librement dans leur logement.

  - Assemblages – principes d’exécution :

Si la transmission des efforts doit s’effectuer par contact direct, les surfaces devant assurer cette transmission devront être soigneusement ajustées. L’indication correspondante devra être portée sur les plans.

Après avoir été dressés et ajustés, les éléments seront, avant tout assemblage, parfaitement grattés et nettoyés. Ils seront réunis et serrés à leurs places respectives à l’aide de serre-joints ou avec des boulons de montage ayant sensiblement le même diamètre que les rivets définitifs, cet assemblage provisoire ne devra provoquer ni tension ni bâillement dans les pièces.

  - Tolérances:

46-5-1 Généralités :

Du point de vue exclusif de la résistance des ouvrages et sans faire obstacle aux dispositions du marché ou aux conditions imposées, soit par l’utilisation des ouvrages, soit par la mise en place de aménagements et installations, les tolérances admises en exécution seront les suivantes.

3-5-2 Profilés :

Les tolérances sur les dimensions transversales des profilés seront celles précisées par les normes en vigueur.

    - Perçage:

Quel que soit le mode de perçage, la tolérance dans l’irrégularité de la distance et de l’alignement des trous der de d/10, d’étant le diamètre des trous.

    - Dimensions linéaires : Débitages :

La tolérance en plus ou en moins, exprimée en millimètres, sur toute dimension linéaire L, exprimée en mètres, sera égale à :

L<8m	t=2	L

46-6 Traitement de surface : Galvanisation : Normes de référence :

- Protection des aciers :

Les ouvrages en acier devant être protégés, contre la corrosion, par galvanisation à chaud de produits finis conformément à la norme NF EN ISO1461.

- Conception des pièces:

La conception et le réalisation des pièces métalliques devront être en conformité avec la norme NF EN ISO 14713 qui précise les précautions nécessaires pour satisfaire une bonne qualité degalvanisation.

Description du procédé :

Dégraissage : Température : 60-80 °C

Composition : sels alcalins, émulsifiants, tensioactifs, désoxydant.

Décapage :

Composition : acide HCI, anti-vapeur, inhibiteur de corrosion.

Fluxage : Température : 60 °C

Composition : sels doubles ZnCL2, 2NH4C

Galvanisation à chaut : Température : 450 °C Composition : Zinc pureté 99 %

Article 47- Constructions boulonnes – exécution à pied d’œuvre :

  - Montage sur place:

Le montage sur place sera fait en observant soigneusement les aplombs, les alignements et les niveaux.

Les manipulations devront être faites avec soin, pour éviter de blesser les pièces où endommage la peinture. Tous les voilements, torsions ou courbures occasionnés par le transport ou les manutentions seront soigneusement redressés avant montage des pièces.

Dans le cas ou ces avaries paraîtraient présenter une certaine gravité, les pièces devront être retournées à l’atelier.

Les réparations entraînées resteront à la charge de l’entrepreneur. Le brochage sera effectué de façon à ne pas déformer les trous.

  - Boulonnage:

Sauf prescription contraire du marché, le montage sur place effectué par boulons.

Les écrous devront être serrés bien à fond, et dans le cas ou les boulons tailleraient à la traction, si l’on ne dispose pas de contre-écrous pour éviter le desserrage, il devront être bloqués par un matage convenable des filets ou par tout dispositif équivalent (soudure par exemple).

Dans les assemblages boulonnée boulonnés, supportant des efforts importants, la longueur du corps cylindrique des boulons sera supérieur à l’épaisseur totale à serrer et ces boulonnes seront munis de rondelles d’épaisseur supérieur à cet excédent de longueur.

En aucun cas, la partie filetée ne devra régner au droit d’une section cisaillée.

Dans les assemblages transmettant des efforts importants, les boulons posés sur profilés présentant des faces inclinées seront munis de rondelles d’épaisseur variable de façon à assurer un repos correct de la tête ou de l’écrou et à permettre un serrage normale.

Les ouvrages devront reposer provisoirement sur leurs appuis par l’intermédiaire de calages suffisamment stables réservant le jeu nécessaire pour lesscellements.

Article 48- Constructions soudées – exécution à l’atelier

  - Prescriptions générales:

Le soudure sera effectué à l’arc électrique avec électrodes métalliques enrobées.

Lorsque l’entrepreneur envisagera l’utilisation des procédés autres que le soudage manuel ou le soudage sous flux (par exemple soudage à forte pénétration, soudage électrique par résistance, etc) il devra soumettre à l’approbation préalable du maître d’œuvre un programme de soudage dans lequel il précisera notamment toute les conditions d’exécution du travail et des essais proposés en vue de l’agrément du procédé et des soudeurs chargés de le mettre en œuvre, ainsi que les caractériellement de qualité à d’éventuellement du métal de base .

  - Préparation despièces

Dans le cas ou les tolérances dimensionnelles de fabrication pourraient conduire à assembler bout à bout des poutrelles dont les profils ne concorderaient pas exactement en épaisseur, hauteur ou largeur, l’entrepreneur d’efforcera d’apparier les extrémités concordances de profils. Les différences de profils, s’il en existe, seront rachetées suivant un plan dont l’inclinaison ne dépassera pas ¼ ou par une disposition convenable de l’assemblage à souder.

Les chanfreins pour joints soudés seront préparés à la raboteuse, au brin, à la meule ou au chalumeau automatique, toutefois, dans le cas d’emploi d’aciers à haute limite élastique le chalumeau automatique ne sera toléré qu’à la condition de ne pas créer de zone martensitique fragile.

  - Soudage manuel à l’arc électrique avec électrodesenrobées.

Les soudures seront exécutées uniquement par des ouvriers spécialisés sous la surveillance permanente d’un chef soudeur.

Toute soudure criquée longitudinalement ou transversalement devra être recommencée.

  - Réception des soudures:

La réception des soudures portera sur la régularité des surfaces et sur la concordance des dimensions des cordons avec les dimensions prévues.

Les soudures ne devront comporter ni incrustation de scories, ni trous ni autres défauts.

Les défauts révélés par les examens prescrits seront mis à jour par fraisage ou gougeage des cordons douteux et la soudure défectueuse sera enlevée et refaite aux frais duconstructeur.

Article 49 - Exécution des soudures à pied d’œuvre :

Aucun soudure n’est tolérée à pied d’œuvre.

Article 50 - Réception des ouvrages :

Sont concernés le contrôle :

- Des revêtements anticorrosion et destraitements.

- Des tolérancesdimensionnelles.

- Des matériaux utilisés et des procédés de mise enœuvre.

- Dumontage.

Tous les défauts révélés par les contrôles devront être corrigés par l’entrepreneur, sauf difficulté particulière rendant la reprise impossible sans risque pour l’ouvrage, dans ce cas, la partie d’ouvrage défaillante sera fabriquée de nouveau.

Les soudures seront vérifiées par le bureau de contrôle, désigné par le maître d’ouvrage.

Les fiches de contrôle seront adressées au maître d’œuvre à chaque livraison sur site et pour les soudures éventuellement réalisées sur le chantier, dans un délai de 15 jours après exécution du contrôle.

L’entreprise doit remplir ses fiches d’autocontrôle de serrage des boulons et les adresser au maître d’œuvre dans les mêmes conditions dans un délai de 15 jours après exécution du contrôle.

II.8- TRAVAUX DE CHAUSSEE

Arcticle 51 : Qualité des Matériaux pour chaussées.

La qualité de matériaux destinés à la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle définie par les fascicules suivants :

- Le fascicule n°3 de CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux deterrassement.

- Le fascicule n°4 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux ouvrages d’assainissement et de soutènement.

- Les cahiers du fascicule n°5 pour les travaux routiers courant relatifs aux chaussées complétés par la note circulaire n° 214..22/50.5/238/340 du 11/12/98. Le trafic estTPL4.

- La directive de la DRCR pour matériaux aux enrobés àchaud.

Lanote214.22/40900/2425/2004du14/07/2004relativeàlanouvellenormesurlamesureduVBS.	Il est en outre signalé que:

- Les liants hydrocarbonés à utiliser des catégories suivantes :

| Nature des travaux | Catégorie du liant |
| --- | --- |
| - Imprégnation - GBB - EB - Couched’accrochage | - CB 0/1 - BP40/50 - BP40/50 - Emulsion de bitume |

- Les Matériaux pour accotement doivent répondre aux (CPStype)

- Les Matériaux drainants (D), pour sous couche (SC) et anticontaminants (A) doivent répondre également aux spécifications indiquées dans la note citée plushaut.

Article 51 : Contrôle des Matériaux.

La nature et la périodicité des essais de contrôle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et 5 du CPC relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés par la note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et complété par les dispositions suivantes :

| Désignation du matériau | Qualité à contrôler | Nature de l’essai | Fréquence de l’essai |
| --- | --- | --- | --- |
| Matériaux anticontaminants | - Granularité | - Granulométrie | - Tous les 1000 m3 |
| Matériaux Drainants | - Granularité - Propreté | - Granulométrie - I.P | - Tous es 1000m3 - Tous les 1000 m3 |

    - pour les matériaux carbonatés uniquement et pour lesquels les essais relatifs à la propreté en sont pas effectués si la teneur en Ca C03 est supérieur à70%.

Arcticle 52 : Compactage des assises.

Avant les travaux de mise en œuvre des assises et pour chaque nature et provenance de matériaux, l’entrepreneur procédera à une planche de référence qui permettra de définir l’atelier de compactage minimal d’une part, et d’autre part, servira de référence pour les contrôles de compactage des assises pendant le déroulement des travaux.

Une planche de référence sera considérée comme telle si elle répond aux critères ci-après :

|  | GNF 1 |
| --- | --- |
| Compacité moyenne (x) calculée sur un minimum de 15 valeurs | > 98% OPM |
| 8-2 ( = écart type) | > 95 % OPM |

B- ELECTRICITE COURANT FORT – COURANTS FAIBLES Arcticle 53 : CONTENU DES PRIX :

Les prix de l'entrepreneur correspondent à des ouvrages terminés tels que définis par les prescriptions du présent document, normes, règles de l'art, etc.... et les autres documents formant le dossier marché sans que cette liste soit limitative :

.Toutes relations avec le distributeur et les différentes administrations.

.Etudes techniques, établissement des plans de détails, des plans de réservations., exécution des schémas

électriques et des plans de distribution électrique.

.Fabrication en usine.

.Fourniture des différents équipements et composants.

.Transport à pied d'oeuvre des éléments, manutention, répartition, stock, etc...

.Engins de levage ou de manutention, échafaudages.

.Synthèse technique entre les différents corps d'état, plans de synthèse.

.Sujétions diverses pour interventions en plusieurs phases, éventuellement.

.Mise en place des protections provisoires et enlèvement de celles-ci.

.Mise en place des ouvrages, compris tous travaux préparatoires, tous travaux de fixation, tous travaux de finition, mise en jeu, nettoyage, etc...

.Tous frais de main d'oeuvre, compris indemnités légales, charges, taxes, etc...

.Assurances obligatoires et assurances complémentaires, si nécessaire.

.Quote-part de participation aux frais des dépenses communes du chantier.

.Licences ou redevances éventuelles.

.Impôts et taxes de toutes natures.

.Etablissement des programmes d'essais et exécution de tous les essais de contrôle et de conformité.

Arcticle 54 : DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES :

Toutes les dimensions ou sections d'ouvrages décrits au cours du présent document et les clauses particulières sont à considérer comme des minima et devront être augmentées, si le résultat des calculs ou la réglementation le justifie, sans possibilité de modification du prix de l'entrepreneur.

Arcticle 55 : REGLEMENTS :

Les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, conformément aux normes, additifs, décrets, arrêtés et règlements marocains en vigueur au Maroc à la date de la remise des offres, et notamment, ceux applicables au présent projet, et cités ci-après :

Installations réglementées :

*C12.100-Textes Officiels relatifs à la protection contre l'incendie dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

*12.200-Textes officiels relatifs à la protection contre l'incendie dans les établissements recevant

le public (ERP).

*Décret N°88.1056 du 14 Novembre 1988.

Installations à basse tension et équipements correspondants :

*NFC.15.100-Installations électriques à basse tension.

Respect des règles de l'Art :

Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leurs exécutions doivent être conformes aux règles de l'Art.

Sont notamment conformes aux règles de l'Art, le respect des prescriptions des textes officiels et des organismes spécialisés mais aussi les recommandations des constructeurs.

Il convient également de rappeler que l'application du règlement ne résout pas tout, et que l'Art de l'Ingénieur a un rôle essentiel, notamment pour traiter certains cas particuliers et certaines situations spéciales.

Arcticle 56 : CHUTE DE TENSION :

La chute de tension sera limitée, entre l'origine de l'installation (définie dans les clauses particulières) et tout point d'utilisation aux valeurs ci-après :

Installations alimentées par un poste client :

- Eclairage	:6%

- Autresusages	:8%

Arcticle 57 : INDEPENDANCE DES INSTALLATIONS :

Les installations électriques seront mises en oeuvre de manière que soit exclue toute influence matérielle dommageable entre celles-ci et les installations non électriques du bâtiment.

Arcticle 58 : DIVISION DES INSTALLATIONS :

Les installations électriques seront divisées en plusieurs circuits, afin notamment :

- de limiter les conséquences d'undéfaut.

- de localiser facilement les défautsd'isolement.

- de faciliter les vérifications, les essais etl'entretien.

Arcticle 59 : TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET DE MACONNERIE :

Tous les travaux de génie civil tels que perçage, rebouchage, réservations sont à la charge du présent lot.

Arcticle 60 : ETUDE D'EXECUTION :

Dans le délai fixé après les notifications du marché, l’entrepreneur devra remettre les documents suivants (3 exemplaires)

-Notes de calcul (bilans énergétiques, dimensionnement des câbles et protection, calcul d’éclairagisme, spécifications techniques des matériels, etc…)

-Plans d’exécution détaillée avec notes de calculs détaillées à l’appui, comprenant :

  - Vues en plan desinstallations

  - Détails demontage.

  - Coupes de principe de positionnement descanalisations.

  - Plans de montage des locaux techniques (coupes, vues en plan, isométrie);

  - Vues en plans et coupes de synthèse avec représentation de l’ensemble des équipements (électricitégénérale))

-Schémas de principe

-Schémas électriques.

-Plans d’atelier établis sur la base des plans d’exécution et sur la base du projet

-Tableaux des caractéristiques techniques et tous les appareils et présentation d’échantillons

-Réservation dans les ouvrages en béton.

Arcticle 61 : REPERAGE ET TEINTES CONVENTIONNELLES :

Les conducteurs, câbles et trolleys seront repérés par les teintes conventionnelles de l'U.T.E.

Chaque fois qu'un appareil doit pouvoir être identifié rapidement (en particulier sur les tableaux et armoires de distribution); il sera prévu une étiquette gravée en matière plastique, fixée par vis, portant la mention du circuit protégé ou alimenté.

Les câbles placés sur tablettes métalliques seront repérés par des bagues portant l'indication de la section du câble et du circuit alimenté.

Ces bagues seront placées au maximum tous les 10m dans les tracés droits et à chaque bifurcation des tablettes. Ce repérage devra obligatoirement s'effectuer après pose des câbles, sans attendre la fin du chantier.

Arcticle 62 : ETENDUE DE LA PRESTATION :

Toutes les installations seront livrées complètes et en ordre de marche suivant le planning défini.

Le marché de l'entreprise comprend :

.Les plans d'exécution et notes de calculs nécessaires à une bonne mise en oeuvre.

.Les démarches nécessaires auprès des services publics et l'obtention des plans et documents pour la construction du Génie Civil des postes et gaines.

.Les échantillons et prototypes qui pourront être demandés par le Maître d'ouvrage,le BET ou l'architecte

.Les installations de chantier qui lui sont propres.

.La fourniture de tous les matériaux et appareillages, leur transport, leur déchargement, stockage et amenée à pied d'œuvre.

.La main d'œuvre et le matériel nécessaires à l'exécution des ouvrages.

.L'alimentation,, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils et organes nécessaires au bon fonctionnement des installations.

.La protection et la conservation des approvisionnements et ouvrages pendant la durée des travaux et jusqu'à la réception des installations.

.La protection contre la corrosion de tous les éléments métalliques.

.Les scellements et rebouchages des trous, s’ils n'étaient pas exécutés correctement, ils seraient refaits par l'entreprise spécialisée aux frais de l'entreprise d'électricité.

.La protection des ouvrages existants, la remise en état des ouvrages détériorés au cours des travaux, les nettoyages en fin des travaux.

.Les essais préalables à la réception et l'entretien de l'installation pendant la période correspondant au délai de garantie. A cet effet, l'entreprise prendra à sa charge une police d'assurance qui couvrira l'entreprise entre la période de mise en service pour les essais de matériels appartenant aux corps d'état secondaires, et la date de réception.

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des plans, descriptifs et documents annexes ou d'omissions, s'il y a lieu pour refuser d'exécuter, dans le cadre et les conditions du marché, tout ou partie des ouvrages nécessaires au bon achèvement des travaux à effectuer, et devra suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails ou omissions éventuels.

L'entreprise est tenue de prendre connaissance de l'intégralité des dossiers d'appel d'offres. Elle ne pourra se prévaloir d'aucune omission dans le descriptif ou les plans de son corps d'état si ceux d'un autre lot donnent éventuellement des indications sur les ouvrages qui sont à sa charge.

Arcticle 63 : DOSSIER DE RECOLLEMENT :

A la fin des travaux, l’entrepreneur fournira l’ensemble des documents de recollement en 05 exemplaires dont 1 reproductible et un support informatique regroupant l’ensemble de ces documents sous forme de fichiers.

De même l’entrepreneur fournira en 3 exemplaires dont 1 original , la documentation de tous les équipements fournis.

Arcticle 64 : FORMATION :

L’entrepreneur est tenu de procéder à la formation du personnel du Maître de l’ouvrage chargé de l’exploitation du bâtiment. A cet effet, la réception provisoire sera subordonnée à la fourniture par l’entrepreneur d’une attestation du Maître de l’ouvrage certifiant que ladite formation a été bien dispensée.

CHAPITRE III

DESCRIPTION DES OUVRAGES Arcticle 65 : ORIGINE DE L'INSTALLATION :

L'origine de l'installation objet du présent lot est définie dans les "Clauses Particulières"

Arcticle 66 : REGIME DU NEUTRE :

Le régime du neutre de l'installation, objet du présent lot est défini dans les "clauses particulières". Selon le régime précisé, les prescriptions ci-après doivent être respectées.

Régime TT :

Mise en œuvre :

- Liaison directe à la terre du point neutre de la (ou des)source.

- Liaison de toutes les masses de l'installation à une (ou plusieurs) prises de terre, cette (ou ces) dernière étant distincte de la prise de terre du point neutre de la source mis à la terre, mais pouvant néanmoins être confondue aveccelle-ci.

Protection contre les contacts indirects :

Respect des prescriptions du décret du 14/11/88 article 33 et de la norme NFC 15.100 Article 413.1.4 et 481.3.1.

Protection contre les surintensités :

Respect des prescriptions de la norme NFC15.100 Articles 473.3.1. ; 473.3.2.

Arcticle 67 : RESEAU DE TERRE ET CONDUCTEURS DE PROTECTION :

Réseau de terre :

La prise de terre générale de l'installation sera réalisée par un ceinturage à fond de fouille d'un câble en cuivre nu de 28mm² intéressant le périmètre du bâtiment et en bon contact avec le sol. Seront reliés à ce conducteur les armatures métalliques des fondations, à raison d'une liaison environ tous les 20 mètres, les descentes éventuelles des paratonnerres, tous les tableaux électriques divisionnaires de puissance ainsi, que les profilés de charpente métallique éventuelle (1 poteau sur deux)..

Ces liaisons permettant d'une part, de diminuer la valeur de la résistance globale de mise à la terre des masses et d'autre part, d'assurer l'équipotentialité de toutes les masses.

Dans le cas de bâtiment existant, la prise de terre sera réalisée par un ensemble de plaques et / ou piquets interconnectés.

Conducteur de protection :

L'article 12 du décret du 14 Novembre 1988 précise que la section des conducteurs de protection doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie provenant de cet échauffement.

Dans la pratique, tout conducteur de protection doit avoir une section au moins égale à celle déterminée par la formule suivante (applicable seulement pour des temps de coupure inférieurs à 5 secondes)

SP = I/A racine carrée de T/dt.

I	: est la valeur efficace du courant de défaut enampère.

T	: est le temps de fonctionnement du dispositif de coupure enseconde.

A	: est une constante dont la valeur dépend de la nature du métalconducteur de protection soit:

A = 13 pour le cuivre.

dt = est l'échauffement admissible du conducteur.

Soit dt = 160° C si le conducteur est isolé. dt = 180°C si le conducteur est nu.

En pratique :

SP =S	si S est inférieur ou égal à16mm².

SP =16		si S est supérieur à 16mm² et inférieur ou égal à 35mm². SP=S/2	si S est supérieur à35mm².

SP étant la section de conducteur de protection et S la section du conducteur de phase.

Si la règle précédente conduit à des valeurs de SP non normalisées, on choisira la section normalisée immédiatement supérieure.

Nature et mise en oeuvre du conducteur de protection :

Lorsque la protection est assurée par des dispositifs à maximum de courant (par exemple disjoncteur), il est indispensable d'incorporer le conducteur de protection dans la même canalisation que les RTconducteurs actifs du circuit correspondant ou de le placer à proximité immédiate.

Si les canalisations sont constituées de conducteurs isolés ou de câbles unipolaires, il est recommandé de permuter la position du conducteur de protection par rapport aux conducteurs actifs régulièrement et tous les 25m approximativement afin de ne pas augmenter l'impédance de la boucle de défaut.

Dans tous les cas où des incertitudes existeraient sur le fonctionnement des protections du fait d'une trop forte impédance de la boucle de défaut, l'entrepreneur devra prévoir le renforcement des liaisons équipotentielles à cet endroit, dans le but d'augmenter la valeur du courant de défaut présumé.

Sortie de terre :

Le circuit de terre sera ressorti au niveau de chaque poste, ainsi qu'au niveau du local du groupe électrogène s'il est prévu, au niveau du local du T.G.B.T et au niveau de tous les locaux prévus par les clauses particulières.

Ces remontées seront raccordées chacune sur une barrette de cuivre montée sur isolateurs et équipée d'une barrette mobile pour mesure.

Depuis ces barrettes, seront raccordés toutes les mises à la terre des différents équipements ainsi que les liaisonséquipotentielles.

Mise à la terre des masses métalliques :

Tous les départs de terre en partance de ces barrettes seront obligatoirement repérés à l'aide d'étiquettes DILOPHANE gravées, avec la mention des "départs" ou "arrivées".

L'entrepreneur aura à sa charge, la mise à la terre de toutes les masses métalliques susceptibles d'être mises accidentellement sous tension, suivant les prescriptions du décret du 14 Novembre 1988.

Arcticle 68 : ARMOIRES - TABLEAUX ET COFFRETS BT :

Généralités :

Les armoires et tableaux de l'installation seront tous conçus selon le même principe afin d'avoir une uniformité dans les différentes constructions et conformément aux normes en vigueur en particulier norme C-15- 100, Chapitre 558.

Ce sont des tableaux à éléments préfabriqués, en tôle pliée, étanches conformément aux exigences des locaux ou ils se trouvent.

Tous les coffrets et armoires seront munis de serrures pouvant s’ouvrir avec la même clé (clé unique).

Réalisation :

Ces tableaux et armoires comporteront une ossature en profilés ou en tôle pliée 20 à 30/10 d'épaisseur selon l'importance, formés sur toutes les faces par des panneaux ou des bandeaux en tôle, ils seront munis de fond métallique.

L'intérieur de ces tableaux sera pourvu de profilés perforés, fixés sur les parois latérales pour permettre la fixation de l'appareillage à la demande desbesoins.

Toutes les portes seront pourvues de fermeture rapide et serrure de sécurité, suivant l'importance de ces armoires, les portes pourront être à deux vantaux, à un vantail ou tout simplement constituée par un simple portillon.

Lorsque les portes seront équipées d'appareils de mesure, de contrôle ou de commande, un profilé en forme de "Z" et perforé sur toute sa longueur sera soudé à la fois sur la porte et le cadre dormant à proximité des charnières pour permettre la fixation des barrettes des jonctions souples du type "NYBLOC’’ (LEGRAND.)

Lorsque les armoires se trouveront placées dans des locaux humides ou poussiéreux, les portes seront pourvues de joints pour assurer l'étanchéité.

La rentrée et la sortie des câbles seront réalisées par presse-étoupes.

Ces tableaux seront dimensionnés pour permettre, sans modification une adjonction d'appareillage d'environ 20%.

Les tableaux se présenteront sous forme de tableaux encastrés ou apparents selon le désir du Maître d’œuvre. Les tableaux apparents se fixeront sur mur au moyen de vis placées au fond du tableau et se vissant sur des taquets préalablementscellés.

Les tableaux encastrés seront réalisés avec un boîtier de fond muni de pattes à sceller permettant la mise en place de la tôlerie avant la pose del'appareillage.

Tous les tableaux et coffrets seront munis de pochettes contenant les schémas unifilaires correspondants.

Jeu de barres :

Les sections des jeux de barres et leurs fixations devront tenir compte de l'intensité nominale débitée sur les tableaux majorés de 25% ainsi que de l'intensité de court-circuit pouvant être donnée par les sources.

Le jeu de barres sera monté sur isolateurs porcelaine et serre-barres. Les isolateurs seront montés sur ferrures, soigneusement fixés sur la partie arrière des armoires au moyen d'unchâssis.

Les barres du jeu de barres seront peintes selon les couleursconventionnelles.

Le jeu de barres sera isolé par un écran protecteur en matière isolante démontable au moyen d'outils afin d'éviter les risques d'accident lors des interventions d'entretien ou de réparation.

En régime TN, le jeu de barres sera tripolaire en partie haute ou sur les côtés de l'armoire. La barre PEN sera installée en partie basse et dimensionnée pour véhiculer les courants pouvant transiter par le neutre.

Mise à la terre :

Ces tableaux et armoires comporteront une barre ou borne de terre selon l'importance, repérée par un symbole sur laquelle seront connectées toutes les parties métalliques. Si un appareil alimenté à une tension autre que T.B.T est fixé sur la porte, les vantaux de portes seront mis à terre par des tresses.

Câblage :

.Arrivée sur bornes sectionneur, interrupteur ou disjoncteur.

.Bornes ou barrette de terre.

.Bornes ou barrette du neutre.

Les liaisons entre jeux de barres et appareils de protection avec appareils de commande seront selon leurs intensités en barres ou trolley ou fil U500V aux couleurs conventionnelles.

Ces fils seront équipés de cosses à serrage mécanique ou sertis.

Le raccordement entre les appareils de protection et les appareils de commande, télécommande, contrôle et mesure placés sur la face mobile du tableau se fera au moyen de barrettes de connexion placées l'une sur un profilé fixé sur le cadre dormant de l'armoire et l'autre sur la partiemobile.

Les liaisons entre barrettes seront réalisées en U 500 SV d'une longueur suffisante pour permettre l'ouverture complète de la porte.

Le cheminement des câbles à l'intérieur de l'armoire se fera en nappes horizontales ou verticales placées dans un conduit de filerie isolant ou judicieusement ligaturé ou mis dans des goulottes avec couvercles.

Les entrées et sorties de câbles seront réalisés à travers des presse-étoupes.

Appareillage :

L'appareillage à installer dans chaque tableau est décrit dans les spécifications définissant les ouvrages à réaliser (clauses particulières) et les schémas unifilaires. Cependant, en cas de manque de renseignements ou peut se référer aux prescriptions ci-après :

Généralités :

Les armoires ou tableaux comprendront en principe :

.Une arrivée de câbles avec disjoncteur général ou interrupteur à coupure en charge.

.Les différents départs seront protégés par disjoncteurs.

Dans certains cas, ces armoires peuvent être équipées d'un matériel différent de celui précité, seul le schéma unifilaire du tableau et/ou les documents annexés au présent descriptif donneront la composition exacte de l'appareillage qui le composera.

Les armoires et coffrets principaux seront équipés des signalisations suivantes :

.3 ampèremètres permettant la mesure de l'intensité sur chaque phase.

.1 voltmètre avec commutateur permettant la mesure de la tension entre phases et entre chacune des phases et le neutre.

L'ensemble de ces appareils de mesure, contrôle, signalisation et commande sera du type encastré pour tableau.

Etiquetage et repérage :

L'ensemble des tableaux, coffrets de raccordement, boites à fusibles boîtiers, etc..sera repéré à l'aide d'étiquettes en dilophane gravé, fixés par vis.

Le repérage des appareils de commande, disjoncteurs, sectionneurs boites à boutons, combinés, sera également prévu sur les tableaux.

Les câbles seront repérés à chacune de leur extrémité par une médaille, portant le repère conventionnel du câble.

Chacun des conducteurs force sera repéré aux couleurs conventionnelles par phase, les conducteurs des câbles de télécommande seront repérés avec leur accord sur une batterie à bornes à l'aide de manchettes caoutchouc STERLING ousimilaire.

Le neutre sera repéré par la couleur bleue et la terre par le jaune vert.

Dans les tableaux, boites de raccordements, etc.....le schéma et le repérage des différents organes seront placardés sur la face intérieure des portes sous la forme d'un tirageplastifié.

Protection contre la corrosion :

D'une manière générale, toutes les parties métalliques de l'appareillage ainsi que les tôleries des blocs ou des cellules, seront soigneusement protégées contre la corrosion, en particulier les vis et boulons seront traités.

La protection contre la corrosion comprend un décapage et un revêtement antiphosphatant, deux couches d’apprêt anti-corrosif et deux couches de peintureglycérophtalique.

Arcticle 69 : CHEMINS DE CABLES:

Sauf condition externe particulière, les chemins de câbles seront du type métallique. Les chemins de câbles dissimulés dans le faux plafond et les gaines électriques pourront être du type câbles fils (chemins de câbles en fil d'acier/galvanisé à chaud).

Arcticle 70 : FOYERS LUMINEUX ET DE PRISES DE COURANT –ATTENTES ELECTRIQUES :

Foyers lumineux :

- Foyers lumineux principaux:

Un foyer lumineux principal est le premier foyer d’un circuit d’éclairage, donc alimenté directement depuis un tableau électrique.

La réalisation d’un foyer lumineux principal comprend :

  - La fourniture et la pose du conduit ou autre type de cheminement, depuis le tableau électrique jusqu’au foyer.

  - La fourniture, la pose et le raccordement du câble d’alimentation depuis le tableau électrique jusqu’au foyer.

  - La fourniture, la pose et le raccordement de la boite ou des bornes de dérivation vers les foyers supplémentaires et vers les interrupteurséventuels.

Sauf spécifications contraires, la section du câble d’alimentation est de 3G1,5 mm² cuivre.

- Foyers lumineux supplémentaires:

Un foyer lumineux supplémentaire est un foyer alimenté par le même circuit d’un foyer principal. Il est alimenté, soit à partir d’un foyer principal, soit à partir d’un autre foyer supplémentaire.

La réalisation comprend :

-La fourniture et la pose du conduit sur tout autre type de cheminements, depuis le foyer principal ou supplémentaire qui l’alimente.

-La fourniture, la pose et le raccordement du câble d’alimentation depuis le foyer principal ou supplémentaire qui l’alimente (de même section et type)

-La fourniture et la pose des dispositifs de dérivation vers un autre foyer supplémentaire.

Foyers de prises de courant :

- Foyers de prises principaux:

Un foyer de prises principal est le premier foyer d’un circuit de prises de courant, donc alimenté directement depuis un tableau électrique..

La réalisation d’un tel foyer comprend :

-La fourniture et la pose du conduit, ou tout autre type de cheminement à l’exception de la plinthe électrique, depuis le tableau électrique jusqu’au foyer.

-La fourniture, la pose et le raccordement du câble d’alimentation depuis le tableau électrique.

Sauf indication contraire, le câble d’alimentation est de section 3G2,5mm² cuivre.

- Foyers de prises supplémentaires :

Un foyer de prises supplémentaire est un foyer alimenté, soit à partir d’un foyer principal soit par un autre foyer supplémentaire.

Sa réalisation comprend :

-La fourniture et la pose du conduit, ou tout autre type de cheminement à l’exception de la plinthe, depuis le foyer qui l’alimente.

-La fourniture, la pose et le raccordement du câble électrique depuis le foyer qui l’alimente (de même section)

Arcticle 71 : PETIT APPAREILLAGE :

1/Tous les appareillages de ce genre seront encastrés. Les interrupteurs, commutateurs etc…seront du type unipolaire 10A/250V, selon norme 61 110 et ses additifs.

2/A touche basculante, avec mécanisme silencieux à ouverture et fermeture brusque, totalement indépendant, leur enveloppe en matière isolante assurant une protection :

      - Isolante dans les locaux secs (HO etH1)

      - Contre les projections d’eau dans les locaux à risques(H3)

3/Les prises de courant monophasé 10/16A-220V/I, selon norme 61.303 seront munies d’une protection éclipsable sur les orifices des prises de courant.

4/Les boites encastrées doivent permettre de loger correctement, après raccordement de l’appareil, 10cm de longueur libre de conducteurs.

Les appareils sont fixés sur les boitiers par vis ou par griffes. Les plaques de recouvrement doivent être isolantes.

Si plusieurs appareils sont placés côte à côte, une plaque de recouvrement commune sera utilisée.

5/Les appareils destinés aux locaux à risques pourront être du type « en saillie » Ils devront répondre aux spécifications du code AF ou HE de l’article 32 de la norme NFC 15-100.

6/Les interrupteurs seront placés à 1,40m du sol fini. Les bords les plus proches de la plaque de recouvrement ne seront jamais à moins de 5cm de toute huisserie, couvre-joint ou arête de mur.

7/Les prises seront placées à 0,20m du sol fini (arase inférieure de la plaque) sauf indication particulière. 8/La réalisation d’un interrupteur comprend :

-L’interrupteur complet y compris mécanisme et enjoliveur .

-La boite d’encastrement ou dispositif de fixation

-Le conduit ou tout autre type de cheminement entre l’interrupteur et les foyers lumineux qu’il commande.

-Le câble de liaison entre l’interrupteur et les foyers qu’il commande (section 2x1,5mm² cuivre pour un simple ou double allumage et 3x1,5 pour un va et vient).

9/La réalisation d’une prise de courant comprend :

-La prise de courant complète y compris mécanisme et enjoliveur.

-La boite d’encastrement ou dispositif de fixation. 10/La réalisation d’un bouton poussoir comprend :

-Le bouton poussoir y compris mécanisme et enjoliveur.

-La boite d’encastrement ou dispositif de fixation.

-Le conduit, out tout autre type de cheminement, depuis le tableau électrique ou un autre bouton poussoir.

-Le câble depuis le tableau électrique ou un autre bouton poussoir (section 2x1,5mm² cuivre).

Arcticle 73 : ECLAIRAGE DE SECURITE :

Eclairage de sécurité par blocs autonomes :

Réglementation :

L'installation devra être conforme à l'arrêté du 28 Février 1968 sur les conditions auxquelles doivent répondre les blocs autonomes d'éclairage de sécurité, et à la norme NFC 63.800 concernant les dispositifs pour la mise en service automatique de l'éclairage de sécurité et de panique et à l'arrêté du 30 Août1976.

Tous les blocs autonomes doivent être commandés par un bouton poussoir permettant en une seule commande de les mettre à l’état de repos (prévoir unité de pilotage et bus de commande).

Ils seront étanches dans les locaux humides.

En partie basse des parkings, les blocs seront équipés de grilles de protection IPxx9 avec clé inviolable.Constitution des blocs autonomes :

Les blocs autonomes de sécurité auront une capacité minimale d'une heure. Ils se composeront de :

.1 boîtier en matière plastique translucide avec ou sans inscription « "sortie » « sortie de secours » ou flèches (suivant les utilisations).

.1 chargeur incorporé, avec transformateur dévolteur.

.1 système de charge automatique avec relais de tension.

.1 relais à manque de tension.

.1 batterie cadmium-nickel sans entretien, assurant une autonomie d'une durée d'une heure et demi-

.1 dispositif de mise au repos à installer à proximité du tableau divisionnaire concerné.

.1 ensemble optique doté d'ampoules normalisées à haut rendement lumineux et à grande durée de vie.

Distribution :

Identique à la distribution éclairage.

Interdiction absolue d'effectuer des dérivations à l'intérieur des blocs.

Article 74 : VERIFICATION DES CONNEXIONS - EQUILIBRAGE DES PHASES

Vérifications des connexions :

L’entrepreneur devra procéder, avant la réception provisoire à la vérification de serrage de toutes les connexions et fournir une déclaration sur l’honneur attestant la bonne exécution de l’opération

Equilibrage des phases :

L'équilibrage des phases sera observé au niveau de chaque armoire, tableau ou coffret. L’entrepreneur devra procéder à cet équilibrage avant la réception provisoire et fournir une déclaration sur l’honneur attestant la bonne exécution de l’opération.

C- PROTECTION CONTRE L’INCENDIE Article 75 : CONSISTANCE DES TRAVAUX :

- Réseauxhydrauliques.

- Réseaux d’Armoires incendie armés (RIA) ENCASTRABLES

- Fourniture et pose d’extincteurs appropriés auxrisques.

Article 76 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES PROTECTION INCENDIE

Toutes les installations, les matériaux et les directions seront conformes aux lois, et aux décrets des règlements de sécurité contre l'incendie, concernant les établissements recevant du public.

Canalisations

Les canalisations transitant dans les locaux à risques particuliers d'incendie doivent être en métaux ou alliage dont le point de fusion est d'au moins 1000°C. Aucune partie soudée à l'étain n'est permise.

Les canalisations doivent être peintes conformément aux teintes conventionnelles des tuyauteries (NF x 08 -100)

Branchements :

Des tuyauteries de branchement alimentant les moyens de secours contre l'incendie, à l'intérieur de l'établissement doivent être indépendantes de celles des autres réseaux de plomberie.

Moyens de lutte contre l'incendie : R.I.A.

(Norme NF 61.950).

Les robinets d'incendie armés doivent être placés dans des armoires encastrées en tôle galvanisée peinte en rouge, et situés le plus près possible des locaux à protéger.

La pression minimale au RIA le plus défavorable sera d'au moins 2,5 bars

Extincteurs

Ils seront de type à eau pulvérisée ou au CO2.

Tous les extincteurs seront conformes à la réglementation Française

CHAPITRE IV

MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES

Garantie Décennale

L’entrepreneur retenu pour le présent marché devra prendre, à sa charge l’assurance garantie décennale Auprès d’une compagnie d’assurance agrée conformément aux articles 69 du C.C.A.G-T et 769 du dahir Du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, cette assurance devra Garantir les ouvrages suivants :

  - Grosœuvres.

  - Etanchéité.

Et ce pendant une période de dix années contre tous dommages ou vices de toutes natures, la date de la Réception définitive marque le début de la période de cette garantie.

A- GROS ŒUVRE

A0- INSTALLATION DU CHANTIER :

Le contractant devra réaliser la clôture et l’installation de chantier quinze jours après réception de la notification de son marché. Les travaux d’installation seront exécutés suivant les indications établies et approuvées par le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre

Le Contractant fournira un plan détaillé de l’ensemble de l’installation et de la clôture du chantier, précisant les aires de travail, les aires d’emplacement de matériels, les aires de stockage, les baraques et magasin de matériaux et les accès provisoires au chantier pour que :

Le Contractant procède à l’installation de chantier, tel que décrit ci-après :

- Locaux de chantier comprenant:

-Local servant au bureau pour réunions de 6m x 3m x 3m.

-Local servant au stockage de 5m x 3m x 3m

-1 salle d’eau (WC et lavabo)

- Clôture de chantier:

La clôture de chantier, sur tout son pourtour et à hauteur de 2.00m, sera réalisée en bacs de tôle galvanisée, posés sur des supports rigides. Elle sera peinte, conformément aux instructions de maître d’ouvrage :

- Accès au chantier:

L’accès au chantier sera réalisé par l’entreprise, y/c démolition du mur de clôture existant, préparation de la piste …etc., et toutes sujétions.

- Panneaux de chantier:

Le panneau de chantier, en profilés aluminium, de dimensions (4.00m x 3.00m), exécuté conformément au modèle agréé, avec indication de la mention du projet et de tous les intervenants suivant les instructions de maître d’œuvre.

- Equipements:

Fourniture et mise en place des équipements suivants :

| ⦁ | 1 table de 2m x 4m avec 12 chaises |
| --- | --- |
| ⦁ | 1 bureau avec tiroirs fermant à clé et 4 chaises |
| ⦁ | 2 tableaux d’affichage en contreplaqué okoumé de 5mm, |
| ⦁ | 2 casiers de rangement |
| ⦁ | - asques de sécurité |

- Cahier de chantier:

Trois cahiers de chantier en trifold auto - carboné seront posés en permanence à la disposition du maître d’œuvre, du bureau d’études, de bureau de contrôle et de leurs représentants.

Les locaux de chantier seront construits en dur ou en préfabriqué selon les indications de maître d’ouvrages et conformément aux règles de l’art

L’entretien des dits locaux est à la charge du Contractant et doit maintenir ces locaux en très bon état pendant la durée de chantier, jusqu’à la fin des travaux.

Les locaux de chantier seront construits en dur ou en préfabriqué selon les indications de maître d’ouvrages et conformément aux règles de l’art

L’entretien des dits locaux est à la charge du Contractant et doit maintenir ces locaux en très bon état pendant la durée de chantier, jusqu’à la fin des travaux.

Le prix de règlement comprend en outre :

- La démolition des bâtiments et ruines existants sur la parcelle y compris évacuations à la décharge public.

- les frais des autorisations de construire ,agence urbaine et protection civil

en fin de chantier, le démontage et l’évacuation de toutes les installations ainsi que la remise en état des emplacements prévus à cet effet pour tousleslocauxquemaîtred’ouvragenedésirentpasgarderetfaisantpartiedesinstallationsducontractant.

Le tout sera compté à l’ensemble y compris toutes sujétions et sera à la charge de l’entreprise.

Ouvrage payé à L'Ensemble, au prix ………………………………………………………………..N°A0

I-TERRASSEMENTS –TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota pour tous les lots du présent marché :

Les marques ou types cités dans le présent marché pour la partie descriptive sont donnés à titre de référence. Pour tous les lots L’entrepreneur peut proposer des marques équivalentes ou similaires.

- Mode d’exécution et d’implantation des travaux Implantation et nivellement des œuvres

L’altitude du terrain, figurant sur les plans cotés remis à L’entrepreneur, sera vérifiée et acceptée par lui.

En cas de désaccord sur certains points, un relevé contradictoire des zones en cause sera effectué ; Après acceptation, les plans cotés deviendront contractuels et l’entrepreneur adjudicataire des travaux fera l’implantation du projet à l’aide des dessins du projet , par un géomètre agréé, soumis à l’approbation de Architecte.

La pose des repères scellés définissant les axes et les niveaux sera assuré par l’entrepreneur, mais il sera tenu d’en demander la vérification au maître d’œuvre, chargé de la direction des travaux, avant tout commencement d’exécution des fouilles. Il sera établi un procès-verbal de réception. Toute erreur  constatée après vérification, ne déchargera pas l’entrepreneur de sa responsabilité pleine et entière. L’entrepreneur est tenu de vérifier les cotes lors du tracé des cloisons et signaler en temps opportun, toutes les erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou les pièces écrites qui lui ont été notifiées. Le sol fini sera arasé aux cotes indiquées sur le plan d’implantation.

Description des ouvrages

NOTA : Exécution suivant les prescriptions techniques du chapitre II.

Les prix remis par L’entrepreneur comprennent toutes fournitures, pose, scellement, saignées, bouchements, encastrements, ajustages et de façon générale, toutes sujétions concernant les travaux ci- après, suivant les règles de l’Art.

- Terrassement

Avant tout commencement des travaux, L’entrepreneur devra débarrasser le terrain des gravas, immondices, terres, plantation (avec l’approbation de l’Architecte) qui pourraient s’y trouver et procéder au nivellement général du terrain sur l’emprise des bâtiments et abords directs. Cette sujétion sera comprise dans les prix unitaires des fouilles.

- En pleine masse:

Les fouilles seront exécutées aux cotes du projet avec une tolérance de + ou- 0.02m. Le prix devra comprendre toutes sujétions éventuelles de blindage ou épuisement, jets sur banquettes et sur berges, pour fouilles, soit en déblais, soit en évacuation.

- En rigole:

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par l’Architecte et l’Ingénieur de béton armé. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l’objet d’un procès-verbal de réception. Aucun travail de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l’accord écrit de l’Architecte et du B.E.T. Ne seront pas payées les profondeurs et largeurs dépassant les cotes admises par l’Architecte.

Les prix de règlement comprennent toutes sujétions de boisage, étaiement, talutages, blindages, enlèvement des terres ; dessouchage, les épuisements, pompage, qui pourraient être rendus nécessaires. L’enlèvement des déblais, leur mise en remblais étant comptée à part. Les fouilles seront payées au mètre cube théorique, mesures prises au vide de construction, sans majoration pour façon de talus et foisonnement, et suivant plans, quelle que soit leur profondeur et leur ouverture.

PRIX N°A1 – FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN

Suivant prescriptions ci-avant, exécutées aux engins mécaniques ou à la main, les déblais étant mis en dépôt et seront règles suivant profils théoriques des plans de terrassements généraux.

Ce prix comprend les travaux sur terrain toute nature y compris dans le rochet, le nettoyage du terrain (décapage de la terre végétale, enlèvement de la végétation, herbes, arbres, broussailles, détritus divers, sur toute la surface du terrain, évacuation des déblais à la décharge publique) et autres.

Ces fouilles seront payées au mètre cube théorique, pour toutes profondeurs, compris toutes sujétions. Ouvrage payé au mètre cube, au prix ……………………………………………….........……..………N°A1

PRIX N°A2 – FOUILLES EN TRANCHEES OU EN PUITS

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptés par la maîtrise de chantier sur la base des plans remis par l’Architecte et le B.E.T. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l'objet d'un procès verbal de réception. Aucun ouvrage de béton ou maçonnerie ne sera entrepris avant l'accord de la maîtrise de chantier. Les fouilles dépassant les cotes admises ne seront paspayées.

Les hors profils ne seront pas payés, la reconnaissance du bon sol sera effectuée par le laboratoire en présence de la maîtrise de chantier et B.E.T.

Ouvrage payé au mètre cube théorique sur terrain toute nature y compris dans le rochet compris toutes sujétions de boisage, étaiements, talutages, épuisement, pompages qui pourraient être rendus nécessaires, non compris chargement et transport.

Ouvrage payé au mètre cube, au prix ……………………………………………….........……..…………N°A2

PRIX N°A3 – REMBLAIS A PARTIR DES MATERIAUX D’APPORT

Ce prix rémunère, au mètre cube, l'exécution des remblais à partir des matériaux d’apports,
conformément aux dispositions du CCTP ainsi que l’entretien des talus jusqu'à la réception
provisoire. Ils doivent avoir un IP<20 ne comportant pas de la terre végétale ni d’éléments
supérieures à 10 cm.
Ce prix comprend notamment :
La fourniture, le chargement, le transport et le déchargement des matériaux provenant de lieux
d’emprunt de l’Entrepreneur ;
La mise en place et le compactage par couches successives de 20 cm d'épaisseur, avec toutes
les sujétions de réglage et entretien des talus de remblai pendant toute la durée des travaux
jusqu'à la réception provisoire ;
La mise en œuvre des remblais par couche de 0,20 m d'épaisseur soigneusement arrosées et
compactées aux densités suivantes :
o 90 % de l'O.P.M pour le corps du remblai
o 95 % de l'O.P.M pour les 0,50 m supérieurs
Le talutage des banquettes et fossés des plates-formes à réaliser et entretien des talus de
remblai pendant toute la durée des travaux jusqu'à la réception provisoire.
Le surfaçage de la plate-forme et réglage des talus.
Les planches d'essai éventuelles relatives à l'acceptation des matériaux de remblais ;
L’exécution éventuelle des redans y compris le transport et l’évacuation des matériaux de
déblais correspondants ;
La préparation du compactage de l'assiette des remblais lorsqu’elle est prescrite par le CCTP y
compris les opérations d’humidification ou d’aération ;
La sélection des matériaux ;
La reprise sur stock provisoire ;
La mise en place des matériaux par couches successives compatibles avec la nature des
matériaux et les moyens de compactage ;
La fourniture de l’eau, l’arrosage et le malaxage en vue d’obtenir la teneur en eau requise quel
que soit l’état hydrique des matériaux ainsi que l’arrosage superficiel pour maintenir cette
teneur en eau en cas d’évaporation ;
Le compactage conformément aux prescriptions du CCTP ;
La fermeture de l'arase de la plate-forme en cours d’exécution, à l’approche d’une précipitation
Le réglage des assises successives au cours de l’exécution avec des pentes toujours supérieures
à 4% et leur humidification superficielle pour assurer la traficabilité et la cohésion de surface ;
La mise en œuvre de la partie supérieure des remblais (PST) avec les matériaux définis dans le
CCTP, le compactage, le réglage et la finition de la PST avec la pente transversale prévue par les
plans d’exécution ;
Le réglage et la finition de l'arase des remblais des pentes de talus, y compris réglage et
compactage complémentaire;
Les sujétions de phasage éventuel de la réalisation;
Ainsi que toutes autres sujétions.
Nota : Les matériaux d’emprunt doivent, avant leur transport, avoir reçu l’acceptation du Maître
d'Ouvrage ou du Maître d’Œuvre Technique, sur la base d’une étude détaillée réalisée pour
l’Entrepreneur par un organisme ayant les qualifications nécessaires pour ce type d’études. Les
matériaux transportés par l’Entrepreneur sans acceptation préalable du Maître d'Ouvrage ou le
Maître d’Œuvre Technique seront refusés.
Ce prix s'applique au mètre cube de volume de remblai mesuré après compactage réalisé aux
dimensions du projet, pris en attachement.

Ouvrage payé au mètre cube, au prix ……………………………………………….........……..…………N°A3

PRIX N°A4 – APPORT DE TOUT VENANT SELECTIONNEE ET COMPACTEE

Sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout venant  GNF (0/40) d’apport de carrières agrées par le Maître de l’oeuvre) par couches de 20 cm maximum. Le répandage sera conduit de manière à éviter, toute ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le réglage sera exécuté avant que le cylindrage soit poussé à refus. La correction des « flaches » devra être obtenue après repiquage préalable du tout venant. Le compactage ne sera exécuté que sur des matériaux ayant une teneur en eau comprise entre 6 et 8%. Le cylindrage sera poussé jusqu’à ce que la fondation n’accuse plus de déformation sous le passage du cylindre. Le maître de l’œuvre et le B.E.T procéderont obligatoirement à la réception de cette couche de fondation avant toute continuation des travaux. La tolérance admise est de 2cm au dessous des cotes prescrites. La densité sèche du « tout venant » en place après comptage devra être au moins égale à la 95/100 de la densité sèche de l’essai « Proctor »modifié.

Ouvrage payé au mètre cube réel, après compactage, y compris fournitures, chargement, transport, déchargement, coffrage, mise en remblais, main d’œuvre, compactage aux engins mécaniques et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A4

PRIX N°A5 – MISE EN REMBLAIS OU EVACUATION

Les déblais provenant des fouilles pourront servir de remblais après essais et analyse par le laboratoire à la charge de l'entrepreneur et accord de L’Architecte, ils seront mis en place par couches successives pilonnées de 0,20m si les résultats d'analyse sont concluants. Compris comptage et arrosage y compris chargement, transports et déchargements aux endroits indiqués par le maître d'œuvre. La terre végétale sera conservée et stockée à un emplacement désigné par le Maître d’ouvrage. Les déblais en excédent seront évacués aux décharges publiques compris chargements, transports et déchargements. Ouvrage payé, au mètre cube réel, terrassé non foisonné.

Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A5

II-MACONNERIE EN FONDATION

PRIX N°A6 - BETON DE PROPRETE

Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en maçonnerie ou en béton armé pour semelles, longrines, voiles, béton banché, etc. … Il sera exécuté en béton B5 de 0.10 m. d'épaisseur en débordant de chaque côté des ouvrages suivant plans du bureau d'études. Le prix de règlement comprend, le coffrage des joues, le damage et toutes sujétions de mise en œuvre. Ce béton de propreté sera payé, pour une épaisseur de 0,10m, au mètre cube théorique des plans de béton au prix

Ouvrage payé au mètre cube, au prix………………………………..………….........……..…………N°A6

PRIX N°A7- GROS BETON

Exécuté en béton B4. Il sera mis en œuvre pour le rattrapage des niveaux des semelles, le remplissage des massifs sous longrines et pour le départ des escaliers, en débordant de chaque côté des ouvrages suivant plans du bureau d'études. Il sera payé au mètre cube théorique des plans de béton armé, compris coffrage et toute sujétions.

Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A7

PRIX N°A8- CHAPE ETANCHE

Sur les maçonneries des fondations se continuant en élévation, en moellons ou briques, il sera exécuté une chape étanche composée de :

Une arase au mortier N°1

Une couche de bitume de 1.500 Kg/m2 Un feutre bitumé 36S

Une couche de bitume de 1.500 Kg/m2

Cette chape de bitume sera payé au mètre carré mesuré en place, y compris fournitures ; mise en œuvre, coupes, chutes, raccords et toutes sujétions au prix8

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A8

Egouts intérieurs et Canalisations

Le système d’assainissement sera conforme aux plans de l’Architecte. Les cotes de départ et les pentes devront être scrupuleusement respectées. La pente minimum sera de 0.01m.par mètre

Les buses en béton comprimé et en PVC reposeront sur un lit de sable de 0.10m. D’épaisseur et dans la traversée des fondations des bâtiments sur une forme en béton. Elles seront raccordées sur le pourtour par un bourrelet au mortier gras et calé à l’aide de patins de ciment. Les joints seront exécutés sur la périphérie au mortier gras de ciment lissé (joints de 0.10 x 0.05m), les bavures de ciment à l’intérieur de la canalisation seront enlevées à l’aide d’un écouvillon. Les prix comprennent la fourniture, la pose, les fouilles avec transport des terres excédentaires à la décharge publique, le remblaiement qui ne seront entrepris qu’après réception des canalisations et essais d’étanchéité par l’Architecte (article 133 du D.G.A) et exécuté comme suit :

A la partie inférieure des tranchées et jusqu’à 0.20m, au dessus de la canalisation avec de la terre meuble tamisée, arrosée et soigneusement compactée, notamment sur les flancs des tuyaux. Ensuite par couche de 0.20m, damées et arrosées pour éviter tout tassement ultérieur. La densité du remblai après compactage sera de 90% de la densité optimum PROCTOR.

Les canalisations seront payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions.

III-ASSAINISSEMENT

A9-CANALISATION EN PVC

PRIX N°A9-a- Diamètre 200 mm

Ce prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC de diamètre Ø200 type assainissement, série 1, suivant prescriptions ci avant, payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions au prix

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A9a

PRIX N°A9-b- Diamètre 300 mm

Ce prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC de diamètre Ø300 type assainissement, série 1, suivant prescriptions ci avant, payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions au prix

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A9b

Regards :

Les regards seront prévus aux emplacements figurés sur les plans, mains cette disposition pourra être revue, modifiée pour être adaptée aux besoins qui seraient révélés après étude sur place. En général, il sera placé des regards à tous les changements de direction et de pente, à toutes les jonctions, à toutes les chutes et tous les dix mètres linéaires en cas d'alignement. Les regards seront en béton armé étanche (comportait un produit sika), coffré intérieurement en parement fin. Ils comporteront les feuillures nécessaires au logement des tampons de fermeture en béton armé. Les parois reposeront sur un radier en béton de 0.15m d'épaisseur et débordant de 0.10m, de chaque parois. Les radiers des regards comporteront une ou plusieurs cuvettes semi –cylindriques ou tronconiques, raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation. Les parois et radiers recevront un enduit au mortier gras de ciment, lissé à la taloche avec angles arrondis de 0.05m, de rayon. Tous les tampons seront munis d'un anneau de levage rabattable, s'encastrant parfaitement dans le tampon en fer galvanisé de 40. Les regards seront payés à l'unité, avec tampons à virole, compris toutes sujétions à toutes profondeurs et y compris fouilles, remblais, évacuations des terres excédentaires à la déchargepublique.

PRIX N° A10- REGARDS NON VISITABLES DE 0.50 x 0.50

Regards de dimension intérieur 0.50 x0.50, suivant prescriptions ci avant, payé à l'unité, y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité au prix ………………………………..………….........……..……………..….N°A10

PRIX N° A11- REGARDS VISITABLES DE 0.60 x 0.60

Regards de dimension intérieur 0.60 x0.60, suivant prescriptions ci avant avec tampon en double cornière galvanisée et réalisé avec une couche de béton armé sur une armature rodée galvanisée, payé à l'unité, y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………..………….........……..…………….…N°A11

PRIX N° A12- CANIVEAUX EN BETON ARME

Suivant le détail du plan de BA, coffrage 40 x 40, béton B2, armature en cadrillage de T8 espacement de 15 cm y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………..………….........……..……N°A12

IV-DALLAGE ET FORME

PRIX N°A13- HERISSON EN PIERRE SECHES OU TV 0/40

Sur les terres pleines, après compactage et égalisation, il sera posé à la main verticalement un hérisson de 0.20m, épaisseur (après compactage) en pierres cassées. Le tout sera damé, arrosé, égalisé et fortement compacté. Ce hérisson sera payé au mètre carré, y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A13

PRIX N°A14- DALLAGE EN BETON Y/C ACIERS

Sur le tout venant, il sera appliqué une forme en béton N°2, dosé à 350 kg de ciment CPJ 45 par m3 du béton, d'une épaisseur de 0.15m. Après compactage, parfaitement dressé. La forme de béton sera menue d’armatures de grillage, conformément aux plans et détail de BET. Le prix comprend :

- la préparation du fond deforme,

- Fourniture et pose de Film de polyane échantillon à approuver par la maitrised’oeuvre

- la fourniture et mise en œuvre du béton et desarmatures

- le pilonnage et le damage de la forme du béton de façon à avoir une surface planeparfaite.

Ce dallage sera payé au mètre carré y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, sans plus value pour façon des gradins, marche, paliers, et rampes.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A14

V-  BETON ARME EN FONDATION

Les ouvrages en béton armé, en fondation et en élévation (semelles, poteaux, poutres, voile, dalle, linteaux, paillasses, etc...), seront réalisés en béton B2 obligatoirement vibré et prévibré. Ils comprennent le coffrage, le décoffrage, les échafaudages, les étais et toutes sujétions remise en œuvre à toutes profondeurs et hauteurs. La fabrication exclusive aux engins mécaniques. Le dosage à l'aide des caisses. Les essais granulométrie et de résistance, l'emploi d'isorel mou ou tout autre matériau, l'addition éventuelle de plastifiant ou hydrofuge, suivant avis de l’Architecte, recoupement des balèvres, huile de décoffrage, etc.. y compris toutes fournitures (fourreaux notamment). Dans le cas de parois et de murs en béton banché, L’entrepreneur devra se conformer aux prescriptions du D.T.U. N°23 d'octobre 1975, notamment en ce qui concerne le réagréage qui est à sa charge et compris dans les prix unitaires de béton. Ces mêmes prescriptions sont applicables aux faces coffrées des dalles pleines et au brut de décoffrage.

Les fers seront laissés en attente dans les piliers et les poutres, au droit des cloisons, pour assurer  la liaison de ces dernières; aucune plus-value n'est prévue pour cette sujétion. Le prix de règlement comprend également toutes sujétions pour parties courbes, pentes, formes irrégulières. Joints en poly ester de toute dimension (Par exemple. Voûte, arcs, moulures, etc. …).les essais de granulométrie et de résistance, l'addition éventuelle de plastifiant ou d'hydrofuge, suivant avis du B.E.T.

Les bétons seront payés au mètre cube théorique des plans d’exécution de B.A établis par le bureau d’étude.

PRIX N°A15- BETON ARME EN FONDATIONS POUR TOUS OUVRAGES

Suivant prescriptions ci-dessus, béton armé en fondation pour tout ouvrage, semelles isolées ou filantes, poteaux, poutres, chaînage, longrines, et voiles, payé au mètre cube, compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A15

PRIX N°A16- ARMATURE POUR BETON ARME EN FONDATIONS

Les ferraillages seront exécutés conformément aux dessins de détail des plans de B.A, notifiés à L’entrepreneur, qui devra en outre :

Les fils de ligature

Les aciers de montage

Les cales annulaires en mortier de ciment, type « SMATEC »pour les poutres et poteaux (à enfiler sur les cadres, prévoir une cale par kilogramme d’acier en moyenne)

Les cales cubiques de 2x2x2, pour les autres armatures

Des cales spéciales qui seront proposées pour les voiles minces

Le poids des aciers pris en compte résultera du métré théorique, selon des plans d’exécution approuvés, établis par le bureau d’études, compte tenu des recouvrements, chapeaux, crochets, en appliquant les longueurs au poids théorique des règles B.A 1968. Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils de ligatures, tolérance de laminage, etc. …, toutes ces sujétions sont à prévoir dans le prix unitaire et ceci, par application duDGA

Ouvrage payé, au Kilogramme, au prix………………………………..………….........……..…………N°A16

VI-BETON ARME EN ELEVATION

Pour tous les ouvrages en béton armé au dessus du niveau des formes sur hérisson, (poteaux, poutres, dalles, linteaux, voiles, etc.) suivant plan de béton armé, et prescriptions décrites ci avant réaliser en B2

. Certains bétons pourront rester bruts de décoffrage à la demande de l’Architecte. Aucune plus-value ne sera prise en compte pour cette sujétion, par conséquent L’entrepreneur devra en tenir compte dans ses prix unitaires.

PRIX N°A17 - BÉTON ARME EN ELEVATION POUR TOUS OUVRAGES

Suivant prescriptions ci-dessus, béton armé en élévation pour tout ouvrage, poteau, raidisseurs, poutres, chaînage, linteau, pergola, escaliers, petit ouvrage, dalle pleine droite ou inclinée voiles, etc., payé au mètre cube, compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………..…………….........……..…………N°A17

PRIX N°A18 a- PLANCHER EN CORPS CREUX DE 15 + 5

Plancher hourdis de 15 + 5 complet compris coffrage, hourdis de 15cm, béton armé en élévation pour le remplissage des nervures, la dalle de compression sur hourdis de 5cm, treillis soudés, chapeaux, renforts suivant plan d'études, raidisseurs d'ossature, suivant plan du B.E.T payé au mètre carré, mesure prise entre les poutres d'ossature y compris étais main d'œuvre et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A18 a

PRIX N° A18 b- PLANCHER EN CORPS CREUX DE 20 + 5

En tous points semblables au prix précédent, sauf : Hourdis de 20 cm et dalle de compression de 5cm

Ouvrage payé au mètre carré, mesure prise entre les poutres d'ossature y compris étais, main d'œuvre et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A18b

PRIX N° A18 c- PLANCHER EN CORPS CREUX DE 25 + 5

En tous points semblables au prix précédent, sauf : Hourdis de 25 cm et dalle de compression de 5cm

Ouvrage payé au mètre carré, mesure prise entre les poutres d'ossature y compris étais, main d'œuvre et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A18c

PRIX N° A19- ARMATURE POUR BETON ARME EN ELEVATION

Les ferraillages seront exécutés conformément aux dessins de détail des plans de B.A, notifiés à l’entrepreneur, qui devra assurer en outre :

- la fourniture, la façon et la pose des aciers

- les files de ligature

- les aciers de montage

- les cales annulaires en mortier de ciment, type "SMATEC" pour les poutres et poteaux (à enfiler sur les cadres, prévoir une cale par kilogramme d'acier en moyenne)

- les cales cubiques de 2 x 2 x 2, pour les autres armatures

- des cales spéciales qui seront proposées pour les voiles minces

Le poids des aciers pris en compte tenu des recouvrements, chapeaux, crochets, en appliquant les longueurs au poids théorique des règles B.A1968. Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils de ligatures, tolérance de laminage, etc.…

Toutes ces sujétions sont à prévoir dans le prix unitaire et ceci, par application du DGA

Ouvrage payé au Kilogramme, au prix ………………………………..………….........……..………N°A19

VII-MACONNERIE EN ELEVATION -ENDUITS

Elles seront exécutées comme décrit précédemment et seront unies par un fer galvanisé en forme de "S" et ce à raison d'un fer tous les mètres carrés de cloisons. Ces doubles cloisons seront payées au mètre carré, quelles que soient leurs espacements, compris liaisons, têtes de doubles cloisons verticales ou obliques en briques ou en béton, ébrasement et toutes sujétions.

PRIX N°A20- DOUBLES CLOISONS EN BRIQUES CREUSES (2 x 6TROUS)

Ces doubles cloisons seront constituées par une cloison extérieure en briques creuses de 6T et une cloison intérieure en briques creuses de 6T.

Au dessus de tous les cadres posés dans les cloisons simples, L’entrepreneur exécutera un linteau en béton. Ce dernier peut être préfabriqué. Les linteaux doivent être armés et déborder de chaque côté d’au moins 20 cm.

Les cloisons seront montées d’aplomb. La liaison des parois des doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier doux galvanisé de diamètre 8 disposés tous les mètres en hauteur et en longueur. Ces travaux n’entraînent aucune plus-value, ils doivent être compris dans les prix unitaires au mètre carré.

Ces doubles cloisons sont constituées par deux cloisons, en briques creuses, reliées entre elles par des épingles en fer galvanisé de diamètre 6 au minimum disposés en quinconce tous les mètres. Ces briques seront posées à joints décalés et hourdées au mortier n : 1. Y compris linteaux et appuis en B.A suivant le détail de BET. horizontaux ou cintrés de toutes dimensions au-dessus de toutes ouvertures, nervure , retour de cloisons , têtes de doubles cloisons, traversées de cloisons y compris fourreaux raidisseurs  en B.A horizontaux ou verticaux suivant le détail de BET si nécessaire, retour de la cloison extérieure pour former jambages des ouvertures, têtes de doubles cloisons et toutes sujétions de mise enoeuvre.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A20

PRIX N°A21- CLOISONS EN BRIQUES CREUSES 6 TROUS

Cloisons exécutées en briques creuses en terre cuite répondant aux normes en vigueur. Ces briques seront posées à joints décalés et hourdés au mortier no1.

Y compris, raidisseurs en BA verticaux et horizontaux suivant le détail de BET si nécessaire, traversées de cloisons y compris fourreaux linteaux appuis en BA suivant le détail de BET si nécessaire horizontaux ou cintrés de toutes dimensions, au dessus de toutes ouvertures, et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A21

Enduits

Le support présentera une surface propre, nette, exempte d'impuretés (tels que poussières, plâtre, huile, etc.), rugueuse de telle sorte qu'elle permettra un accrochage et une adhérence parfaite de l'enduit. Au cas, ou cette dernière condition ne serait pas remplie, il y aura lieu de piqueter, boucharder, ou brosser le subjectile. Le support sera au préalable humidifié à refus, en plusieurs fois, et ce, un quartd'heure d'intervalle la face à enduire suivant l’article 122 du D.G.A. Lorsque les cloisons rencontreront des bétons au même nu, ou lorsque les supports seront douteux, il sera posé un grillage galvanisé à fines mailles de 20mm recouvrant de 0.20m minimum chaque matériau avant exécution desenduits.

Aucune plus value ne sera prise en compte pour cette sujétion. Un soin particulier sera porté à l'exécution des arrêts des enduits au point de rencontre avec les faces de béton devant rester brutes de décoffrage, ou selon indication des plans d'architecture.

L'arrêt de ces enduits, sur murs et plafonds, se fera à l'aide d'un joint creux réalisé au moyen d'une baguette de 0.02m de large et d’une épaisseur égale à celle de l'enduit. Les arrêts ainsi obtenus devront être franches et parfaitement rectilignes. Après achèvement, les enduits extérieurs et intérieurs devront être homogènes, présenter un aspect régulier, sans gerçures ni souffres, et en appliquant une règle de deux mètres sur sa surface, en tous sens, on ne devra remarquer, ni bosses ni creux de plus de 3mm. L'épaisseur des enduits, compris crépis, devra être au moins égale à QUINZE (15)millimètres.

PRIX N° A22- ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER BATARD

Pour façades de tous les bâtiments suivant plans, sur tous les éléments de façades ne comportant pas de revêtements spéciaux, il sera réalisé en enduit exécuté en couches comme suit :

- - Couche d'accrochage : imbibition correcte du support et passage d'une barbotine liquide dosée à500 Kg de ciment CPJ 35, afin d'améliorerl'accrochage.

- - Couche de dressage : 15 mm d'épaisseur, dégrossissage imperméable et dressé, se composant de:

- 50 % de grains de riz tamisé à3/15.

- 50 % de sable demer.

- 350 Kg de ciment, classe CPJ 35.

- - Couche de finition : 12 mm d'épaisseur, dégrossissage imperméable et bienfini.

La surface obtenue devra être d’apparence régulière et unie et plane telle qu’une règle de 2,00 m de Longueur, appliquée suivant toutes les dimensions ne fasse pas ressortir de flaches d’une profondeur supérieure à 0,01m.

CE PRIX COMPREND LES BAGUETTES D’ANGLES ET LES JOINTS CREUX

Ce prix comprend toute sujétion telles que : cueillies, arêtes, arrondis, retour de tableaux, voussures et petites surfaces, cette sujétion est à prévoir dans les prix unitaires d'enduits, ouvrage calculé au m² réellement exécuté, tout vide et ouvrages divers déduits.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A22

PRIX N° A23- ENDUITS INTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS

Sur les éléments de murs, voiles, cloisons de briques, plafonds, retombées et poutres, ces enduits seront exécutés suivant prescriptions ci avant, aux endroits indiqués par l’Architecte, au mortier N°5, la couche de finition sera parfaitement dressée et frotassée, prête à recevoir une peinture

Cet enduit sera payé au mètre carré compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A23

VIII-TRAVAUX DIVERS

Il est rappelé aux Entreprises, les restrictions importantes, concernant les percements et soignées pour scellements. Il est strictement spécifié que les différents éléments de la structure en béton armé ne devront pas être touchés ; il importe donc que les différents corps de métiers précisent des le début des travaux, leurs plans de montage ou travaux, afin de prévoir initialement la pose des tampons de bois ou panneaux, dans les coffrages pour permettre les scellements et passages sans destruction. Les saignées dans les cloisons sont également rigoureusement interdites, sauf spécification pour plomberie et électricité.

PRIX A24 : ACROTÈRE BÉTON ARME

Suivant prescriptions ci-dessus, réalisé en béton armé y/c aciers , et conformément au plan de B.A et d’architecte .

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………..………….........……..………N°A24

PRIX A25: FACON AU DESSUS DU NEZ D’ACROTERE

Ouvrage comprenant la façon d’enduit de ciment lissé sur la face supérieure des acrotères, la retombée, la goutte d’eau et la sous face jusqu’à la rencontre du retrait vertical.

Les enduits extérieurs, comporteront un larmier pour les appuis saillants.

Le prix comprend l’enduit lissé, la façon de pente, les arrêtes et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………..………….........……..………N°A25

PRIX N°A26- PAILLASSE EN BETON ARME

Béton armé en élévation pour dalles de faible épaisseur, jusqu'à 0.10m, pour paillasse d'évier, placard, etc. et tous les ouvrages horizontaux similaires, suivant plans, y compris armatures minimales composées d’un quadrillages de 6 espacés de 0.15m, saignées d'encastrement, coffrage, décoffrage, raccords d'enduits et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..…….…N°A26

PRIX N°A27- RENFORMIS EN BÉTON

Ils seront exécutés en béton maigre (sans aucun gravas ou terre) et terminé par une chape en ciment au mortier N°4 dans le cas ou ces renformis recevraient un revêtement de granito ou autre, ils seraient laissés brut à 15mm du niveau définitif. Ils seront payés au mètre carré, y compris, mise en œuvre et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A27

B. REVETEMENT DES SOLS ET MURS

PRIX N°B1 : REVETEMENT DU SOL EN COMPACTO Y COMPRIS PLINTHES

Revêtement de sol en carreaux teinté dans la masse de type COMPACTO, de dimension, couleur et calepinage  au choix du maitre d’ouvrage et la maitrise d’œuvre. Les carreaux seront teintés dans la masse, de premier choix de chez CLASSEMENT UPEC = U3P3E3C2 minimum.

Ayant une grande résistance à l’abrasion, n’absorbent pas l’eau, résistants à la flexion, ayant une bonne tenu aux différentes températures, résistant aux produits chimiques agressifs.

Calepinage et couleur : Suivant détails et indications de l’Architecte

Des échantillons seront réalisés sur lit de sable sec et sans mortier de pose, sur au une surface d’au moins 2 m².

Ce prix comprend :

•	La préparation des supports (piquage, nettoyage, arrosage….)

•	Une forme en béton réalisée suivant les règles de l’art dosée à 300 kg de ciment CPJ 45 pour un mètre cube de mélange de sable et grain de riz (épaisseur moyenne 4,5 cm)

•	La fourniture et la pose des carreaux de premier choix avec une colle spéciale

•	La découpe et la finition y compris retombées et habillage de conduites sans aucune plus value  les façons de coupe.

•	La fourniture et la pose des baguettes métalliques renforcés au droit des arrêtes horizontales, verticales, inclinées et courbes suivant indications de la maitrise d´œuvre.

•	Les joints seront ensuite coulés au ciment blanc ou au ciment teinté avant la prise du mortier suivant les indications de l’architecte.

•	La protection du revêtement jusqu’à la réception.

Y compris fourniture et toutes sujétions de finition et de mise en œuvre.

Ce prix comprend aussi la fourniture et la pose y compris toutes sujétions de plinthes de 10 cm de hauteur après découpage du compacto, Couleur et calpinage à faire agréer par l’Architecte et M.O avant tout commencement des travaux. La plinthe doit être rectiligne sur ces 4 cotés

Ouvrage payé au mètre carré au   ………………………………………………………   PRIX N°B1

PRIX N° B2 : MARCHE EN MARBRE ET CONTRE MARCHE EN ZELLIJ BELDI

Ouvrage comprenant la marche en marbre labrador et la contre marche en zellij beldi, suivant les plans et profils des plans de détails de l’architecte, échantillon à présenter l’agrément du maître de l’ouvrage et au maître de l’œuvre. Les marches doit être avoir le même hauteur, le double nez de marche doit être de même langueur que la marche

Y compris fourniture et toutes sujétions de finition et de mise en œuvre

Ouvrage payé au mètre linéaire au   ………………………………………………              PRIX N° B2

PRIX N°B3 : PLACAGE DU MUR EN BOIS MDF ZEBRANO Y COMPRIS BANDE EN INOX

Ce prix comprend la fourniture et la pose y compris toutes sujétions de revêtement mural en  bois, couleur et qualité à faire agréer par l’Architecte et l’administration avant tout commencement des travaux.

Ouvrage payé au mètre carré au  ………………………………………………………        PRIX N°B3

PRIX  N°B4 : REVETEMENT MURAL EN PIERRE ECLATEE AVEC BANDE EN INOX Y COMPRIS CORDON

Ce prix comprend la fourniture et la pose, y compris toutes sujétions, de revêtement en pierre éclatée avec bande en inox y compris cordon, la pierre doit être nettoyer de toutes poussières avant la pose aussi la face d´accrochage doit être tracé a la meule 3 fois avec fil galvanisé a chaque fin de journée la pierre doit être arrosé a l´eau,   avant tout commencement des travaux, échantillon à faire agréer par l’Architecte et l’administration.

Ouvrage payé au mètre carré au   ………………………………………………………        PRIX N°B4

PRIX  N°B5 :  REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE GRES CERMAE BISEUATES

Revêtement  des murs en grés  cérame biseauté de 20x20cm ou 25x25cm pour toute hauteur. Les carreaux en grés cérame seront de 1er choix type ‘’ceramafrique’’  ou  similaire, les coloris et les frises seront soumis au choix de l’architecte.

L’exécution se fera suivant les plans de calepinage de l’architecte et comprendra la mise en place d’une frise de 7cm ainsi qu’une autre ou un cordon de 4cm.

Les carreaux seront posés au  mortier de ciment refus sur crépis d’adossement en mortier avec gros sable, les carreaux doivent être trempés dans l’eau un bon  moment avant la pose, y compris nettoyage des carreaux au fur et à mesure de la pose, remplissage des joints au ciment blanc ou teinté au choix de l’architecte, baguette d’angle et toute sujétions nécessaire à la bon exécution de l’ouvrage.

Echantillon à soumettre à l’approbation de l’Architecte avant toute mise en œuvre

Ouvrage payé au mètre carré réel, fourni et posé, sans plus-value pour petites pâties ou faibles largeurs ou introduction de frise, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et d’exécution, (coupes, chutes, angles, cueillies, protection, etc.)

Ouvrage payé au mètre carré Au  …………………………………………………….        PRIX N°B5

PRIX N°B6 :   REVETEMENT MURAL EN ZELLIJE BELDI

Fourniture et pose de zellige de Fès traditionnel au mur, selon calepinage fourni, ce prix comprend la fourniture et pose par des artisans spécialisés et agréés par l’Architecte de zellige de Fès traditionnel . Échantillon à faire réceptionner par le maitre d’œuvre. Sans plus-value pose de frise sur arcades

Ouvrage payé au mètre carré au                                       ……………………………..     PRIX N°B6

PRIX N°B7 :    TABLETTES PAILLASSE EN MARBRE LOCAL

Fourniture et pose de tablette paillasse en marbre blanc de carrare épaisseur de 2 cm suivant les règles de l’art, tout vide déduit, polissage et lustrage in-situ.

Ouvrage payé au mètre carré au……………………………………………………………     PRIX N°B7

PRIX N°B8 :     PLINTHE EN MARBRE LOCAL

Réalisées en marbre blanc de 0,10 de hauteur moyenne. ep=2cm Les raccordements au dessus des plinthes seront parfaitement dressés.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au………………………………………………………..      PRIX N°B8

PRIX B9 : HABILLAGE DE PAREMENT EXTERIEUR PAR PLAQUETTES EN PIERRE NATURELLE OU RECONSTITUEE :

Ce prix se rapporte à la fourniture, transport et pose de revêtement de plaquettes en pierres naturelles cubiques ou reconstitués plates de 35x18cm² ou toute autre dimension suivant modèle, de couleur Beige / Gris ou toute autre couleur suivant instructions de maitre d‟ouvrage et l‟architecte ; taille, forme et dimension suite aux choix de l‟architecte, suivant modèle, les pierres donne un aspect brut et aux formes cubiques grâce à la superposition de ses pierres, le produit sera teinté dans la masse pour des coupes invisibles. Il couvre notamment :  La fourniture et transport à pied d‟œuvre de pierres certifié d‟épaisseur de 10/15mm.  Le nettoyage et préparation de la surface murale à revêtir.  La préparation et mise en œuvre d‟enduit de dressage.  Mortier ou colle de pose de ciment 1.50 à 2cm.  La pose des pierres suivant modèle agrée par le maître d‟œuvre et le maitre d‟ouvrage.  Plaquette d'angle  Les sujétions de coupe, chutes, réservation de trous, etc.  Le nettoyage et l‟enlèvement des traces de mortier de ciment, débordement des joints et autres après réalisation. Un échantillon à faire approuver par l‟architecte et le maitre d‟ouvrage avant tout fourniture et pose.

Ouvrage payé au METRE CARRE au prix……………………………………………………….……...N°B9

PRIX B10 : REVETEMENT APPUIS DE FENETRES EN GRES CERAME EMAILLE

Fourniture et pose de revêtement en grés cérame émaillé avec pièces arrondis a l’extrémité forme épousant l’arête de l’appui.

Ouvrage payé au mètre linéaire de l’appui au prix n°………………………………………..………..B10

PRIX B11 :  REVETEMENT DU SOL EN CARREAUX GRES CERAME .

Tous les sols désignés par ‘architecte recevront un revêtement en carreaux Gres Ceram de premier choix 30x60 ou 45x90 1er choix, dimension, couleurs, finition de surface et origines sont au choix de l‟architecte et comprenant :

- préparation des supports,

- la sous couche au mortier de ciment minimum 5 cm

- la pose des carreaux par ciment colle 1er choix,

- le remplissage des joints par ciment pur, teinte au choix de l'Architecte.

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux DTU, aux normes, au classement UPEC (U4P4E3C2) y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition, conformément aux généralités du devis descriptif ci-avant et au calepinage, et directives de l'Architecte.

Les sujétions de fourniture pose, exécution d‟arrondis, de gorge d‟angle rentrants ou saillants, chutes, casses, etc.…sont incluses dans le présent prix.

Les petites parties ou faibles largeurs tous vides et ouvrages divers non revêtus sont déduits.

- Payé au mètre carré  au prix n°…………………………………………………………………..B11

PRIX B12 :   PLINTHE EN CARREAUX GRES CERAME DE 7 CM

Fourniture et pose de plinthes en carreaux Gres ceram de 7 cm de hauteur, longueur en rapport avec carreaux de sol et couleurs au choix de l‟architecte.

Ces plinthes à bord supérieure arrondi seront scellées au ciment colle 1er choix.

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art, aux DTU et au classement UPEC (voir art ci-dessus), y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finitions, conformément au devis descriptif ci-avant suivant plans au choix et directives Architecte.

Payé au mètre linéaire, au prix n°………………………………………………………….………..B12

PRIX B13 :  REVETEMENT DU SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTI DERAPANT

Même descriptions que l’article B11 avec la particularité de l’antidérapant.

Payé au mètre carré au prix n°………………………………………………………………..……..B13

PRIX B14 :  REVETEMENT MURAL EN FAIENCE.

Comprenant forme en béton, mortier de pose, joints, coupes, découpes, bords arrondis, le support de 0,05 m d'épaisseur sera exécuté au mortier dosé à 250 Kg de ciment, après nettoyage soigné du support.

En carreaux de toute dimension ,40 x 21, 30 x 20, 20 x 20, 30 x 15 échantillon ainsi que la teinte à fournir pour approbation par l’architecte, posés à bain de mortier N4 selon tableau crépis d'adossement, joint garnis au ciment blanc après pose, tous les carreaux de rive seront à bord arrondis, y compris toutes sujétions. Echantillon à faire approuver par les architectes.

Payé au mètre carré au prix n°………………………………………………………………………..B14

PRIX B15 :  FRISE MURALE EN ZELIGE TRADITIONNEL EMAILLE HAUTEUR 20CM

Revêtement mural en zelige beldi BEJMAT type de la région DAR ZELIGE ou équivalent

Type  et  couleur  au  choix  de  l‟architecte  benzou,  frise    Sharafa    Oasis  ("ANKABOUTIA  y  compris  "KTEB" (hassar) et Znnar (plinthe) et Dfera Belouwaya et Cherrafate Khatem & Yasmina, Carreaux, Mzihri M‟sedes , Bijmat , Mzihri M‟temen , Baklaoua ) ou autre, couleur aux choix de l‟architecte réalisé aux endroits indiqués par lui compris mortier de pose

Origine de matériaux : Terre cuite vernissé Pose suivant méthode traditionnelle

Rejointoiement après pose avec mélange de ciment et chaux.

Il serait souhaitable la pose sur bain au mortier de ciment pour une plus grande rapidité d‟exécution de ces travaux.

Tolérance de pose : 0.5mm pour les nivaux et les alignements.

L‟entrepreneur devra tenir compte dans ce prix des sujétions, de retombées, relevées arrondis coupés droites, vidée et sur face nom revêtu.

Payé au mètre linéaire au prix n°…………………………………………………………………………..B15

PRIX B16 :  REVETEMENT EN ZELLIGE ARTISANAL EMAILLE Y/C FRISE

Revêtement mural en zelig beldi type de la région DAR ZELIGE ou équivalent

Type  et  couleur  au  choix  de  l‟architecte  benzou  ,  frise   Sharafa   Oasis  ("ANKABOUTIA y  compris  "KTEB" (hassar) et Znnar (plinthe) et Dfera Belouwaya et Cherrafate Khatem & Yasmina , Carreaux , Mzihri M‟sedes , Bijmat , Mzihri M‟temen , Baklaoua ) ou autre, couleur aux choix de l‟architecte réalisé aux endroits indiqués par lui compris mortier de pose

Origine de matériaux : Terre cuite vernissé Pose suivant méthode traditionnelle

Rejointoiement après pose avec mélange de ciment et chaux.

Il serait souhaitable la pose sur bain au mortier de ciment pour une plus grande rapidité d’exécution de ces travaux.

Tolérance de pose : 0.5mm pour les nivaux et les alignements.

L‟entrepreneur devra tenir compte dans ce prix des sujétions, de retombées, relevées arrondis coupés droites, vidée et sur face nom revêtu.

Payé au mètre carré au prix n°……………………………………………………………….……..B16

PRIX B17 :  MARCHE en pierre naturelle et contre MARCHE EN zellige artisanal émaillé

Les marches des escaliers en pierre naturelle striée avec contre marches en zellige artisanal seront réalisées en  bejmat émaillé motif et couleur au choix de l‟architecte, la marche en pierres  naturelle tel que marbre , granite ou pierre de premier choix , polies, parfaitement homogènes, de grains d'aspect uniforme, sans fils, parties tendres, écornures ou éraflures. avec double nez celui ci comprendra des stries antidérapantes. Couleur au choix des architectes y compris toutes sujétions de coupe fourniture et mise en œuvre.

Payé au mètre linéaire au prix n°…………………………………………………………..B17

PRIX B18 :  revêtement du sol en BEJMAT y compris frise

Revêtement de sol BEJMAT type de la région DAR ZELIGE ou équivalent

type Kora ; tomette , émaille ou naturelle avec bouchon ou simple , couleur aux choix de l‟architecte réalisé aux endroits indiqués par lui compris mortier de pose

contre marche en tawrik

Origine de matériaux : Terre cuite vernissé Pose suivant méthode traditionnelle

Rejointoiement après pose avec mélange de ciment et chaux.

Il serait souhaitable la pose sur bain au mortier de ciment pour une plus grande rapidité d‟exécution de ces travaux.

Tolérance de pose : 0.5mm pour les nivaux et les alignements.

L‟entrepreneur devra tenir compte dans ce prix des sujétions, de retombées, relevées arrondis coupés droites, vidée et sur face nom revêtu.

type

pour sol y compris cabochon , frise y compris fournitures, nécessaires et toutes sujétions d'exécution.

Payé au mètre carré au prix n°…………………………………………………………………..B18

PRIX N°B19 – REVÊTEMENT DU SOL EN GRANITO POLI BLANC OU TEINTE

Ces ouvrages comprennent :

L’exécution d’une sous-couche au mortier M1 du tableau des dosages, qui sera dressée à la règle, d’une épaisseur suffisante pour la mise à niveau (épaisseur minimum = 5 cm pour le sol ; 1 cm pour le mur). Sa surface étant rendue rugueuse par des stries exécutées à la truelle.

La fourniture et mise en œuvre des joints en baguettes en plastique de 16 mm x 4mm d’un calepinage de 90cmx90cm dont la réparation seront faites selon les indications de l’Architecte.

La mise en œuvre d’un mortier de ciment blanc avec incorporation d’une gravette de marbre de Boujâad ou Zayane. Une teinte pourra être rajoutée pour avoir un granito poli teinté. L’épandage de la gravette et le roulage seront exécutés avec soin de façon à ce que la surface visible des grains occupe au moins 80% de la surface du dallage.

Après un premier ponçage mécanique, il sera procédé à un masticage de ciment de telle sorte que la surface ainsi obtenue soit plane et sans marque. Un deuxième ponçage sera effectué pour faire disparaître toutes irrégularités

Il sera ensuite procédé au polissage jusqu’à obtention de la surface définitive conforme aux spécifications des règles de l’Art en vigueur ;

Un lustrage superficiel complétera  le tout et sera réalisé au moyen de sel et pierre ponce spéciale lustrage ;

Les prix comprennent les  retombées des contre marches des gradins et les couronnements de même type que le revêtement. Les décorations des gradins, des marches et contres marches seront exécutées suivant les indications du Maitre d’Œuvre sans aucune plus-value ;

Avant toutes fournitures, les échantillons devront être approuvés par la maîtrise d’œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix :………................................................................................N°B19

PRIX N°B20- PLINTHE ET BORDURE EN GRANITO POLI BLANC OU TEINTE

Exécution de plinthes droite ou rampante de 07cm en granito poli ordinaire y compris joint en plastique de 16mm x 4mm tous les 90cm avec bord supérieur arrondi ou chanfreiné (au choix de l’Architecte), comprenant :

- Préparation des supports,

- Pose d granito poli blanc y compris joint en plastique tous les 90cm,

- Polissage jusqu’à obtention de la surface définitive conforme aux spécifications des règles de l’Art en vigueur.

L’ensemble  exécuté conformément aux plans de repérage et de calepinage Architecte, aux règles de l’art, aux règlements en vigueur, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………………………………………..N°B20

PRIX N°B21-REVETEMENT EN MIGNONETTE LAVEE :

Suivant plans et indications du Maître de l’œuvre, sur couloirs, pour toute autre pièce suivant désignation et calepinage du plan d’architecte sur murs ou sur le sol, un échantillon à soumettre pour approbation à l’architecte. Revêtement en gravillon d’Oued lavés à la brosse. Exécutés sur forme en béton de 0,04 d’épaisseur pour les sols et sur renformis pour les murs.  Les gravillons d’Oued seront d’une granulométrie de 5/15, bien calibrée et de teinte homogène. Ces gravillons seront incorporés au rouleau et uniformément répartis. L’agrégat sera bien serré et débarrassé de toutes traces de ciment. Les joints seront réalisés par baguettes en plastique enlevées après exécution pour être garnis au mortier de ciment trié au fer. La protection de ce revêtement devra être assurée jusqu’à la réception provisoire.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix …………………..…………………………………………..…… N°B21

PRIX N°B22-PLINTHE EP 10CM  EN MIGNONETTE LAVEE :

Suivant prescription du l’article B21.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ……………………………………………………….………… N°B22

PRIX N°B23 : PAVES DE VERRE

Fourniture et pose des pavés de verre 19 cm x 19 cm x 8 cm d’épaisseur, la pose doit être exécutée suivant les normes techniques de cet ouvrage, y compris armature entre les joints, mortier au ciment blanc élastique et calfeutrement des joints et toutes sujétions. Teinte au choix de l’architecte.

L’entrepreneur est tenu de fournir un échantillon au Maître d’œuvre pour l’approbation avant l’exécution de cet ouvrage.

###### Ouvrage payé au mètre carré au prix ………………………………………………………….……… N°B23

C- ETANCHEITE

L'entrepreneur demeure responsable durant dix (10) ans, à compter de la réception provisoire, de l'étanchéité complète, contre les infiltrations provoquées par une mauvaise exécution de ses travaux. Cette garantie comprend la remise en état de produits d'étanchéité et de la protection, avec les mêmes produits que ceux qui ont servi a l'établissement de l'étanchéité ou avec tout autre produit de qualité au moins équivalente préalablement agréée par l'Architecte, ainsi que la réparation des dommages causés à la construction par les infiltrations. L'Entreprise doit intervenir dès la réception de l'avis de défaut d'étanchéité qui lui est donné par l'Architecte et prendre toutes dispositions utiles.

G A R A N T I E

La garantie est fixée à DIX ANNEES (10) pendant lesquelles l'entrepreneur devra faire à ses frais toutes les réparations qui pourraient résulter de l'imperfection de ses ouvrages, de la qualité des matériaux et des fournitures.

L'entrepreneur doit présenter une attestation de garantie décennale délivrée par une compagnie d’assurance agréée pour exercer au Maroc.

L'attestation d’assurance de garantie décennale sera jointe au dossier de réception provisoire

PRIX N°C1 - FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE

Forme fractionnée en béton dosé à 250 kg de ciment CPJ 35 sur les surfaces à étancher sans aucune couche de briques cassées, de gravas ou de terre. Ces formes auront une épaisseur minimale de 5 cm et seront soigneusement damées et talochées. Ces formes de pentes doivent assurer un écoulement parfait des eaux et avoir une pente minimale de 1,5cm/m. Ouvrage payé au mètre carré de surface comptée entre murs d’acrotère,

Sur la forme de pente, si celle-ci le nécessite sera exécutée une chape de lissage de 2 cm d’épaisseur dosée à 300 kg de ciment CPJ 35 et parfaitement dressée pour recevoir l’étanchéité. Ouvrage payé au mètre carré de surface comptée entre murs d’acrotère,

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………..N° C1

PRIX N°C2 – COMPLEXE D’ETANCHEITE BICOUCHE SBS POUR TERRASSES

Toutes les terrasses non accessibles Le complexe devra avoir un classement minimal F4.13.T2 Toutes les terrasses seront revêtues par une étanchéité bicouche du type SBS auto protégée, système semi- indépendant ayant un avis technique en cours de validité. La pose sera exécutée conformément à l'avis technique et aux recommandations du fabricant Il sera est composé de:

-1 couche d’imprégnation à chaud à base de bitume de 1.50 KG/M2

- 1 Pare-vapeur

-1 couche en bitume élastomères SBS 2mm.

-1 couche en bitume élastomères SBS 4mm soudable.

Le recouvrement des différents plis se fera à joints sur 10cm au moins soudées au chalumeau. Prix compris toutes sujétions de mise en œuvre.

L’étanchéité sera exécutée suivant les règles de l’art et devra avoir le poids réglementaire. Des échantillons seront prélevés au choix du BET, BC ou l’architecte pour vérification. Les rebouchages en couches d’étanchéités de ces échantillons seront à la charge de l’entreprise

Les produits utilisés doivent bénéficier d’une technique favorable et des agréments des assureurs. Ouvrage payé au mètre carré de surface (vue en plan) entre murs d’acrotères

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..…………N°C2

PRIX N°C3 – PROTECTION D’ETANCHEITE PAR DALOTS EN BETON

Sur l’étanchéité il sera réalisé une protection en béton de grains de riz dosée à 400 kg/m3 de ciment CPJ45, d'une épaisseur de 4 cm et coulée en damiers 60x60cm sur lit de sable de 2cm au minimum

.Le prix comprend la réalisation de joints bitumineux de 2cm coulés à chaud entre dalots 60x60cm. Sur toute la surface des terrasses et autour des émergences, il sera appliqué d’un badigeon à chaux alunée en 3couches

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..…………N°C3

PRIX N°C4- FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES AVEC CRAPAUDINES

Les gargouilles de tous diamètres au départ des chutes d’eaux pluviales seront en plomb laminé de 3 mm d’épaisseur, avec platine en plomb de 60x60cm pour les diamètres supérieurs à 140 et de 50x50cm pour les diamètres au-dessus et manchon s’emboîtant de 20cm au minimum dans la tuyauterie de descente Y compris crapaudine en fil de fer galvanisé.

Les gargouilles seront placées suivant les règles de l’art. La pose comprendre un feutre 27 S supplémentaire collé au bitume à chaud sur le premier feutre et soudé sous la buvette de la gargouille avec un débordement de 10cm sur le pourtour, le reste de l’étanchéité venant ensuite s’appliquer sur l’ensemble,

Ouvrage payé à l’unité fourni et raccordé à la chute y compris toutes fournitures et sujétions d’exécution. Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………..………….........……..…………………N°C4 PRIX N°C5- ETANCHEITE MULTICOUCHE SUR RELEVE

L'étanchéité des relevés sera en principe de même type que les surfaces correspondantes et remonteront impérativement jusque sous le béquet de protection pour une hauteur de 20cm minimum..

Payée au mètre linéaire, y compris fournitures, mise en œuvre et toutes sujétions

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix …………………………………..………….........……..……...N°C5

PRIX N°C6- PROTECTION D’ETANCHEITE DES RELEVES

Les relevés étanches seront protégés par un enduit au mortier dosé à 400 Kg, grillagé et remontant jusque

Sous l'engravure.

Des joints secs seront disposés tous les 2,00ml.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………..………….........……..…………N°C6

PRIX N°C7- ÉTANCHÉITÉ LÉGÈRE POUR SALLES D’EAUX

Localisations : Salles d’eau.

Sera réalisée suivant le procédé suivant :

  - Une couche d’imprégnation àfroid

  - Une couche d’imprégnation àchaud

  - Un feutre bitumé36S

  - Une couched’imprégnation

Chaque couche de feutre sera détaillée d’une demi feuille par rapport à la précédente pour éviter tout chevauchement des joints. Les joints de recouvrement auront 0,08 m de largeur et les feutres seront relevés de 15 cm au moins aux pieds de cloisons et toutes sujétions pour une parfaite exécution.

Ouvrage payé mètre carré, au prix ………...………………………………………………..................N°C7

PRIX N°C8- ETANCHEITE VERTICAL DES VOILES ENTERRÉE

Sur tous les murs périphériques, voiles du sous sols et aux endroits désignés par la maîtrise d’œuvre, il sera réalisé une étanchéité verticale composée de :

- Une arase au mortierN°1.

- Une couche de bitume de 1.500Kg/m²

- Un feutre bitume de 36S VVHR

- Une couche de bitume de 1.500Kg/m²

- Un enduit étanche au mortier de ciment N°6 avec incorporation d’hydrofuge SIKA et suivant prescriptions du fabricant, dosé à 500 kg/m3 de ciment CPJ 35, en trois couches serrées à la truelle, bien dressées et lissées légèrement y compris incorporation d’un grillage galvanisé à fines mailles.

Ce prix comprend également le décapage, terrassements, remblaiement, compactage, étaiement, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix………………………………………….…………………………N°C8

D. FAUX PLAFOND ET ISOLATION ACCOUSTIQUE

PRIX N°D1- FAUX PLAFOND EN BA13 Y COMPRIS JOINT CREUX ET FENTE

Ce prix concerne la fourniture et pose de faux plafonds en BA13 horizontaux, verticaux, inclinés et courbes formant des surfaces unies sans joints apparents y compris joints creux et fente suivant plans de calpinage et indications des plans de repérage de l’Architecte.

Faux plafond réalisé suivant les plans de principes et repérages de l’Architecte, suivant les prescriptions du CPT du présent marché et suivant les notices et catalogues du fabricant. L’entreprise est invitée à établir les plans de calepinage et détails des faux plafonds conformément aux plans de principes et recommandations de l’Architecte.

Les systèmes de fixation et la stabilité seront adaptés à la hauteur des plénums et à la position de gaines et autres ouvrages, une coordination particulière sera faite notamment avec les lots CVC, Électricité et autres.

y compris trappe de visite en bois de 1cm d'épaisseur suivant détail Architecte avec cadre en aluminium couleur au choix de l’architecte avec encadrement en aluminium.

Avant toute mise en œuvre, l’entrepreneur du présent lot devra soumettre tous les plans de détail et de calepinage à l’approbation de la maîtrise d'œuvre.

Fourniture et pose de faux plafond en BA13 en plaque de plâtre cartonnée de 120 x 250 cm en 12,5mm d’épaisseur pour faux-plafond fixe. Quatre bords amincis permettant une pose à joints non décalés et sans surépaisseur d’enduisage. Montage sur ossature métallique ou bois et jointement par bande de 5 cm de largeur.

Dimensions (l x L) : 120 x 250 cm en 12,5 mm d’épaisseur.

Couleur : au choix de l'architecte.

Finition : prête à peindre

Classement réaction au feu : M1 (PV n° RA00-498-1 délivré par Cstb).

Coefficient d’absorption acoustique (s) : 0,1.

Mise en œuvre : pose à joints non décalés, fixation par vis auto perceuses sur ossature métal (entraxe 50cm), jointement par bande de 5 cm de largeur et enduit. Mise en œuvre selon prescriptions du fabricant.

L'ensemble payé au mètre carré sans majoration de surface pour faux plafond en BA13 de toutes formes y compris joints en creux, trappes de visite, réservations pour grilles de soufflages et de reprises, pour luminaires, haut-parleurs, bouche de VMC, etc., et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition conformément aux règles de l'art, et aux instructions de la Maîtrise d'Œuvre.

###### Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..…………..............……..……… N°D1

PRIX N°D2- FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX ET FENTE

Ce prix concerne la fourniture et pose de faux plafonds en staff lisse horizontaux, verticaux, inclinés et courbes formant des surfaces unies sans joints apparents y compris joints creux e fente suivant plans de détail e calpinage de l'Architecte.

Les plaques auront une épaisseur minimale de 20 mm, et seront fixées aux supports à l’aide de tiges filetées ou par fil de fer en acier galvanisé polochoné (nombre et type de fixation suivant support et dimensions des plaques à définir par note de calcul en conformité avec les recommandations du fabricant, à présenter à la Maîtrise d’œuvre et au bureau de contrôle pour approbation).

L’entreprise doit prévoir dans ces prix une ossature spéciale intermédiaire pour les hauteurs entre faux plafonds et supports supérieures à 1,50 m. Elle devra établir des plans et détails qui seront soumis à la Maîtrise d’œuvre et au bureau de contrôle pour approbation.

Il est prévu dans le présent prix autour de chaque surface (par local) un joint creux périphérique de 100 x 100 mm.

y compris trappe de visite en bois de 1cm d'épaisseur suivant détail Architecte avec cadre en aluminium couleur au choix de l’architecte avec encadrement en aluminium .

Y compris dispositif spécial de couvre-joint de dilatation pour lui permettre d’assurer sa fonction (détail à soumettre à l’Architecte).

L'ensemble payé au mètre carré sans majoration de surface pour faux plafond en staff lisse de toutes formes y compris joints en creux , moulures ou corniches périphériques et trappes de visite en bois suivant détail Architecte, réservations pour grilles de soufflages et de reprises, pour luminaires, haut-parleurs, bouche de VMC, etc., et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition conformément aux règles de l'art, et aux instructions de la Maîtrise d'Œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix …………………………..…………...............……..……… N°D2

PRIX N°D3- TRAITEMENT ACOUSTIQUE DES MURS ET PLAFONDS

Faux plafond ou revêtement mural acoustique en plaques de plâtre perforée type PREGYBEL de chez LAFARGE.

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de faux plafond ou revêtement mural acoustique en vue d'éviter la transmission des bruits de l’extérieur ou des locaux avoisinants, des matériaux seront posés dans la construction pour corriger les coefficients de pervibration aux endroits appropriés.

Ces matériaux nécessitent une mise en place adaptée pour atteindre les performances optimales. L’application d’une laine minérale par-dessus les plaques perforées, avec le respect des plenums, est primordiale.

La pose des parois relevées du DTU 25.41 : "Ouvrages en plaques de parement de plâtre".

Les préconisations suivantes sont à respecter :

Calepinage à partir de plaques entières, joints alignes.

Eviter de couper dans les perforations ;

Toutes les coupes nécessaires pour encastrer les équipements d’éclairage, luminaire, haut-parleur, écran de projection, projecteur, etc.  sont à exécuter par le poseur de faux plafond à sa charge totale.

Tout l’équipement nécessaire à la pose : échafaudage, manutention etc.

Ossature constituée de fourrures

Au préalable, appliquer le primaire d'accrochage

Pose des plaques perpendiculaires à l'ossature exclusivement en alignant les joints

Positionner les plaques selon les chants correspondants. (Traits de couleurs, bords longitudinaux)

Laisser un jeu de 2 à 3 mm entre plaques à ajuster, pour obtenir la continuité des motifs de perforation. (Utilisation décalée conseillée).

Jointoiement à l'enduit adapte.

Après début de prise, couper l’excède de matière.

Recouvrir les têtes de vis à l'enduit.

Finition des enduits par un léger passage de trame à poncer.

Peinture au rouleau selon DTU 59.1 avec préparation d'usage.

Absence de trame et/ou tètes de vis.

Coupe des réservations pour autre lots aux dimensions demandées

Les précautions à prendre pour le montage ou les fixations des appareils

Isolement acoustique des murs et du plafond;

Prévoir une chape flottante;

Monter les appareils sur ressorts, plots élastiques ou socles anti-vibratiles;

En plus des manchettes de raccordements aux divers appareils, bourrés d'un matériau absorbant entre la tuyauterie et l'enveloppe du fourreau dans la traversée du mur;

Y compris fourniture et pose d’ossature métallique galvanisé, tous les accessoires, échafaudage, accessoires de fixation et de montage et toutes sujétions de fixation et nettoyage

D3.a Traitement acoustique des murs

40% environ de la surfaces des parois latérales, des panneaux de type, plaques de plâtre perforée type PREGYBEL de chez LAFARGE ou équivalent.

Un plenum de 100 mm.

Une laine de verre sans par-vapeur épaisseur 80 mm et sans joints apparents avec une absorption minimale de: Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000.

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur y compris toutes sujétions de mise en œuvre, de finition, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre, y compris toutes réservations pour les prises et interrupteurs, etc.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………..…………..........................……..……… N°D3.a

D3.b Traitement acoustique des plafonds

Localisation: Amphi à 90% environ.

Faux plafond en plaques de plâtre perforée type PREGYBEL de chez LAFARGE ou équivalent.

Un plenum de 200mm minimale.

Une laine de verre sans par-vapeur épaisseur 80mm et sans joints apparents avec une absorption minimale de: Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000.

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur y compris toutes sujétions de mise en œuvre, de finition, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre, y compris réservations pour équipements d’éclairage, luminaire, haut-parleur, écran de projection, projecteur, équipements de climatisation et de ventilation, etc.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ……………………………………................…..……… N°D3.b

PRIX N°D4– FAUX PLAFOND MODULAIRES 60x60 PERFOREES

Le plafond suspendu sera composé de panneaux en laine minérale blanche biosoluble,de densité d'environ 330 Kg/m3, classée M0, feuillures sur chants du type OWA cousticchant 15b, décor sandila, de dimensions 600x600 mm, et d'épaisseur 15 mm, ou

ROCKFON, ou CONTURA, de qualité identique.

Ces panneaux reposeront sur une ossature métallique apparente, en acier galvanisé thermolaqué blanc, constituée de profilés à joint creux (15 mm), de hauteur 41 mm et de couleur blanc et /ou fond blanc : Ossature silhouette Ultraline.

Une cornière de rive en T24, en acier galvanisé, thermolaqué blanc, assurera la finition en périphérie avec la retombée de plâtre en BA13 de retour variable.

La jonction avec les poteaux sera assurée par une cornière T35 cintrée en deux (2) parties.

Le faux plafond aura les caractéristiques suivantes :

o Epaisseur 15 mm ;

o Poids environ 5 kg/m² (dalles et ossatures) ;

o Résistance thermique 0.45 m² k/W ;

o Réaction au feu classe M0 ;

o Stable en milieu humide à 90% ;

o Réflexion à la lumière 90% ;

o Bonne résistance mécanique ;

o Exempt d’élément susceptible de favoriser un développement de

micro-organismes ;

o Exempt de fibre d’amiante ou dérivés ;

o Excellent isolant acoustique.

Avant la mise en oeuvre, il sera réalisé un prototype de faux plafond, qui servira comme échantillon. Il sera réalisé suivant instructions du Maître d’oeuvre et refait s’il y a lieu jusqu’à lui donner satisfaction.

La pose et la mise en oeuvre doivent être conformes aux prescriptions des spécifications techniques générales.

Le présent prix comprendra également, l'aide pour les découpes ou réservations pour les appareils, la lustrerie, les fentes de reprise d’air, etc.., quel qu'en soit le nombre après le traçage des réservations par les entreprises chargées des lots techniques secondaires.

L’ouvrage payé au mètre carré à la surface de faux-plafond projeté au sol, y compris la fourniture et toutes sujétions de finition et de mise en oeuvre doit suivre les plans de calepinage donnés par l’architecte ainsi que les plans d'exécution remis par l'entreprise adjudicataire.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix..........................................................................................N°D4

PRIX N°D5- TRAPPE DE VISITE DE FAUX PLAFOND

Exécutions des trappes de visite avec ossature caché en aluminium et partie ouvrante en staff  lisse, Placoplatre ou équivalent vissé sur l’ossature interne.

Les ossatures porteuses primaires et secondaires en acier galvanisé de type stile prim 100 et f 530 y/c cavaliers raccords, suspentes adéquates et raccords de rive.

Cette ossature sera suspendue par l’intermédiaire de  tige fileté en acier galvanisé de 6m/m de diamètre et de chevilles en laiton de 6 m/m de diamètre pour dalles pleines ou pitons à bascules pour plancher en corps creux y compris le traitement  des points singuliers ou l’ossature est en porte à  faux (sur 30 cm moyen)

Les plaques seront à bord amincies sur leur longueur et le traitement des joints  périphériques du faux plafond  avec les autres  parois pour éviter les ponts phoniques. Y  compris  l’application  de l’isolation  phonique et toutes les sujétions d’exécutions d’ouvrage particuliers tels que représentés sur les plans, coupes et détails de l’architecte,  Traitement des angles par cornières pour obtenir des arêtes parfaitement rectilignes,

Toutes les sujétions d’échafaudages, montages, démontages et location

Pose horizontale ou suivant rampant selon la localisation

Pièces spéciales pour raccordement avec les faux plafonds modulaires de toutes natures

Classement au feu  M1 avec P.V d’essais, M0 pour l’ossature

Y compris  toutes sujétions toutes coupes, découpes, chutes, déchets, tous détails, finition des arêtes, raccordement de l’ossature fentes décaissées  et toutes sujétions de mise en œuvre pour une parfaite finition de l’ouvrage

Ouvrage payé au mètre carré, au prix …………………..…………...............................…..……… N°D5

E. MENUISERIE BOIS – ALUMINIUM – METALLIQUE

I . MENUISERIE EN BOIS

L’entrepreneur devra soumettre à la Maitrise d’œuvre, d’après les dessins d’ensemble qui seront remis, les études et les dessins d’exécution détaillés approuvé par la Maitrise d'œuvre et le bureau de contrôle nécessaires à la réalisation des ouvrages et à leur pose, en liaison avec les autres corps d’état.

Les dessins devront en outre préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les axes et les dimensions des trous de scellement, les dimensions des feuillures à réserver pour les cadres et bâtis en gros œuvre et les détails d’assemblage, ainsi qu’une nomenclature détaillée des accessoires utilisés.

Toutes les menuiseries comporteront des précadres en Sapin rouge et entretoises provisoires nécessaires pour maintenir leur rigidité et éviter le flambage des traverses avant et après leur pose.

L'Entrepreneur assurera la fourniture, la pose et le scellement des précadres.

Au plus tard une semaine après le commencement des travaux, l'entrepreneur doit approvisionner les précadres.

Au plus tard, un mois après adjudication, l’entrepreneur sera tenu de soumettre à l’approbation de la maîtrise d’ouvrage un élément type de chaque nature d’ouvrage prévu au marché.

Ces éléments seront équipés de leur quincaillerie et des accessoires précédemment décrits dans les plans de détails proposés. La fabrication ne pourra commencer qu’après l’acceptation définitive de la maîtrise d’œuvre.

Ces accessoires doivent être compatibles dans l'ensemble.

Tous les éléments réalisés devront être rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par la maîtrise d’ouvrage  faute de quoi ils seront refusés.

PRIX N°E1- PORTE TYPE À 2 VANTAUX

Fourniture et pose d'une porte type PB1en bois à 2 vantaux ouvrants à la française, réalisée conformément aux plans de détail de l’architecte et comprenant :

- Pré-cadre en sapin rouge de 1er choix ;

- Cadre et chambranle en bois massif d’CHENE, vernis au pistolet selon le choix et les plans de détails de l’architecte y compris pattes à scellement ;

- Embrasure selon épaisseur de mur et selon plan de détail de l’architecte, en contreplaqué de 5 mm - finition chêne ou CHENE posé sur une structure en bois en latte en sapin rouge de 1er choix, vernis au pistolet ;

- Ouvrants en panneaux de particules de bois d’épaisseur finie 45 mm (600kg/m3) y compris encadrement en bois massif en sapin rouge de 1er choix de 100 x 43 mm, stratifié 2 faces en Polyrey épaisseur 1mm couleur au choix de l’Architecte embrevé et collé aux panneaux.

- Alèse en CHENE 20x45 mm.

Quincaillerie:

- 1 serrure  de sûreté, avec canon européen, type BRICARD ou équivalent, avec 3 clés, gâche et têtière en inox fonctionnant sur organigramme ;

- 1 ensemble de béquilles sur plaques poussoir en inox ligne tempo modèle disco Réf 666452 de chez BRICARD  ou équivalent,

- 4 poignets système sur plaques en inox suivant dimensions et détails de l'Architecte ;

- 2 verrous en inox à encastrer avec gâches,

- 8 paumelles renforcées en inox, vis inox, type BRICARD ou équivalent,

- 2 butoirs inox de sol en inox de chez BRICARD ou équivalent.

- 2 fermes porte hydraulique force 2 à 4 Réf 620125 adaptés au poids des ouvrants de type BRICARD ou équivalent ,

- 2 barres de fermeture anti paniques Sécuristyle Évolution de type BRICARD ou équivalent BRICARD ou équivalent ,

Avant tout commencement des travaux l’entreprise devra présenter un échantillon de porte finie, fournie et posée pour la maitrise d’œuvre.

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, et aux plans et détails de l’Architecte et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Ouvrage payé à l'unité d’ensemble, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé à l’unité, au prix :

a/ Type PB1 à 2 vantaux  2.00x2.40 …………………………………………………………..……  N°E1.a

b/ Type PB2 à 2 vantaux  1.60x2.20  ………………………………………………..…….…..……  N°E1.b

PRIX N°E2- PORTE TYPE A 1 VANTAIL

Fourniture et pose d'une porte en bois type A à 1 vantail ouvrants à la française, réalisée conformément aux plans de détail de l’architecte et comprenant:

- Pré-cadre en sapin rouge de 1er choix ;

- Cadre et chambranle en bois massif d’CHENE, vernis au pistolet selon le choix et les plans de détails de l’Architecte y compris pattes à scellement ;

- Embrasure selon épaisseur de mur et selon plan de détail de l’architecte, en contreplaqué de 5 mm finition chêne ou CHENE posé sur une structure en bois en latte en sapin rouge de 1er choix, vernis au pistolet ;

- Ouvrants en panneaux de particules de bois d’épaisseur 45 mm (600kg/m3) y compris encadrement en bois massif en sapin rouge de 1er choix de 100x43 mm, stratifiés 2 faces en Polyrey épaisseur 1mm couleur au choix de l’Architecte embrevé et collé aux panneaux ;

- Alèse en CHENE 20x45 mm.

Quincaillerie:

- 1 serrure  de sûreté, avec canon européen, type BRICARD ou équivalent, avec 3 clés, gâche et têtière en inox fonctionnant sur organigramme;

- 1 serrure à condamnation pour les portes des sanitaires avec indication libre ou occupé côté extérieur ;

- 1 ensemble de béquilles sur plaques poussoir en inox ligne tempo modèle disco Réf 666452 de chez BRICARD  ou équivalent ;

- 2 poignets système sur plaques en inox suivant dimensions et détails de l'Architecte ;

- 2 verrous en inox à encastrer avec gâches ;

- 4 paumelles renforcées en inox, vis inox, type BRICARD ou équivalent ;

- 1 butoir inox de sol en inox de chez BRICARD ou équivalent.

Avant tout commencement des travaux l’entreprise devra présenter un échantillon de porte finie, fournie et posée pour par la maitrise d’œuvre.

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, et aux plans et détails de l’Architecte et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Ouvrage payé à l'unité d’ensemble, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé à l’unité d’ensemble au prix:

a/ Type PB3 à 1 vantail  1.14x2.20 ……………………………………………………………..……  N°E2.a

b/ Type PB4 à 1 vantail  1.04x2.20 ……………………………………………………….…..……  N°E2.b

c/ Type PB5 à 1 vantail  0.74x1.90  ……………………………………………………….…..……  N°E2.c

PRIX E3 PLACARDS A FINITION PEINTE OU STRATIFIEE

Fabrication, fourniture et pose de façades des placards. Les dimensions sont à reprendre sur les plans du maître d’œuvre. Les façades seront réalisées à partir de panneaux bois MDF sur charnières

invisibles. L’ouverture des portes sera de 180°. Celles-ci seront ferrées par 4 charnières à débattement invisible conformes au PV d’essai.

Poignée en inox brossée conforme aux détails de l’architecte

- 2 finitions possibles

- Portes laquées, appliquée au pistolet, peinture en conformité avec l’avis technique. Couleur au choix.

2- Finition stratifiée, par placage de panneaux de stratifié gammes ORIGINE, INFLUENCE, PAPAGO des

Ets POLYREY ou équivalent, teintes au choix de l’architecte.

#### Payé au mètre carré, au prix …………………..…………..........................…..……… N°E3

PRIX E4 PLACARDS SOUS PAILLASSES

Même descriptif article E3

Payé au mètre carré, au prix ……………...........................…..…………………..…… N°E4

PRIX E5 :  RAYONNAGE EN BOIS SAPIN ROUGE Y/C ETAGERES, H =2.00 m

Structure verticale et horizontale en sapin rouge montants et traverses de 0.04 * 0.35 m, à raison d’un montant tous les 0.08 m et 6 traverses de 2.10 m de hauteur étagères isoplanes stratifiées de 20 mm à raison de 6 étagères tout réalisé suivant plans de détails de l’architecte.

Ouvrage payé au mètre carré, fourni et posé, y compris toutes sujétions de fournitures, d’exécution et de pose.

au prix…………………………………………………………………………………………..N°E5

PRIX E6: HABILLAGE COMPTOIR OU ESTRADE EN BOIS

Habillage du comptoir ou estrade avec un plaquage en bois en sapin rouge, épaisseur de 2 mm y/compris

supports et toute sujétions de fourniture et de pose.

Payé au mètre carré, au prix ......................…....................................................... N°E6

PRIX E7 : PLINTHES EN BOIS SAPIN ROUGE TEINTE

Fourniture et pose d’une plinthe pour amphi de 7 cm de hauteur par 2 cm d’épaisseur réalisée en sapin rouge avec le bord supérieur arrondi. Cette plinthe sera fixée sur le mur avec des vis à cuvettes et chevilles. Le prix comprend également 2

couches de peinture glycérophtalique suivant couleur choisie par l’architecte.

Ouvrage payé au mètre linéaire , au prix n°......................…...................................... N°.E7

II . MENUISERIE ALUMINIUM

PRIX N°E8 : FENÊTRE ET CHASSIS EN ALUMINIUM

Fourniture et  pose de fenêtres vitrées et châssis en aluminium anodisé naturel, fixes ouvrants à la française coulissants et basculants :

Elles seront réalisées de la gamme Profils Systèmes série Masai II ou équivalent selon les plans et détails d’architecte.

Elles seront composées de :

- Pré cadre en acier galvanisé de 20/10 mm avec pattes à scellement.

- Cadre  dormant en aluminium avec couvre joint rapporté.

- vantaux ouvrants à la française, coulissants ou basculants.

- Panneaux fixes

- Par close à clipper  pour pose des vitrages.

- Joint  en EPDM.

- Vitrage clair de 6mm ou 8mmd’épaisseur de type de premier choix approuvé par la maitrise d’œuvre.

. Les caractéristiques du vitrage seront conformes au DTU39.

- Quincaillerie : paumelles de portes lourdes en applique, serrure à pêne basculant en inox avec canon de sûreté, béquille de qualité, verrous sur le vantail semi-fixe et toute sujétion nécessaire au bon fonctionnement. L’ensemble de la quincaillerie sera du même gammiste.

Ouvrage payé à l’unité, avec toutes sujétions de fournitures, de pose, et accessoires au prix suivants :

a/ Type FA1  de 1.00 x 1.00 basculant et fixe au prix  N°		E8a

b/ Type FA2  de 1.00x0.50 basculant et fixe au prix N°		E8b

c/ Type FA3  de 2.00x 1.50 fixe et ouvrant au prix  N°		E8c

d/ Type FA4 de 2.30x1.50 fixe et coulissant au prix  N°		E8d

e/ Type FA5 de 4.60x1.50 fixe et coulissant au prix  N°		E8e

f/ Type FA6 de 0.50x0.50 basculant et fixe au prix  N°		E8f

g/ Type FA7 de 0.50x1.50 fixe et coulissant au prix  N°		E8g

h/ Type FA8 de 3.00x1.00 fixe et coulissant au prix  N°		E8h

i/ Type FA9 de 1.50x1.00 fixe et coulissant au prix  N°		E8i

j/ Type FA10 de 0.50x1.75 fixe et basculant au prix  N°		E8j

k/ Type FA11 de 1.00x5.00 fixe et basculant au prix  N°		E8k

l/ Type FA12 de 2.00x1.00 fixe et basculant au prix  N°		E8l

PRIX N° E9 :  MUR RIDEAU CAPOT SERREUR

Ils seront réalisés en série VENTO KENDO de la gamme Profils Systèmes ou STRUGAL- S52- Traditionnel ou similaire. y/c structure en acier pour Grille moucharabieh en acier galvanisé.

CONCEPT PRODUIT

Système de mur rideau avec capots et Serrures.

STRUCTURE

Elle est constituée de montants et de traverses tubulaires. Les montants sont de différentes sections avec renforcement par des plats en aciers. Les sections des différents profils devront être adaptées aux normes et besoins nécessaires à l’emplacement de la construction. Les dilatations doivent pouvoir se produire sans nuire à l’étanchéité et à la solidité de l’ensemble.

La fixation sur le gros œuvre se fait au moyen d’attaches spécialement conçues et permettant un réglage dans les 3 dimensions.

ASSEMBLAGE

Les profilés sont assemblés en coupe droite, avec montants filants et traverses fixées sur ceux-ci au moyen de tasseaux spéciaux en alliage d’aluminium. Ceux-ci comportent un téton de centrage qui permet de positionner correctement les traverses et sont fixés par vis inox sur les montants.

Les feuillures permettent de recevoir soit les vitrages, soit les cadres d’ouvrants. Les profils serreurs, situés à l’extérieur, sont fixés par vis inox. Les profils capots clippables cacheront l’ensemble des vis de fixation.

ETANCHEITE

L’étanchéité est assurée en bout de chaque traverse. L’eau ne doit en aucun cas être drainée dans le montant. On étanchera les extrémités de traverse avec un mastic type « small joint » ou similaire,

permettant les jeux de dilatation. Tous les joints d’étanchéité seront en EPDM.

DRAINAGE

Le drainage des eaux d’infiltration éventuelles sur les traverses s’effectue par des trous oblongs sur les profilés serreurs et capots.

REMPLISSAGE

Un double vitrage isolant feuilleté intérieure, lame d’air de 12à16mm et vitrage monolithique extérieur avec épaisseur suivant détail d’exécution fourni par l’entreprise et validée par la maitrise d’œuvre

Des profilés aluminium de serrage des vitrages,

Les vitrages et panneaux sont mis en place dans la feuillure haute de 20 mm et maintenus par les serreurs des montants et des traverses.

OUVRANTS

Des ouvrants spécifiques au mur rideau de Profils Systèmes s’incorporent dans la structure Vento :

Châssis à la française à ouvrant caché de la série INVISO

Châssis oscillo-battant à ouvrant caché de la série INVISO

Châssis à soufflet à ouvrant caché de la série INVISO

Châssis à l’italienne à ouvrant caché

Les cadres ouvrant et dormant sont assemblés en coupe d’onglet par équerres à pion ou sertissage

+ collage. L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, deux joints sont tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

Le ferrage (italienne) se fait par un ensemble de compas en acier inox.

Le ferrage et verrouillage (oscillo-battant) se fait avec une ferrure mono commandée par poignée tournante avec tringles, compas de verrouillage et système anti-fausse manoeuvre.

Le verrouillage (italienne) se fait par poignée ¼ de tour en aluminium laqué. La fermeture se fait par crémone 2 ou 3 points.

Des points de verrouillage complémentaires peuvent être fixés sur la tringle de crémone en cas de grande hauteur.

FINITION

Les calfeutrements nécessaires seront réalisés au besoin avec des bandes adhésives d’étanchéité et des tôles pliées en aluminium. Les joints faits avec des mastics silicone ou similaires devront être appliqués selon la norme en vigueur.

Payé au mètre carré au prix .....................…..........................................................N°E9

PRIX N° E10 :  STORES VENITIENS

Fourniture et pose de stores vénitiens a lames verticales, y compris toutes sujétions, de pose et de fourniture qualité couleur suivant choix d’architecte.

Payé au mètre carré au prix ......................…........................................................ N°E10

PRIX N°E11 : PORTES EN ALUMINIUM

Fourniture et  pose de portes vitrées en aluminium anodisé naturel, fixes ouvrants à la française :

Elles seront réalisées de la gamme Profils Systèmes série Masai II ou équivalent selon les plans et détails d’architecte.

Elles seront composées de :

- Pré cadre en acier galvanisé de 20/10 mm avec pattes à scellement.

- Cadre  dormant en aluminium avec couvre joint rapporté.

- vantaux ouvrants à la française, coulissants ou basculants.

- Panneaux fixes

- Par close à clipper  pour pose des vitrages.

- Joint  en EPDM.

- Vitrage clair STADIP. Les caractéristiques du vitrage seront conformes au DTU39.

- Quincaillerie : paumelles de portes lourdes en applique, serrure à pêne basculant en inox avec canon de sûreté, béquille de qualité, verrous sur le vantail semi-fixe et toute sujétion nécessaire au bon fonctionnement. L’ensemble de la quincaillerie sera du même gammiste.

Ouvrage payé à l’unité, avec toutes sujétions de fournitures, de pose, et accessoires au prix suivants :

a/ PORTE TYPE PA1 A 2 VANTAUX de 2,00x2,20 au prix  N°		E11a

b/ PORTE TYPE PA2 A 1 VANTAIL de 1,14x2,20 au prix N°		E11b

- MENUISERIE METALLIQUE

PRIX N°E12- GARDE CORPS MÉTALLIQUE ESCALIER EN ACIER GALVANISE

Fourniture, pose et scellement de garde-corps métalliques droits, horizontal ou rampant, courbes, ou cintrés, composé de :

- Double-montants verticaux en fer plat de 50 x 15 mm, sur platine en tôle de 15 mm d’épaisseur, avec goussets, fixations sur la structure en béton à l’aide de boulons et chevilles à expansion en acier inoxydable, espacement ente-axes 1.5 m maximum,

- 4 Traverses intermédiaires en tube acier de 30/2,6 mm de diamètre,

- Main courante en tube acier de 50/3,2mm de diamètre.

Compris traitement de l’ouvrage par galvanisation à chaud et peinture au pistolet, couleur au choix de l’Architecte. Tous les produits de peinture doivent être de 1ère qualité, destinés à être appliqués sur supports métalliques galvanisés. Ils doivent provenir d’usine agréée par la maîtrise d’œuvre.

L'ensemble exécuté conformément aux plans et détails de l'Architecte, aux règles de l’art, aux instructions du Maître d’Ouvrage Délégué assisté par la Maîtrise d'œuvre.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix N°	………………………………………………………… N°E12

PRIX N°E13- GARDE CORPS EN INOX

Fourniture et pose d‟un garde corps en acier inox  Hauteur 1.2m composé de :

Montants en acier inox plat de 40x20mm.

6 lisses en tube rond inox diam 16mm.

Main courante en tube rond inox diam 50mm.

Platines de fixation ép. : 6mm et boulonnerie inox. A  fixer sur le limon de l'escalier

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix N°	………………………………………………………… N°E13

PRIX N°E14 – GRILLE DE DEFENSE MÉTALLIQUE GM1 EN ACIER GALVANISE

Le présent prix, comprend la fourniture et la pose des grilles constituées de fer plat découpé au laser réalisée pour fenêtres suivant détail de l’architecte et se composant de :

Cadre en fer profil carré de 30 x 30mm

Lames en Fer plat de 30x3mm suivant détail de l’architecte

Pattes à scellement renforcées en nombre suffisant

Les grilles devront recevoir la galvanisation à chaud avant leur pose définitive.

L’ensemble sera réalisé suivant le détail et directives de l’Architecte y compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré aux au  prix ………………………………………………… N° E14

PRIX N°E15 – GRILLE MÉTALLIQUE GM2 EN ACIER GALVANISE

Le présent prix, comprend la fourniture et la pose des grilles constituées de fer plat découpé au laser réalisée pour fixation aux façades par des vis  suivant détail de l’architecte et se composant de :

Cadre en fer plat de 30x3mm

Lames en Fer plat de 30x3mm suivant détail de l’architecte

Vis de fixation

Les grilles devront recevoir la galvanisation à chaud avant leur pose définitive.

L’ensemble sera réalisé suivant le détail et directives de l’Architecte y compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré aux au p prix  ……………………………………………… N° E15

PRIX N°E16 – PORTE METALLIQUE DECORATIVE

Porte en profilés métalliques décorative ouvrante à la française à 1 ou deux vantails. Menuiserie : - Faux cadre métallique ou en aluminium suivant les instructions et les règles de l‟art. - Ouvrant bâti générale en fer carré remplissage en ferronnerie carré pleine et motif décoratif Suivant détail de l‟Architecte. - remplissage de l‟ouvrant en vitrage fumé au autre, simple ou grillagé de 6/8 mm suivant détail de portes et instructions de maitre d‟ouvrage. - Tôles d‟une seule face ou de doubles faces suivant plans détails de la menuiserie. - Y compris motifs et décors suivant plans détails de la menuiserie de l‟architecte. Quincaillerie : - pattes à scellement soudées à la structure de gros œuvre. - 6 paumelles doubles électriques de 160/55 - 1 serrure de sécurité a canon et ensemble de poigné au choix de l‟architecte et le maitre d‟ouvrage. - 1 béquille à vis pointeau, entrée intérieure - Entrées, tige à bouchon, vis à douilles - Trous accessoires nécessaires. Y compris 2 couches de peinture antirouille réalisée à l‟avance. Un échantillon à faire approuver par l‟architecte et le maitre d‟ouvrage avant tout fourniture et pose.

Ouvrage payé au METRE CARRE au prix....................……….…..… ………..………N°E16

PRIX E17 : PORTAIL DECORATIF EN FERRONNERIE METALLIQUE GRILLAGE :

Le prix comprenant la fourniture et mise en place de portails principales en profilés métalliques ouvrante à la française à 1 ou deux vantail ou coulissante suivant instructions de maitre d‟ouvrage et l‟architecte. Les portails situent encastrés sur murs de clôtures à l‟entrée. Menuiserie : - Faux cadre métallique et Cadre métallique de toute diamètres renforcé par une cornière adapté pour arrêt des ouvrants et soudé correctement au cadre. - Ouvrant bâti générale en fer carré remplissage en ferronnerie carré pleine et motif décoratif Suivant détail de l‟Architecte. - Remplissage de l‟ouvrant par tôles d‟une seule face ou de doubles faces suivant plans détails de la menuiserie. - Traversées en tubes métalliques de toute forme et section suivant plan détail de portail. - Y compris motifs et décors suivant plans détails de la menuiserie de l‟architecte. Quincaillerie : - pattes à scellement soudées à la structure de gros œuvre. - 6 paumelles doubles électriques de 160/55. - 1 serrure de sécurité a canon et ensemble de poigné au choix de l‟architecte et le maitre d‟ouvrage. - 1 béquille à vis pointeau, entrée intérieure - Entrées, tige à bouchon, vis à douilles - Chemin de coulisse approprié aux portes (cas échéant) scellé sur dallage et aux gros œuvres. - Trous accessoires nécessaires Y compris 2 couches de peinture antirouille réalisée à l‟avance. L‟attention de l‟entreprise est attiré sur le fait que les nombres des traversés (verticalement, horizontalement ou inclinés) et motifs décoratifs peuvent se varier suivant les dimensions et détails à fournir par le maitre d‟œuvre. Un échantillon à faire approuver par l‟architecte et le maitre d‟ouvrage avant tout fourniture et pose.

Ouvrage payé au METRE CARRE au prix..........….…..………………………… …..………N°E17

PRIX E18 : PORTAIL COULISSANT AUTOMATIQUE:

Le comprenant la fourniture et installation de portail coulissant, alliant performance et fiabilité, la porte coulissante est adaptée. Proposée en version coulissante à 2 vantaux. La porte est équipée d'un capot en acier inoxydable à motorisation électrique intégrée, d'une batterie de secours et d'une unité logique intelligente gérant tous les paramètres de fonctionnement. Y compris Console pour le pilotage, avec visualisation sur écran LCD. Communication intuitive par pictogrammes. Récepteur IR pour commande à distance autorisant jusqu'à 20 clés et télécommandes. Détection par radars hyperfréquences de toute personne entrant dans la zone définie. Nombreux dispositifs de verrouillage et accessoires de commande (radars, rideau IR, dispositif de contrôle d'accès, etc.). AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET PROVINCES DU NORD DU ROYAUME Page 60 Options : verrouillage électrique, verrouillage sécurité positive, récepteur IR, télécommande IR, cl Caractéristiques techniques : Temporisation : 1 à 25 sec (maintien ouverture). Alimentation électrique : 230 V / 50-60 Hz c Vitesse : entre 10 cm/s à 160 cm/s Longueur : suivant ouverture de porte. Hauteur : 220 mm. Mise en œuvre : pose en applique ou en tunnel. Y compris dans le prix tubage câblage et interrupteur de stabilisation de fonctionnement en position d‟ouverture ou de fermeture et toute accessoire de fixation et de toute sujétion de fourniture et fonctionnement suivant les normes et instructions de maitre d‟ouvrage, BET et l’architecte.

Ouvrage payé au METRE CARRE au prix …………………………..……….……….N°E18

F- ÉLECTRICITÉ

PRIXN°F1–PRISE DE TERRE ET LIAISONÉQUIPOTENTIELLE

      - Prise de terre

Prise de terre des masses d’utilisation réalisée selon les prescriptions générales. Compris sorties au niveau des coffrets électriques

Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ……………………………………………………………….N° F1-a

      - Liaison équipotentielle

Réalisation de l’ensemble de liaisons équipotentielles du bâtiment avec câble cuivre 4mm² minimum. Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ……………………………………………………………….N° F1-b

PRIXN°F2–COFFRETS DE DISTRIBUTION

Le coffret de branchement en façade sera de marque OGE ou similaire ainsi que la boîte de coupure dont le calibre est adéquat avec le bâtiment à raccorder

Ouvrage payé à l’ensemble, selon la décomposition suivante :

Coffret de branchement en façade au prix………………………….….…………………….……;….N° F2-a

Boite de coupure au prix………………………………………….….….…………………..………….N° F2-b

PRIXN°F3–TABLEAUÉLECTRIQUE

Les tableaux électriques seront d’enveloppe MetalBox d’Ingelec ou similaire. Ils seront exécutés selon les prescriptions générales et comprenant l’ensemble des équipements figurés sur les schémas unifilaires.

Les équipements seront de marque de bonne qualité  Mondialement reconnue

Le coffret de branchement en façade sera de marque OGE ou similaire ainsi que la boîte de coupure dont le calibre est adéquat avec le bâtiment à raccorder

Ouvrage payé à l’ensemble, selon la décomposition suivante :

Tableau Electrique de l’amphi 1 au prix ………………………………….………….……….….………….N°F3-a
Tableau Electrique de l’amphi 2 au prix ……………………….……….….……………………………….N° F3-b

Tableau Electrique de Bibliothèque au prix ……………………….……….….…………………….….….N° F3-c

Tableau Electrique de laboratoire  au prix ……………………….……….….………………………..…..N° F3-d

Tableau Electrique de administration   au prix ……………………..…….….……………….………..….N° F3-e

Tableau Electrique de eclairage public au prix ……………………….……….….…………….……..….N° F3-f

PRIXN°F4–CÂBLES ÉLECTRIQUES U1000 RO 2V:

Câble compris fourniture, pose, raccordement, cosses, repérage et divers accessoires

Ouvrage payé au mètre linéaire, selon la décomposition suivante :

Câble de 4G120 mm²……………………………………….………………………………….………….…N° F4-a

Câble de 5G25 mm²……………………………………….………………………………….………….….N° F4-b

Câble de 5G16 mm²……………………………………….………………………………….………….….N° F4-c

Câble de 5G10 mm²……………………………………….………………………………….………….….N° F4-d

Câble de 5G2.5 mm²……………………………………….………………………………….………….….N° F4-e

Câble de 3G4 mm²………………………………….……..…………… ……………….……………….….N° F4-f

Câble de 3G2.5mm²…………………………………….……..…………… ……………….……….….….N° F4-g

Câble de 3G1.5mm²…………………………………….……..…………… ……………….……………...N° F4-h

PRIX N°E5– CHEMINEMENT DES CÂBLES :

- Chemin de câbles95x63

Chemins de câbles galvanisés perforés selon prescriptions générales, y compris couvercles pour les parties accessibles.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix .…………………………………………….…………………….….N° F5-a

- .Chemin de câbles65x33

Chemins de câbles galvanisés perforés selon prescriptions générales, y compris couvercles pour les parties accessibles.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix .…………………………………………….…………………….….N° F5-b

- Tranchée et buse pour l’alimentation principale:

Le prix rémunère les travaux de cheminement extérieur de l’alimentation générale du bâtiment, les buses seront de type annelé double parois de diamètre 100mm et les tranchées auront une profondeur minimale de 1.1m dans les zones carrossables et 0.9m dans les zones non carrossables.

Le prix comprend également les traversées, éventuelles, au niveau des chaussées et trottoirs ainsi que la remise en état de ces chaussées et trottoirs avec le même type de revêtement.

Les regards de tirage et de changement de direction font partie du présent prix.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix .…………………………………………….…………………….….N° F5-c

- Réseau extérieur en tube annelé diamètre 50  y compris tranchée:

Le prix rémunère les travaux de cheminement extérieur d’éclairage aux alentours du bâtiment, les buses seront de type annelé double parois de diamètre 50mm et les tranchées auront une profondeur minimale de 1.1m dans les zones carrossables et 0.9m dans les zones non carrossables.

Le prix comprend également les traversées, éventuelles, au niveau des chaussées et trottoirs ainsi que la remise en état de ces chaussées et trottoirs avec le même type de revêtement.

Les regards de tirage et de changement de direction font partie du présent prix.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix .…………………………………………….…………………….….N° F5-d

- RÉSEAU DE CONDUITS :

Ensemble de tout le réseau intérieur de conduits encastré ou apparent pour assurer les passages des câbles terminaux à l’intérieur du bâtiment

Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F5-e

PRIXN°F6–FOYER LUMINEUX ET DE PRISE DE COURANT:

Ces postes seront réalisés conformément aux prescriptions générales qui définissent également les limites des prestations

Ouvrage payé à l’unité, selon la décomposition suivante :

Foyer lumineux principal………………………….…………………………………….…………….………N° F6-a Foyer lumineux supplémentaire ………………………….……………………………………..…….........N° F6-b Foyer de prise principal………………………….…………………………………….………….….……….N° F6-c Foyer de prise supplémentaire ………………………….……………………………………...…………...N° F6-d

PRIXN°F7–PETIT APPAREILLAGE:

Petit appareillage, de bonne qualité et de marque mondialement reconnue, réalisé selon les prescriptions générales qui définissent également les limites des prestations.

Ouvrage payé à l’unité, selon la décomposition suivante :

Interrupteur simple allumage………………………….…………………………………….…………….…N° F7-a Bouton poussoir lumineux….………………………….…………………………………….……………….  N° F7-b

Prise de courant monophasé 16A ……….……………….……………………………….……………….…N° F7-c

Prise de courant monophasé 20A…………………….…………………………………….……………..….N° F7-d

Prise de courant monophasé 32A…………………….…………………………………….…………….….N° F7-e

Sortie de fil ,de bonne qualité de marque  Mondialement reconnue  ………………………….……...N° F7-f

Double Prises HDMI bonne qualité de marque  Mondialement reconnue  avec câble de liaison.….N° F7-g

PRIXN°F8–LUSTRERIE:

Lustrerie complète de technologie Led. Compris casses ou pertes avant réception provisoire, supports éventuels et accessoires de fixation.

- Panel LED120x30

Fourniture, pose et raccordement de luminaire Panel Led 120x30  de de Maque de bonne qualité et de marque mondialement reconnue, gamme PANELTECH pour faux plafond en plâtre.

      - Cadre :  en aluminium; avec châssis pour l’encastrement en faux-plafonds de plâtre.

      - Diffuseur : PMMA prismatique haute transmittance.

      - LED mod. 2835 : 3050lm – 4000K –CRI80-29W

      - Facteur de puissance : 95%

      - Durée de vie : 50000h 70% L70B50

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-a

- Luminaire LED étanche  120x30

Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED étanche, de bonne qualité et de marque mondialement reconnue,

Cadre :  Polycarbonate moulé par injection.

      - Diffuseur : Polycarbonate moulé par injection.

      - LED mod. 2835 : 3050lm – 4000K –CRI80-29W

      - Facteur de puissance : 95%

      - Durée de vie : 50000h 70% L70B50

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-b

- Luminaire à réflecteur Asymétrique équipé de tube LED

Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED Asymétrique équipé de tube LED T5 26W, marque Sunlux, gamme EN CAS M T5 ou similaire.

      - Cadre :  Acierpourdré blanc

      - Réflecteur : Asymétrique

      - Tube : tube Led T5 de Philips 26W

      - Facteur de puissance : 90%

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-c

d-Applique murale LED 18w

Fourniture, pose et raccordement de l’applique murale LED 18w de bonne qualité et de marque mondialement reconnue,

Ouvrage payé à l’unité, au prix ……………………………………………….…………………….….N° F8-d

e-Panel LED 60x60 42W

Fourniture, pose et raccordement du panel LED 60x60 42W de marque DISANO ou Similaire.

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-e

- Spot Led rond25W

Fourniture, pose et raccordement de spot encastrable Ledd’environ 25W de bonne qualité et de marque mondialement reconnue.

Le luminaire aura collerette et corps en aluminium finition poudré et diffuseur en polycarbonate sablé avec angle de diffusion : 96°

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-f

- Spot LED étanche9W

Fourniture, pose et raccordement de spot encastrable Led étanche 9W de de bonne qualité et de marque mondialement reconnue.

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-g

h-Projecteur Led 31W

Fourniture, pose et raccordement de projecteur Led 31W de bonne qualité et de marque mondialement reconnue CORPS: aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement

      - DIFFUSEUR: verre trempé épaisseur 4 mm résistant au choc thermique et au choc mécanique

      - Peinture : Poudre polyester

      - OPTIQUES: symétrique lentilles secondaires en PMMA haute performance avec récupérateurs de flux en polycarbonate moulé haute performance.

      - LED: Dernière génération de la technologie 11880lm - 4000K - 700mA - 31W - CRI 80

      - Durée de vie 80%: 80000h (L80B10)

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….……………………..…….N° F8-h

- Projecteur Led 86W

Fourniture, pose et raccordement de projecteur Led 86W de bonne qualité et de marque mondialement reconnue CORPS: aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement

      - DIFFUSEUR: verre trempé épaisseur 4 mm résistant au choc thermique et au choc mécanique

      - Peinture : Poudre polyester

      - OPTIQUES: symétrique lentilles secondaires en PMMA haute performance avec récupérateurs de flux en polycarbonate moulé haute performance.

      - LED: Dernière génération de la technologie 11880lm - 4000K - 700mA - 86W - CRI 80

      - Durée de vie 80%: 80000h (L80B10)

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….……………….…….….N° F8-i

- Spot  au sol LED  étanche

Fourniture, pose et raccordement de spot au sol  encastrable Led étanche  de bonne qualité et de marque mondialement reconnue

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-j

- Mât de 5m équipé de luminaire LED

Les mâts d’éclairage extérieur doivent être galvanisés et thermolaqués avec une couleur au choix de l’architecte, leur prix comprend également le massif en béton, les tiges d’ancrage, le diamant de protection, la protection individuelle par disjoncteur bipolaire, la plaque à bornes et le câble entre la plaque à borne et le luminaire.

Luminaire LED  sera de type CitySpirit Urbain Led GINE de bonne qualité et de marque mondialement reconnue et doit être montés sur le recommandé par le fabriquant pour constituer un ensemble harmonieux.

      - CORPS:Fonte d’aluminium

      - DIFFUSEUR: verre

      - Couleur : Gris anthracite

      - Puissance 65W – 4000K

      - Durée de vie : 100000h (L80F10)

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-k

l-Mât de 3m équipé de luminaire LED

Les mâts d’éclairage extérieur doivent être galvanisés et thermolaqués avec une couleur au choix de l’architecte, leur prix comprend également le massif en béton, les tiges d’ancrage, le diamant de protection, la protection individuelle par disjoncteur bipolaire, la plaque à bornes et le câble entre la plaque à borne et le luminaire.

Luminaire LED  sera de type  CitySpirit Urbain LedGINE de bonne qualité et de marque mondialement reconnue ou luminaire Led 13W, 1570 Clima - LED  de DISANO ou similaire et doit être montés sur le recommandé par le fabriquant pour constituer un ensemble harmonieux.

      - CORPS: Fonte d’aluminium

      - DIFFUSEUR: verre

      - Couleur : Gris anthracite

      - Puissance 65W – 4000K

      - Durée de vie : 100000h (L80F10)

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-l

- Borne extérieure LED

Fourniture, pose et raccordement de Borne extérieure LED 1.1m - 9W, 1798 Faro 4 LED - type haut de DISANO ou similaire.

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-m

PRIXN°F9–	ÉCLAIRAGE DESÉCURITÉ:

- Bloc autonome à LED encastrable 1h 45Lumens-:

Blocs autonomes de sécurité à LED encastrable télécommandable de bonne qualité et de marque mondialement reconnue, autonomie 1h. Compris signalisations pour blocs de balisage.

Le prix unitaire de l'entrepreneur comprend également :

  - Le câble d'alimentation desblocs

  - Le câble pilote pour mise en veille desblocs.

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F9-a

- Bloc autonome à LED encastrable 1h 400Lumens-:

Blocs autonomes de sécurité à LED encastrable télécommandable de bonne qualité et de marque mondialement reconnue, autonomie 1h.

Le prix unitaire de l'entrepreneur comprend également :

  - Le câble d'alimentation desblocs

  - Le câble pilote pour mise en veille desblocs.

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F9-b

- Dispositif de commande des blocs autonomes d’éclairage de sécurité (télécommande):

Fourniture, pose et raccordement d’un dispositif de commande, test et mise en veille des blocs d’éclairage desécurité.

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F9-c

PRIXN°F10–	PRECÂBLAGE INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE:

- Coffret informatique 9 unités –19"

Fourniture, pose et fixation de coffret de distribution de bonne qualité et de marque mondialement reconnue. Le coffret sera à fixation murale et comprendra les éléments suivants :

  - Une ossature semis ouverte de 19 pouce, profondeur réglable, avec entrée de câblesdéfonçables.

  - Deux panneaux latéraux démontables par l intérieur sansoutils.

  - Une porte vitrée réversible, pivotement150°

  - Fermeture par serrure etclés.

  - Un bloc d’alimentation 220V à 6 prises avec disjoncteur de protection et parafoudre hautesensibilité.

  - Y/c toutes autres accessoires nécessaires (Les passe - câbles, Ventilation, Rampe de prises…) Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ……………………………………………….………………….N°F10-a

- Panneau de brassage 24 ports catégorie6

Les panneaux de raccordement, de bonne qualité et de marque mondialement reconnue, devront être dimensionnés selon le standard 19’’pour permettre leur installation dans des baies standard

Ces panneaux devront supporter toutes les applications multimédia image / voix/données à haut débit, compatible ATM, FDDI, FAST ETHERNET, GIGABITETHERNET….

Les panneaux de brassage seront modulaires avec guide de câbles intégré qui permettra le maintien des câbles ainsi que la reprise des efforts mécaniques. En outre, le panneau assurera une mise à la terre et à la masse automatique du blindage des connecteurs et de l’écran des câbles.

Ces panneaux seront équipés avec les mêmes connecteurs de format Snap-in écrantés que les prises terminales

Le panneau de raccordement coulissant sera équipé d’un système d’étiquetage qui permettra l’identification de chaque connecteur RJ45.

Les connecteurs écrantés de format Snap-in devront posséder un système de raccordement supplémentaire destiné à la connexion du fil de drainage des câbles écrantés Cat.6.

Tous les panneaux de brassage doivent comporter un guide de repérage et de maintien des câbles qui permet une fixation rapide de ces câbles sur le panneau. Ce système doit être parfaitement adapté afin de ne pas endommager les câbles ni affecter les performances du canal de transmission.

Dans la baie, les panneaux de raccordement doivent être séparés par des guides de câbles métalliques dont la face avant est constituée d’un couvercle destiné à protéger les cordons de brassage. La hauteur de ces guides de cordons sera de 1U ou 2U selon le besoin défini par l’agencement des panneaux dans labaie.

Le panneau de raccordement comprendra un système de contact automatique avec le cadre métallique (non peint) de la baie. Dans ce cas, le panneau ne devra pas être mis à la terre au moyen d’un conducteur de terre séparé.

Ils seront livrés montés et raccordés dans les baies ou coffrets, avec tous les accessoires nécessaires à leur intégration tels que visserie, étiquetage, supports câbles….....

Fourniture, pose, raccordement de panneaux de brassage.

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….………..………….….N° F10-b

- Tiroir optique 6ports

Fourniture, pose et raccordement de tiroir optique 6 pots de bonne qualité et de marque mondialement reconnue

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….………..………….….N° F10-c

- Câble fibre optique

Fourniture, pose et raccordement de câble fibre optique armé de 6 brins, de type monomode ayant au minimum les caractéristiques suivantes :

    - Haute résistance à l’humidité

    - Matière étanche à l’eau dans le sens longitudinal (limitant sa propagation dans l’âme du Câble)

    - Gaine de type extérieur pour pose dans fourreau

    - Structure libre multi tubes avec gel

    - résistant aux rongeurs par mèches de verre

    - couleur des câbles :Vert

Fibre optique de bonne qualité et de marque mondialement reconnue

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………………………….………..……….N° F10-d

- Câble torsadé 4 paires catégorie6

Les câbles seront écrantés et d’impédance 100 ohms (F/UTP). La gaine des câbles devra impérativement être zéro halogène.

Les câbles seront de bonne qualité et de marque mondialement reconnue, conformes aux performances du canal de classe E telles que décrites dans la norme ISO/IEC 11801

La bande passante du câble devra atteindre 350 MHZ, pour garantir de bonnes performances du canal classe E. Le câble contiendra un écran métallique de protection dont le coté conducteur se trouvera sur la partie extérieure du câble et ce afin de permettre une mise à la terre aisée (sans devoir retourner l’écran) pendant l’opération de raccordement du connecteur RJ45. Un fil de drainage en cuivre étamé sera intercalé entre l’écran et la gaine de protection.

La gaine extérieure sera d'une couleur autre que noire afin de limiter les confusions avec des câbles électriques.

Ce prix comprend la fourniture, la pose et le raccordement du câble torsadé 4 paires de catégorie 6 F/UTP, assurant les liaisons terminales entre les armoires et les prises RJ45.

Le prix comprend également la tranchée de cheminement extérieur, le tube annelé de diamètre 50 ainsi que la remise en état des chaussées ou trottoirs concernés par le passage de la tranchée.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………………………………..…....N° F10-e

- Prise RJ45 catégorie 6:

Ce prix comprend la fourniture, la pose et le raccordement de prises RJ45, de bonne qualité et de marque mondialement reconnue, y compris support, permettant la connexion de tous les types d’équipements prévus dans le Projet.

Le connecteur doit être complètement conforme au standard IEC 60603-7-5 qui défini le connecteur écranté catégorie 6 utiliser pour former un canal Class E comme spécifié dans le standard ISO/IEC 11801/2002.

La face avant sera au format 45x45 inclinée avec des volets de protection amovibles. Elles pourront accueillir jusqu’à 2 embases de type Snap-in Cat.6.

Toutes les prises seront équipées de volets de protection qui pourront être remplacé par des volets de couleur rouge, vert, bleu, jaune disponibles chez le fournisseur en tant que produit standard.

Tous les connecteurs catégorie 6 doivent être conforme au standard ISO/IEC 11801:2002

Les prises seront également équipées d’un système de marquage et d’identification des connecteurs. Un volet de protection transparent pivotant protègera l’étiquette d’identification.

Afin de garantir la protection envers les Interférences Électromagnétiques, tous les connecteurs RJ45 seront écrantés pour assurer la continuité de l’écran tout au long du canal de transmission.

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….………..………….……..N° F10-f

- Réseau de conduits:

Fourniture et pose de l’ensemble de conduits, encastrés ou apparents nécessaires pour certains passages ou liaisons terminales isolées.

Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ………………………………………………….…………………..N° F10-g

PRIXN°F11–	DÉTECTION INCENDIE:

- Centrale de détection incendie adressable  :

Fourniture, pose et raccordement de centrale de détection incendie adressable certifié EN54.

Nombre de zone de détection :02

Nombre de zones d’alarme : 01

Nombre de boucles:02

En plus de la gestion de la détection incendie en conformité avec les normes, les centrales de détection auront les fonctionnalités suivantes:

- accès hiérarchisé par clavier suivant normalisation,

- mémorisation des 100 derniers évènements avec possibilités d’impression de ceux-ci sur imprimante fil del’eau,

- les signalisations d’alarmes et de défauts dusystème,

- Présence d’un écran LCD

La centrale sera de marque TECHNOFIRE ousimilaire.

Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ………………………………………………….………………….….N° E11-a

- Détecteur optique de fumée adressable:

Les détecteurs seront de modèle ponctuel montés sur socles afin d’obtenir une grande souplesse d’utilisation. Ils doivent être sensibles au phénomène détecté. Ils doivent posséder un capteur de haute stabilité, avec compensation automatique des variations de température ambiante.

Ils doivent être protégés contre les surtensions, fausses polarisations, perturbations électriques et électromagnétiques. Les éléments électroniques doivent être des dispositifs statiques et être scellés hermétiquement.

Les détecteurs ne doivent pas posséder de pièces mobiles ni composants soumis à l’usure.

Chaque détecteur doit être muni d’un indicateur d’action incorporé dans le socle, les bornes de raccordement et d’une plaque d’étanchéité contre l’encrassage et les introductions d’eau. Le détecteur doit être enfiché et défiché du socle par un simple mécanisme à poussée-rotation. De manière à faciliter l’échange pour le nettoyage et la maintenance.

Les détecteurs doivent être conçus pour un nettoyage rapide et simple en laboratoire.

Les bornes de raccordement des socles doivent avoir un repérage indélébile. Les polarités inverses ou les erreurs de câblage de zone ne doivent pas endommager le détecteur.

Les détecteurs optiques de fumée doivent répondre de façon prédominante à la fumée blanche légère. Ils doivent présenter un comportement de réponse uniforme au cours du temps.

L’intensité de la source de lumière doit automatiquement s’ajouter pour compenser les possibles effets d’accumulation de saletés et de poussière dans le capteur.

La densité de fumée dans la chambre doit être mesurée par un système optique symétrique.

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….………..……………..….N° F11-b

- Déclencheur manuel adressable:

Les Déclencheurs Manuels seront placés conformément au plan :

Ils seront facilement accessibles et placés à une hauteur de 1,30 m (accessibilité handicapés). Les déclencheurs manuels seront semi encastrés dans les parois de manière à ne pas dépasser en saillie de plus de 3 cm. L’entrepreneur devra toutes les prestations d’incorporation de ces matériels au moment des travaux (préparation des incorporations et fourreaux de passage câbles).

Ils se présenteront sous la forme d’un boîtier en matière thermoplastique de couleur rouge et disposeront d’un système de test. Ils seront équipés de membranes déformables.

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….………..………….…..N° F11-c

- Diffuseur sonore et lumineux:

Les diffuseurs sonores seront de type électronique et à faible consommation. Le son diffusé sera de type linéaire et modulé. Le niveau sonore à 2m sera choisi de manière à être adapté à l’environnement pour dépasser de 10dB minimum le bruitambiant.

La couleur et l’aspect esthétique seront choisis en fonction des locaux dans lesquels ils seront installés.

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….………..………….….N° F11-d

e-COMMANDE DES OUVERTURES DES FAÇADES (POUR DESENFUMAGE):

Le prix rémunéré  le câble et le relais pour commander le désenfumage naturel par la centrale de détection incendie

Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ………………………………….………………….….N° F11-e

- Câblage du système et mise en service:

L’installation électrique pour les parties basse et très basse tension, doit être conforme à la norme NFC 15-100. Son exécution réalisée selon les règles de l’Art, doit être de haute qualité afin que le niveau de fiabilité soit le meilleur possible.

Le câblage de l’installation doit être conforme aux exigences des règles de l’APSAD R7. Ce poste comprend :

  - Cheminement des câbles et conduits:

Les câbles du système incendie seront posés :

    - Sous conduits rigides PVC 13 pour les parties secondairesapparentes.

    - Sous tube orange 13 pour les parties secondairesencastrées.

En cas de passage de joints de dilatation entre parties du bâtiment, des manchons souples de 20cm au moins seront prévus.

  - Câbles:

Les câbles seront:

    - De type C2 en cuivre 9/10mm avec écran et fil de masse pour les liaisons avec les déclencheurs manuels, les détecteurs et les indicateursd’action.

    - U1000RO2V pour le câblage des ventousesélectromagnétiques

    - De type CR1 cuivre pour les alarmes non autonomes(2x1,5mm²)

    - De type CR1 9/10mm pour la liaison entre la centrale et le 1er organe de détection (Aller et retour) et pour les reports d’alarmeéventuels.

    - De type CR1 cuivre pour les retours d’information des équipements desécurité.

-De type CR1 pour les lignes de commande des DA à émission de tension.

Les déclencheurs manuels ou détecteurs seront câblés en rebouchage de ligne.

Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ………………………………………………….………..………….….N° F11-f

PRIX N°F12–	SONORISATION :

- Support pour vidéoprojecteur

Le prix rémunère la  Fourniture, pose des supports des vidéoprojecteurs dans tous les amphis et toutes les salles.

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F12-a

- Ecran de projection murale automatique 3X2 m

Le prix rémunère la  Fourniture, et la pose des  Ecrans de projection murale automatique 3X2 m vidéoprojecteurs dans tous les amphis et toutes les salles. Y compris son Télécommande Radio sans fil

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F12-b

- switch hdmi 3in x 1out

Le prix  rémunère la  Fourniture, et les raccordements des switch hdmi 3in x 1out

Ouvrage payé à l’unité, au prix …………………………………………………………….….N° F12-c

- câble hdmi 20m

Le prix  rémunère la  Fourniture, du câble hdmi 20m de bonne qualité et de marque mondialement reconnue

Ouvrage payé à l’unité, au prix …………………………………………………………….….N° F12-d

- câble hdmi 3m

Le prix  rémunère la  Fourniture, du câble hdmi 3m de bonne qualité et de marque mondialement reconnue

Ouvrage payé à l’unité, au prix …………………………………………………………….….N° F12-e

- rack de rangement 9''

Le prix rémunère la  Fourniture, et la pose des racks de rangement de sono dans tous les amphis et toutes les salles.

Ouvrage payé à l’unité, au prix …………………………………………………………….….N° F12-f

- table de mixage

Le prix rémunère la  Fourniture, et la pose de table de mixage dans tous les amphis et toutes les salles.

Ouvrage payé à l’unité, au prix …………………………………………………………….….N° F12-g

- amplificateur avec sélecteur de source

Le prix rémunère la  Fourniture, et la pose Mélangeur pré-amplificateur dans tous les amphis et toutes les salles.

Ouvrage payé à l’unité, au prix …………………………………………………………….….N° F12-h

- Micro baladeur

Le prix rémunère la  Fourniture, des micros baladeur ans tous les amphis et toutes les salles.

Ouvrage payé à l’unité, au prix …………………………………………………………….….N° F12-i

- Micro sur tables

Le prix rémunère la  Fourniture, et la poses des 3 micros sur chaque table de tous les amphis.

Ouvrage payé à l’unité, au prix …………………………………………………………….….N° F12-j

- Enceinte encastrée

Le prix rémunère la  Fourniture, le branchement au système de sonorisation et la pose Enceinte encastrée dans tous les amphis et toutes les salles.

Ouvrage payé à l’unité, au prix …………………………………………………………….….N° F12-k

- Câble haut-parleur

Le prix rémunère la  Fourniture du Câble pour le raccordement  des haut-parleurs

Ouvrage payé en mètre linéaire, au prix ……………………………………………….….N° F12-l

- câble micro

Le prix rémunère la  Fourniture du Câble pour les micros

Ouvrage payé mètre linéaire, au prix ………………………………………………………..N° F12-m

- Câblage du système et mise en service

Le prix rémunère tous le câblage de la sonorisation et de la mise en service

Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ……………………………………………………..N° F12-n

G- PLOMBERIE SANITAIRES -PCI- CLIMATISATION -VENTILATION ET DESENFUMAGE

PLOMBERIE SANITAIRE :

PRIX N°G1. BRANCHEMENT EAU POTABLE AU RÉSEAU EXISTANT

Le branchement d’eau potable s'effectuera à partir du réseau existant Le branchement eau potable comprendra :

- Vannes d'arrêt de DN 32 avec brides et joints plats de même diamètre.

- Le raccordement à la canalisation en tube PEHD PN16 série eau potable de diamètre 32 depuis réseau existant jusqu’au bâtiment.

Ouvrage payé à l'ensemble ………………………………………………………………………………N°G.1

PRIX N°G2. TUBE POLYEPROPYLENE PPR PN20

La tuyauterie principale d’alimentation EF sera en PPR PN20 – de marque ARIETE ou similaire jonction par poly fusion.

Mise en œuvre conforme aux recommandations du fabricant, et de laboratoire d'essai agrée. Supportage et fixation par système MUPRO ou similaire.

L'ouvrage comprend l'assemblage, les fourreaux, la mise en œuvre, le supportage, raccords PVC/PPR

PEhd/PPR – PPR / Nourrices, tés, transformations, les robinets de vidange, les purgeurs et les essais. Ouvrage payé au mètre linéaire. Décomposition comme suit :

a/PPRPN20ɸ20………………………………………………………………………….. N°G.2.a

b/PPRPN20ɸ25………………………………………………………………………… N°G.2.b

c/PPRPN20ɸ32…………………………………………………………………………. N°G.2.c

d/PPRPN20ɸ75…………………………………………………………………………. N°G.2.d

PRIX N°G3. ROBINET D'ISOLEMENT

Fourniture, pose, raccordement et mise en ouvre d'une vanne d'arrêt rainurée de marque de bonne qualité et de marque mondialement reconnue en bronze ou en fonte de type à bille de commande 1/4 de tour à visser jusqu'au diamètre 50 et à opercule et brides au-dessus y compris raccordements, repérages, calorifuge par coquille en polyuréthanne, peinture de protection anticorrosif, essais et toutes sujétions.

Payé à l’unité Y compris raccordement, repérage, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose

a/ DN 75……………………………………………………………………………….…. N°G.3.a

b/ DN 25……………………………………………………………………………..…… N°G.3.b.

c/ DN 32 ………………………………………………………………………………… N°G.3.c.

PRIX N°G4. CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE 50L

Fourniture et pose d’un chauffe-eau électrique vertical de de bonne qualité et de marque mondialement reconnue comprendra : Cuve en acier émaillé répondant à la norme NF A36-301 ;

Enveloppe extérieur en tôle d’acier de 5 à 7/10 d’épaisseur laquée blanc et cuite au four ; Isolation thermique en mousse de polyuréthane injecté ;

Cuve équipée d’un dispositif assurant une stratification optimale de l’eau d’arrivée ; Thermostat assurant la régulation et la sécurité thermique ;

Appareil équipé de raccords arrivés et départ d’eau, et tous autres accessoires ; Groupe de sécurité hydraulique conforme à la norme NF d 36-401

Appareil conforme aux normes NF, estampillé « NF Electricité »

Ouvrage payé à l'ensemble, y compris fixations, raccordements hydrauliques, soupape de sécurité clapet vannes d’arrêt, raccordements électriques, et vidange et toutes sujétions de fourniture et de pose

Au prix ………………………………………………………………………………………………………… N°G.4

PRIX G5 : APPAREILS SANITAIRES :

- WC A LA TURQUE AVEC ROBINET DE CHASSE

Installation complète de siège W .C à la turque en porcelaine de bonne qualité et de marque mondialement reconnue, y compris :

1 siphon en fonte brut,

Robinet de chasse temporisé de bonne qualité et de marque mondialement reconnue. Fixation murale avec dispositif anti-siphonique, mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, résistant à la corrosion et à l’entartrage

Tube de chasse  en inox droit avec queue de carpe Ø 25mm Longueur : 100 cm

Ouvrage payé à l’unité. Y/C douchette en  LAITON avec flexible INOX et support  de la douchette, les raccordements en eau et en évacuation et  tous accessoires de pose et toutes sujétions de fourniture, pose.

Ouvrage payé à l’unité. au prix ……………………………………………………….……….N°G5-a

- WC A L’ANGLAISE

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un W-C. à l’anglaise à cuvette suspendue courte en porcelaine suspendu selon les règles de l’art. Marque Jacob Delafon type Odéon Up E1534.00, ALLIA ou équivalent.

Ce prix comprend :

Une cuvette de W-C suspendue.

Un bâti support avec boulon pour W-C suspendu E4315 ou équivalent.

KIT de chasse complet pour W.C marque presto Eclair Réf. 13001 ou équivalent double volume en inox au choix de l’architecte.

Un abattant double en bois transformé par polymérisation, fixation en inox.

Une rosace chromée.

La fourniture et la pose de :

Un ensemble de raccords à l’alimentation et à l’évacuation.

Une conduite d’évacuation en PVC diamètre 100 jusqu’au branchement sur la première culotte de chute ou regard le plus proche y compris bouchon de dégorgements et colliers. Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé à l’unité. au prix ……………………………………………………….……….N°G5-b

- WC A L'ANGLAISE POUR PMR:

Fourniture et pose de siège W.C à l’anglaise pour personne a motricité réduite PMR, modèle à accepter par le maitre d’ouvrage, et l’architecte suivant les règles et normes en vigueurs, y compris les mêmes spécifications que le prix de siège WC normale de, y compris fourniture et scellement de l‟ensemble des barres en acier inoxydable et accessoires d‟assistance aux W.C suivant les normes en vigueurs et instructions de maitre d‟ouvrage et le maitre d‟œuvre.

Ouvrage payé à l’unité au prix …………………………………………………………..........N°G5-c

- : LAVABO A VASQUE ENCASTRE :

Fourniture et pose de lavabo vasque en porcelaine de marque ROCA ou similaire suite au choix de maitre d‟ouvrage et l‟architecte, vitrifiée de couleur teinté au choix de maitre d‟œuvre et maitre d‟ouvrage, avec 1 robinet mélangeur, siphon, vidange automatique, rosaces, compris raccordement alimentation et évacuations, toutes sujétions de fourniture, scellements et mise en place. Les appareils et accessoires sont de 1er choix.

Ouvrage payé à l'UNITE, au prix……………………………………………………….….…..N°G5.d

- : RECEVEUR DE DOUCHE :

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche de l’ensemble d’un receveur de douche comprenant :

Receveur douche, dimension 80x80 cm de type de premier choix approuvé par la maitrise d’œuvre.

Mitigeur douche de type de premier choix approuvé par la maitrise d’œuvre.

Douchette à main, flexible de 1.50m ou tubage apparent ou encastré (en INOX ou PPR suivant instructions maitrise d’œuvre pour durabilité) et support mural de même marque.

Bonde de vidage 90 mm

Pose et raccordement de tube en polyéthylène réticulé de type de premier choix approuvé par la maitrise d’œuvre, pour EF et EC de Ø16/20 depuis le collecteur jusqu’au sanitaire y compris raccords en cuivre chromé, gaine annelée et robinet équerre ¼ de tour de type de premier choix approuvé par la maitrise d’œuvre et ayant les même caractéristiques.

Pose et raccordement d’un ensemble de vidange en P.V.C.Ø 50 depuis le siphon de l’appareil jusqu’à la première culotte de chute ou regard, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc.

Echantillon à soumettre à l’approbation du maitre d’ouvrage

Ouvrage évalué y compris fourniture, pose, raccordement, fixation, manchon, joint en Silicone par pistolet et toute autre sujétion.

Ouvrage payé à l'UNITE, au prix…………………………………………………….……….….…..N°G5.e

- EVIER EN ACIER INOXYDABLE A 2 BACS :

Evier simple en acier inoxydable nuance 18/10 épaisseurs de l‟acier 0,9 mm, aux dimensions de 1,20 x 0,60 avec 1 égouttoir, cuves et un plan de travail, type SX Ŕ721 sera fourni avec bonde et bouchon, avec bonde survires. L‟acier inox recevra un polissage poussé et les cuves seront satinées. 1 Ŕ Siphon simple en polypropylène blanc 2 Ŕ Mélangeur mural, avec mécanisme à disque céramique et corps de mécanisme chromé modèle à bec pivotant saillie minimale 200 mm (ce mélangeur devra avoir une garantie d‟usine de 5 ans) 3 Ŕ Robinets d‟arrêt 12. 4 Ŕ Consoles à scellements en fer forgé. L‟évier sera insonorisé par plaques novo pan. Ouvrages payé à l‟unité, suivant la caractéristique posée, y compris fixation, supports pose raccordements essais et toutes sujétions de fournitures, et de pose. Siphon avec sortie murale chromé 30 mm. Robinet de puisage chromé. L‟ensemble fourni et posé y compris toutes les pièces de raccords, coudes, robinet, pipe en plomb, percements, scellements et toutes sujétions de fourniture et montage.

Ouvrage payé à l'UNITE, au prix…………………………………………………………………….…..N°G5.f

- EVIER TIMBRE POUR LABORATOIRE :

Sur laboratoires et Pour table professeurs et préparations, comprenant fourniture et installation de timbre de laboratoire de 50 x 50 en grès émaillé blanc anti Ŕ acide comprenant fourniture et pose, raccordements d‟alimentation et d‟évacuation, robinet d‟arrêt, robinet de puisage, col de cygne chromé, rosace, manette avec pyroflex noir y coumpris toute sujétion de fourniture et de pose.

Ouvrage payé à l'UNITE, au prix…………………………………………………….….…..N°G5.g

PRIX G6 : ACCESSOIRES :

- MIROIR DE LAVABO

Au-dessus de chaque lavabo et aux endroits indiqués par maitre d‟œuvre, il sera installé des glaces miroirs en verre poli avec le rebord chanfreiné. Elles seront soigneusement posées, avec des pattes à glaces en laiton chromé, et vis en laiton, fixées sur chevilles RAUWL, avec incorporation de terreaux en bois dur, entre glace et revêtement mural. Ouvrage paye à l‟UNITE, suivant les dimensions, fourni, et posé, y compris toutes sujétions de scellement, fixation, raccords, et pose : Dimensions de miroir est de (70x70)cm².

Ouvrage payé à l’unité. au prix ……………………………………………………..……….N°G6-a

- PORTE PAPIER HYGIENIQUE :

Fourniture et pose de porte papier hygiénique en aluminium mat, de modèle certifié au choix de l‟architecte et le maitre d’ouvrage, Y compris scellements et fixation et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l‟UNITE au prix …………………………………………………………...N°G6-b

- DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE :

Le prix comprenant la fourniture et mise en place de distributeur de savon liquide encastré sur le mur et à

coté des lavabos, de Marque : SIMPLEHUMAN ou similaire, comprenant notamment : Capacité de 444 ml

ou plus, matière en acier inoxydable et plastique. Crochet sur le côté pour accrocher un rasoir, une éponge...

Facile à fixer avec fixé avec des vis sur mur et à proximité des lavabos à l‟endroit indiqué par le maitre

d‟ouvrage et le maitre d‟œuvre. Dimensions : hauteur 24,5 cm x 12,2 cm x profondeur 9,4 cm

Ouvrage payé à l‟UNITE au prix ……………………………………………………………..….......N°G6-c

- DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE MAINS :

Le prix comprenant la fourniture et mise en place de distributeur de papier essuie mains de 200 serviettes,

appareil type CLEANTECH JVD ou similaire, Sécurisé avec une fermeture avec clé, Matériau Capot : ABS,

Coloris de Capot : Blanc Matériau Châssis : ABS, Coloris Châssis : Gris Capacité : un rouleau portant

200 serviettes. Facile à fixer avec fixé avec des vis sur mur et à proximité des lavabos à l‟endroit

indiqué par le maitre d‟ouvrage et le maitre d‟œuvre.

Ouvrage payé à l‟UNITE au prix ………………………………………………….......N°G6-d

- PORTE SERVIETTE:

Fourniture et pose de porte serviette en aluminium mat, de modèle certifié au choix de l‟architecte et le maitre d‟ouvrage,Y compris scellements et fixation et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l‟UNITE au prix ……………………………………………………………….........N°G6-e

- PORTE HABIT EN ALUMINIUM :

Fourniture et pose de porte habit en aluminium mat, de modèle certifié au choix de l‟architecte

et le maitre d‟ouvrage,Y compris scellements et fixation et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l‟UNITE au prix …………………………………………….……………….....……..........N°G6-f

PRIX N°G7. CHUTES ET COLLECTEURS TUBE EN PVC:

Les chutes EU, EV et EP ainsi que les collecteurs seront en PVC classe M1, marque NICOLL ou similaire passant dans les gaines techniques ou dans les faux plafonds. Les chutes apparentes seront en tube fonte SUPER METALLIT série UE, marque PONT A MOUSSON ou similaire.

Tous les raccords et les embranchements PVC seront de série NICOLL FERROPLAST ou similaire.

Il sera prévu un tampon de visite à chaque branchement ou changement de direction. Supportage et fixation type MUPRO ou similaire.

Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni et posé y compris manchons, colliers, manchons de dilatation, coupes, percements, scellement, tés, coudes, tous raccords, saignées, toutes fournitures et sujétions pour les diamètres suivants

a/PVC Ø 40/50 …………………………………………….......N°G7-a

b/PVC Ø 75 ………………………………………………….......N°G7-b

c/PVC Ø 100/110…………………………………………….......N°G7-c

d/PVC Ø 200 ………………………………………………….......N°G7-d

PRIX N°G8. CHUTES EN FONTE :

Les chutes EP seront en FONTE, de bonne qualité et de marque mondialement reconnue Supportage et fixation type MUPRO ou similaire.

Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni et posé y compris manchons, colliers, manchons de dilatation, coupes, percements, scellement, tés, coudes, tous raccords, saignées, toutes fournitures et sujétions pour les diamètres suivants

-FONTE Ø 200 ……………………………………………………………………………………………….......N°G8

PRIX N°G9. SIPHON DE SOL EN INOX 200*200-et 100*100

Fourniture, pose et raccordement de siphon au sol en inox de bonne qualité et de marque mondialement reconnue.

Ouvrage payé à l’unité au prix ……………………………………………………………………………….......N°G9

PROTECTION CONTRE INCENDIE

PRIX N°G10. EXTINCTEURS PORTATIFS

Il sera prévu des extincteurs portatifs, type agrée.

Fourniture et pose d'extincteurs muraux fixés sur support mural par l'intermédiaire de chevilles et vis en inox. Ces extincteurs devront être démontables instantanément.

Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé en ordre de marche, compris fixations nécessaires et toutes sujétions. Décomposition comme suit :

a/ - Extincteur à eau pulvérisée de 6 litres ………………………………………….......N°G10-a

b/ - Extincteur CO2 - 5kg ……………………………………………………..……….......N°G10-b

PRIX N°G11. POSTE DE ROBINER ARME D’INCENDIE DN25

Aux endroits indiqués sur les plans, il sera installé des postes RIA conformément à la Norme nfs 61.114 et nfs 61.201.

Ces postes comprendront :

Coffret d’encastrement

Un robinet à volant de face en bronze, ouverture totale en deux tours et demi.

Dévidoir à tambour tournant et pivotant

Une clef tricoise

30 mètres de tuyau semi-rigide

Une lance munie d'un robinet diffuseur à trois positions

Un manomètre par RIA.

Ce matériel devra être agréé par le Bureau d'Études et le bureau de contrôle, et devra porter la marque NF – A2P, matérialisée par une estampille de couleur blanche.

Les postes RIA tels que décrits ci-dessus seront payés à l'ensemble, fournis et posés, y compris toutes sujétions de pose.

Au prix     ………………………………………………..………………………………………….......N°G11

PRIX N°G12. RESEAU EN ACIER GALVANISE

La canalisation incendie, intérieure aux locaux, sera en tube acier galvanisé tarif 3, pour les diamètres inférieurs à 50/60, en tube tarif 10 au-dessus et comprendra toutes pièces de raccords, manchons, tés, coudes, bouchons hermétiques et autres en fonte malléable galvanisée à chaud de marque gf. Les canalisations recevront deux couches de peinture aux couleurs conventionnelles, après protections par peinture anticorrosion, en polyuréthanne, avec recouvrement par bande DENSO.

Les traversées de mur, cloison ou dalle se feront sous fourreaux en PVC de diamètre approprié.

Supportage et fixation type MUPRO ou similaire.

Les tracés et sections figurent sur les plans, les essais seront effectués à la pression de 12 bars.

Ouvrage payé au mètre linéaire fourni et posé, y compris bande denso pour canalisation encastrée, supports, colliers, pièces de raccords, fourreaux, essais de pression, peintures, toutes fournitures et sujétions. Décomposition comme suit :

a-DN40………………………………………….......N°G12-a

b-DN50………………………………………….......N°G12-a

PRIX N°G13. POTEAU INCENDIE

Au niveau des voies principales carrossées, seront  installés des poteaux incendie, à tubulure verticale en fonte à la base avec un coude à bride orientable.

Il sera de marque BAYARD sous coffre émeraude ou similaire et comprendront:

Une prise symétrique DN 100, résistante et inoxydable.

Deux prises symétriques DN 65, résistante et inoxydable.

Bouchons renforcés et inoxydables.

Coffre en aluminium peinture à base de polyuréthanne, et peinture de finition aux couleurs conventionnelles.

Le poteau incendie sera équipé en outre d’un dispositif d’obturation par clapet anti-bêlier et antivibratoire.

L’étanchéité du système de commande sera assurée par boîte à bagues équipée de joints toriques.

La vidange de la tubulure sera automatique après fermeture du clapet.

Ouvrage payé à l'ensemble  de poteau fourni et posé y compris branchement  la réalisation de tranchée, la protection, la tuyauterie, massif d'ancrage en béton Et tous les accessoires et suggestions de fourniture et pose. Au prix     ………………………………………………..…………………………..……………….......N°G13

PRIX N°G14. OUVRANT DE FACADE POUR DESENFUMAGE SU= 1 m2

Ouvrant d’amenée d’air en façade multi-lames isolées Conception multi-lames permettant un encombrement réduit lors de l’ouverture. de bonne qualité et de marque mondialement reconnue

• Très bonne étanchéité an l’air joint sur lame et pourtour de l’ouvrant de façade.

• Très bonne isolation acoustique.

• Isolation thermique renforcée (ISO P).

• Conforme à la NF S 61 937-8.

• Déclenchement : Bobine électromagnétique

• Réarmement : Moteur 24/48 V

Ouvrant de façade section utile 1 m²

Ouvrage payé à l’unité Au prix     ………………………..………………………………………….......N°G14

CLIMATISATION VENTILATION ET DESENFUMAGE

PRIX N°G15. PRES INSTALLATION CLIMATISEUR EN SPLIT SYSTEME

Pré installation complète pour climatiseur Split système murale, complète sans climatiseur,

Comprend:

1/Réservation pour scellement de l’unité extérieure en terrasse par socle isolé y compris fourreaux de traversée des différentes parois, dalles et terrasses.

2/ Réservation pour scellement de l’unité intérieure à tout étage.

3/ Un bac à condensation et un tube plastique seront prévus dans ce prix à relier à une chute proche ou un regard.

3/ Les fourreaux nécessaires pour la liaison frigorigène, quelque soit sa longueur, sera prévue avec son calorifuge, ses caches et protections mécaniques éventuelles. Des fourreaux en plastique seront prévus dans la dalle pour passage des liaisons frigorigènes et tube condensât.

4/Tubing nécessaire: tube frigorigène en cuivre isolé et protégé depuis unité extérieure vers unité intérieure.

Ouvrage payé pour l'ensemble, à l'unité de l’installation pour tout type de climatiseur et pour toute puissance y compris, socle, isolation et cadres métalliques, platine de fixation, évacuation condensât, tube frigorigène, cache de tuyauterie, fourreaux en plastique et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé à l’unité Au prix     ………………………………………………..…………….….….......N°G15

PRIX N°G16. CLIMATISEUR INVERTER TYPE GAINABLE   PF=8.5 Kw

Fourniture et pose d’un mono-Split system INVETER type gainable  de bonne qualité et de marque mondialement reconnue   permettant le rafraîchissement et le chauffage des locaux.

Ce prix comprend :

- Unité extérieure

- Unité extérieure gainable

- la fourniture et pose de tuyauterie frigorifique calorifugée en élastomère,

- raccordement des condensats,

- Socle anti-vibratile.

- Thermostat de régulation permet de régler la température du local à 24°C

Ouvrage payé à l'ensemble, fourni et posé y compris socle anti-vibration, raccordement frigorifique (Les tuyauteries frigorifiques sur terrasse seront protégées mécaniquement en jaquettage en aluminium) et toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l`art, normes et règlements en vigueurs.

Au prix     ………………………………………………..………………………………………….......N°G16

PRIX N°G17. CLIMATISEUR INVERTER TYPE CASSETTE

Fourniture et pose d’un mono-Split system INVETER type cassette  de bonne qualité et de marque mondialement reconnue permettant le rafraîchissement et le chauffage des locaux.

Ce prix comprend :

- Unité extérieure

- Unité extérieure cassette 600*600

- la fourniture et pose de tuyauterie frigorifique calorifugée en élastomère,

- raccordement des condensats,

- Socle anti-vibratile.

- Thermostat de régulation permet de régler la température du local à 24°C

Ouvrage payé à l'ensemble, fourni et posé y compris socle anti-vibration, raccordement frigorifique (Les tuyauteries frigorifiques sur terrasse seront protégées mécaniquement en jaquettage en aluminium) et toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l`art, normes et règlements en vigueurs.

Décomposition comme suit :

a/CASSETTE  PF=5.0 Kw………………………………………………………..……….......N°G17-a

b/CASSETTE  PF=2.5 Kw………………………………………………………..……….......N°G17-b

PRIX N°G18.GAINES PRE-ISOLEES AVEC PROTECTION ALUMINIUM POUR USAGE INTERIEUR

Le réseau des gaines de soufflage, de reprise d’air neuf et d’extraction  sera réalisé en gaines pre-isolées de marque ALP System ou équivalant.

Les gaines rectangulaires et les pièces de forme seront fabriqués avec panneaux double-peux aluminium/polyuréthane, épaisseur panneau 21 mm, épaisseur feuille aluminium 80 micron, densité de la mousse isolante 48 Kg/m3.

Classement au feu des panneaux : M1.

Tous les panneaux devront présenter le logo du fabricant en relief et l’impression de la date de production.

La connexion entre les gaines se fera avec des cadres de jonction en aluminium, avec une garniture en mousse plastique flexible.

Les gaines pre-isolées seront fabriquées selon les Normes de Fabrication définies par le producteur, utilisant matériaux et accessoires originaux.

Les gaines pre-isolée seront fabriquées par un constructeur agrée et certifié par le producteur.

Ouvrage payé au mètre carré y compris transformation, renforts internes, coudes, tés….

Au prix     ………………………………………………..………………………………………….......N°G18

PRIX N°G19.DIFFUSEUR PLAFONNIER SOUFFLAGE TE REPRISE

Diffuseur plafonnier soufflage et reprise de marque France air ou similaire : de bonne qualité et de marque mondialement reconnue

Cadre et tôle perforée en tôle d’acier galvanisé (perforation à 51 %). Type de perforation : R3T4.

- 4 déflecteurs réglables : plaque de tôle perforée, orientation modifiable sur chantier.

- Diffuseur amovible maintenu par clips.

- Plénum intégré à alimentation axiale ou latérale.

- Flexible de raccordement

- Finition diffuseur : peinture blanche RAL 9010.

- Plaques défectives (1 à 4 directions) blanches pour une meilleure esthétique.

- Débit 400 à 1200 m3/h

- Dimension : 600*600

Ouvrage payé à l'unité y compris contre cadre en acier galvanisé et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Au prix     ………………………………………………..………………………………………….......N°G19

PRIX N°G20.VENTILATEUR DE GAINE

Ventilateur de gaine de bonne qualité et de marque mondialement reconnue

- Moteur triphasé IP55, classement F, protection thermique P.T.O

- Manchette souple, plots anti vibratiles

- Atténuateur acoustique au refoulement d’air

- Diamètre 160

Ouvrage payé à l'unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Au prix     ………………………………………………..………………………………………….......N°G20

PRIX N°G21.BOUCHE VMC AUTO-REGLABLE 30/60m3/h

Elles seront prévues pour les blocs sanitaires et locaux techniques.

- Débit 30à 60 m³/h

- Marque de bonne qualité et de marque mondialement reconnue à débit d'extraction stabilisé.

- Module régulateur, pour débit constant entre 50 et 160 Pa

- Grille.

- Fixation non apparente par clips

- Flexible en aluminium pour raccordement aéraulique

Ouvrage payé à l'unité fourni et posé, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Au prix     ………………………………………………..………………………………………….......N°G21

PRIX N°G22.GRILLE D’EXTRACTION  AUTO REGLABLE

Grille rectangulaire de  Marque France AIR / ALDES ou similaire.

En aluminium extrudé anodisé ou peinture et RAL selon choix architecte

Fixation par clips à friction non apparente

Raccordement aéraulique, Plénum et registre de réglage

Flexible calorifugé de raccordement avec plénum en tôle galvanisée

Ouvrage payé à l'unité y compris contre cadre en acier galvanisé et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Au prix     ………………………………………………..………………………………………….......N°G22

PRIX N°G23.GAINES CIRCULAIRES EN TÔLE D’ACIER SPIRALE

Gaine circulaire spiralée en tôle galvanisée et pour l'extraction d'air des sanitaires et des locaux techniques. Ce prix inclut les volets d'équilibrage et de réglage éventuels.

Supportage type MUPRO.

Ce prix comprend la fourniture, la pose, y compris le supportage, manchettes souples, tés, coudes, les raccordements aérauliques et toutes les sujétions de la mise en œuvre.

Gaine circulaire payée au mètre linéaire. Décomposition comme suit :

a/Ø 100     ………………………………………………..………………………………………….......N°G23.a

b/Ø 125   ………………………………………………..………………………………………….......N°G23.b

c/Ø 160………………………………………………..………………………………………….….......N°G23.c

PRIX N°G24.COFFRETS ÉLECTRIQUE ET CÂBLAGES DU LOT  CLIMATISATION-VENTILATION:

Ce prix englobe l'ensemble des travaux d'électricité (protection et câblage)  d'alimentation de tous les appareils de climatisation, ventilation du présent.

L’entrepreneur fournira un coffret électrique  dédié aux équipements du présent lot, son alimentation électrique principale sera effectuée à partir du TGBT  est sera à la charge du lot électricité.

La tôle de ce tableau aura une épaisseur de 20/10ème mm et sera traitée contre la corrosion par métallisation à froid immédiatement après sablage et recevra deux couches d'impression phosphatante et deux couches de peinture cellulosique.

L’entrepreneur peut proposer des coffrets divisionnaires, leurs alimentations à partir du coffret principal seront à sa charge.

Chaque tableau comprendra au minimum :

  - 1 interrupteur de coupure générale en amont télécommandable (pour arrêt de clim en cas d’incendie)

  - Des disjoncteurs différentiels

  - Des répartiteurs

  - Les disjoncteurs de protection des équipements

  - Contacteurs et équipements de commande y compris l’horloge

  - Les accessoires de câblage et de raccordement

  - Voyants de signalisation et alarme

  - Barrette de terre.

  - Repérage du coffret et équipement

Les calibres des équipements et pouvoirs de coupure seront déterminés en fonction des puissances des équipements et emplacement du coffret.

Le prix comprend aussi l’ensemble de câble et chemin de câbles et conduit nécessaires pour l’alimentation de tous les équipements du présent lot : Equipements extérieurs, unités intérieures, extracteurs, ventilateurs, armoire de précision…..

Les câbles seront de type U1000RO2V Les câbles d’asservissement entre les coffrets de relayage et la centrale de détection incendie sont à la charge du présent lot ainsi que les câbles d’alimentation des volets de désenfumage.

Ouvrage payé à l'ensemble fourni et posé, y compris tous les raccordements et les sujétions de pose.

Au prix     ………………………………………………..………………………………………….......N°G24

H- PEINTURE -

Avant tout commencement de travaux, L’entrepreneur sera tenu de demander l’approbation du Maître de l’ouvrage et de l’architecte sur le genre et le ton des peintures, ainsi que leur destination exacte et ce pour tous les endroits, tels qu’ils ont été prévusci-dessous.

Chaque couche doit être réceptionnée par l’architecte.

L’entrepreneur doit fournir au chantier les quantités nécessaires avant la mise en œuvre.

Les dilutions des peintures ne doivent en aucun cas excéder 10%. Les pots de peintures doivent être réceptionnés par l’Architecte avant d’être utilisés.

Tous les pots doivent comporter la date de fabrication qui doit permettre de s’assurer que la peinture et de fabrication récente (moins de 60jours à la date d’utilisation). Nonobstant cette vérification, tout pot jugé non satisfaisant sera écarté et devra être retiré immédiatement du chantier.

Le nombre de couches fixé ci-après est donné à titre de minimum à réaliser. Si après le passage des deux couches, l’Architecte juge que le recouvrement n’est pas satisfaisant ou que l’état de la surface présente des ondulations, des rugosités ou des imperfections notoires, L’entrepreneur doit, soit reprendre toutes les opérations dans leur intégralité ou rajouter une ou deux autres couches jusqu’à l’obtention d’une surface en parfait état.

PRIX N°H1- PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS, ENDUITS OU BÉTON

Destination: Sur tous supports (enduit ciment ou béton brut) et suivant indications Architecte.

Cette peinture de teinte au choix de l'architecte, sera exécutée comme suit :

- Egrenage, ponçage et époussetage des supports,

- Application d'une couche isolante, fixateur régénérateur de fonds, de bonne qualité et de marque mondialement reconnue –

Rebouchage et ratissage à l'enduit de bonne qualité et de marque mondialement reconnue,

- Ponçage soigné et époussetage,

- Application d'une première couche de peinture de bonne qualité et de marque mondialement reconnue diluée à 5 % d'eau,

- Application d'une deuxième couche de peinture de bonne qualité et de marque mondialement reconnue pure (non diluée).

- Application des couches à 4 heures d'intervalle (teinte au choix de l'Architecte).

L'ensemble exécuté conformément aux plans et détails de l’Architecte, aux règles de l'art, aux règlements en vigueur, aux recommandations du fabricant, et aux instructions de la Maîtrise d’Œuvre, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix.......................................................................................N°H1

PRIX N°H2: PEINTURE EXTÉRIEURE À BASE DE RÉSINE SILICONE SUR FAÇADE

Destination: Sur tous supports (enduit ciment ou béton brut) et suivant indications Architecte.

Cette peinture de teinte au choix de l'architecte, sera exécutée comme suit :

- Brossage énergique à la brosse chiendent des enduits de ciment afin d'enlever toutes les parties non adhérentes (sablonneuses ou autres).

- Rebouchage éventuel des fissurations, trous et imperfections diverses.

- Application d'une couche d'impression fixatrice "PRIMOREX" ou équivalent.

- Application de deux couches d’ de bonne qualité et de marque mondialement reconnue à 12 h d’intervalle.

Une couche supplémentaire pourra être exigée, si la couverture du support de la peinture n'est pas parfaite.

L’entrepreneur est tenu de réaliser la peinture avec les différentes couleurs demandées par l’Architecte sans aucune plus-value.

L'ensemble exécuté conformément aux plans et détails de l’Architecte, aux règles de l'art, aux règlements en vigueur, aux recommandations du fabricant, et aux instructions de la Maîtrise d’Œuvre, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ...............................................................................................N°H2

PRIX N°H3 : ENDUIT EXTÉRIEUR MONOCOUCHE

Enduit monocouche type de bonne qualité et de marque mondialement reconnue

Couleurs aux choix de l'Architecte et suivant plans de calpinage.

Enduits monocouches pour la protection et la décoration de tous les types de façades, au choix de l'Architecte.

La mise en œuvre de l’enduit se fera conformément aux prescriptions du DTU 26.1 (NF P 15-201). Les supports devront être sains, propres, dépoussiérés, de planimétrie et d’aplomb, conformes aux exigences des D.T.U. 20.1 et 21.

Maçonneries soignées homogènes, planéité de 1cm sous la règle de 2m et 0,7cm sous réglette de 20cm. L’enduit pourra être appliqué en une seule passe d’épaisseur de 12 à 15 mm afin d’assurer après grattage un recouvrement minimal de 10 mm en tout point.

Maçonneries courantes homogènes, planéité de 1,5 cm sous la règle de 2m et 1 cm sous réglette de 20cm. L’enduit devra être appliqué en deux passes d’épaisseur minimale de 7 mm pour la première, la seconde passe complétant l’épaisseur de manière à assurer un recouvrement de 10 mm minimum en tout point après grattage.

Béton et supports enduits non absorbants. Application préalable d’un MICRO-GOBETIS 2000 prêt à l’emploi ou un gobetis constitué de l’enduit monocouche, gâché avec ajout de 0,5 l de 751 LANKOLATEX ou similaire par sac de 30 kg.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ...................................................................................... N°H3

PRIX N°H4- PEINTURE SUR MENUISERIE BOIS

Exécutée comme suit :

Brûlage des nœuds à la lampe à souder et isolation à la gomme laquée

Ponçage très soigné des menuiseries

Isolation de toutes les pièces métalliques avec une couche de minium de plomb à liant glycérophtalique

application d’une couche d’impression « FORMOPRIM » ou similaire.

Les faces des menuiseries sur l’intérieur ou en extérieur du bâtiment seront enduites à l’enduit type de bonne qualité et de marque mondialement reconnue en autant de couches que nécessaires pour obtenir une surface parfaite.

Après 24 heures de séchage, ponçage léger de l’enduit et application d’une couche d’émail glycérophtalique type V779 de de bonne qualité et de marque mondialement reconnue.

Après 24 heures de séchage, application d’une couche de peinture glycérophtalique pure CELLUC SB ou similaire

Y compris toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix........................................................................................N°H4

PRIX N°H5 : PEINTURE LAQUÉE SUR FERRONNERIE

Exécutée comme suit :

Brossage à la brosse métallique et ponçage à la toile émeri, le métal devant être parfaitement décalaminé, de rouille et de graisse

Application d’une couche d’impression phosphatante et chromatisante, appliquée suivant les indications du fabricant :

Application de deux couches de PLOMBIUM V 768 ou similaire

après 24 heures, application d’une sous-couche glycérophtalique type V779 ou similaire

après 24 heures, application d’une couche d’émail glycérophtalique pour type de bonne qualité et de marque mondialement reconnue

Ouvrage payé, y compris toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ...................................................................................... N°H5

PRIX N°H6 : PEINTURE EXTERIEUR EPOXY SOUBASSEMENT

Application manuelle de deux couches de peinture époxy couleur au choix de l’Architecte, finition brillante, texture lisse, (rendement: 0,5 kg/m² par couche); pour soubassement en extérieur..

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ...................................................................................... N°H6

I - ENSEIGNE SIGNALÉTIQUES

PRIX N°I.1:  SIÈGES ET TABLES DES AMPHIS

Pieds de table :

En tube métallique de diamètre 80 mm et de hauteur 80 cm, formant équerre sur 20cm en partie supérieure pour le support de table et en partie intérieure scellée dans le béton de forme selon détail de fixation à fournir par l’entreprise et validé par la maitrise d’œuvre.

Les pieds de table sont positionnés tous les 60 cm et liaisonnées par un tube métallique filant horizontal de diamètre 40 mm. Une plaque en bois rouge 1ère choix vernis de 15 cm de largeur et 2 cm d’épaisseur est vissée sur les pieds métalliques à une hauteur de 56 cm en dessus du sol.

Ossature métallique vertical support de siège et dosseret :

En tube métallique de diamètre 80 mm. L’ossature en tube vertical est positionnée tous les 30 cm environ, liaisonnée entre elles par deux tubes horizontaux de diamètre 25 mm est scellée au sol selon détail de fixation à fournir par l’entreprise.

Toutes les parties métalliques seront laquées avec une peinture spéciale (epoxy au four)

Table :

Fourniture et pose d’une table en bois rouge 1ère choix vernis de 3.5 cm d’épaisseur et 35 cm de largeur, vissée sur les supports en tube de diamètre 35 mm .

Siège et dosseret :

Fourniture et pose de siège et dosseret en bois rouge 1ère choix vernis, vissée sur les ossatures en tube métallique de diamètre 25 mm.

Dimension : -Siège : Epaisseur : 3,5 cm

Largeur : 33 cm

Dosseret : Epaisseur : 2 cm

Largeur : 13 cm

Le tout sera réalisé conformément au plan détail de l’architecte et suivant les règles de l’art Y compris toutes sujétions de fourniture et pose conformément recommandations de l’architecte et  le maitre d’ouvrage

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ...................................................................................... N°I.1

PRIX N°I.2 : PORTE DRAPEAU

Mat de forme pyramidale, de base carrée de 60x60cm , Ce mat sera réalisé en tôle pliée 25/10ème soutenue par quatre fers cornières de 35mm formant les angles de la pyramide. Ces cornières seront coupées en sifflet en partie haute afin d'assurer un sommet le plus étroit possible (5 à 6 mm maximum) . Deux platines en fer plat de 1mx1m et respectivement de 8mm et de 12mm d'épaisseur permettent la fixation du mat. La première platine est soudée au mat, et la deuxième est scellée à un socle en maçonnerie et ce grâce à 8 tiges de scellement métalliques ø20.

Ouvrage payé à l’unité  y compris poulies, corde en nylon, anneaux et toute sujétion de fourniture et de pose nécessaires au bon fonctionnement du système, au prix N°.................................................................N°I.2

PRIX N°I.3: ENSEIGNE ET PANCARTES SIGNALÉTIQUES

I.3.a PANNEAU D'IDENTIFICATION DE LA FACULTE Y/C LOGO

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’enseigne en INOX avec les mentions en lettre arabe , amazigh et français , dimension en 3D suivant détail Architecte et indication du Maître d’ouvrage.

Y compris finition, support de même nature et tout sujétions de scellement et de pose :

Ouvrage payé à l’unité, avec toutes sujétions de fournitures, de pose, et accessoires, au prix N°………I.3.a

I.3.b PLAQUES D'IDENTIFICATION DES LOCAUX

Ce prix rémunère la fourniture, réalisation et pose des pancartes signalétique en plexiglas de 8mm, selon le descriptif suivant :

Dimensions : 0.35 x 0.15 m ou autre

Support : plexiglas ;

Texte et logo :

Adhésif (longue durée) découpé par robot assisté par ordinateur ; Couleur : selon le choix de l’administration

Fixation : par vis et cache vis.

Y compris toute sujétion d’exécution. Entrée amphi-bloc sanitaire

Ouvrage payé à l’unité, avec toutes sujétions de fournitures, de pose, et accessoires au prix N°……………I.3.b

J- AMENAGEMENTS EXTERIEURS

PRIX N°J1 – CHEMIN PIETON EN BETON IMPRIME

Ce prix rémunère au mètre carré Y/C :

- Terrassement en pleine masse y compris évacuations suivant prescriptions ci avant, pour déblais et excavations, dans tous terrains, sauf rocher, sur l’emprise réelle des chemins.

- Tout venant GNF Sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout venant (0.30m  ) d’apport de carrières agrées par le Maître de l’œuvre) par couches de 20 cm maximum. Le répandage sera conduit de manière à éviter, toute ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le réglage sera exécuté avant que le cylindrage soit poussé à refus. La correction des « flaches » devra être obtenue après repiquage préalable du tout-venant. Le compactage ne sera exécuté que sur des matériaux ayant une teneur en eau comprise entre 6 et 8%. Le cylindrage sera poussé jusqu’à ce que la fondation n’accuse plus de déformation sous le passage du cylindre. Le maître de l’œuvre et le B.E.T procéderont obligatoirement à la réception de cette couche de fondation avant toute continuation des travaux. La tolérance admise est de 2cm au-dessous des cotes prescrites. La densité sèche du « tout venant » en place après comptage devra être au moins égale à la 95/100 de la densité sèche de l’essai « Proctor » modifié. , y compris compactage, fournitures, chargement, transport, déchargement, coffrage, mise en remblais, main d’œuvre, compactage aux engins mécaniques et toutes sujétions.

- Tout venant GNA sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout venant (0.20m  ) d’apport de carrières agrées par le Maître de l’oeuvre) par couches de 20 cm maximum. Le répandage sera conduit de manière à éviter, toute ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le réglage sera exécuté avant que le cylindrage soit poussé à refus. La correction des « flaches » devra être obtenue après repiquage préalable du tout venant. Le compactage ne sera exécuté que sur des matériaux ayant une teneur en eau comprise entre 6 et 8%. Le cylindrage sera poussé jusqu’à ce que la fondation n’accuse plus de déformation sous le passage du cylindre. Le maître de l’œuvre et le B.E.T procéderont obligatoirement à la réception de cette couche de fondation avant toute continuation des travaux. La tolérance admise est de 2cm au dessous des cotes prescrites. La densité sèche du « tout venant » en place après comptage devra être au moins égale à la 95/100 de la densité sèche de l’essai « Proctor » modifié, y compris compactage ,fournitures, chargement, transport, déchargement, coffrage, mise en remblais, main d’œuvre, compactage aux engins mécaniques et toutes sujétions.

- Revêtement en béton imprimé comprenant la fourniture, le transport et la mise en œuvre d’un revêtement en béton imprimé type Bo béton ou similaire sur une épaisseur de 12 cm  Légèrement armé en T6 espacé de 15 cm ou treillis soudé,le béton dosé à 350 kg/m3 est soit vibré à la table vibrante ou brut, bouchardé selon les instructions de l’architecte. Lissage du béton et application de la teinte au choix de l’architecte de 4 kg/m2. Etalage du talc à raison de 100 g/m2 et impression du béton, calpinage au choix de l’architecte. Nettoyage du talc une semaine après et application du vernis. Sciage des joints de retrait et de dilatation.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………………………………………....……N°J1

PRIX N°J2 : Revêtement en carreaux REV SOL:

Les carreaux seront exécutés sur couche de dressage et posé à joints droits et au bain de mortier, y compris toutes

Sujétions de coupes, chutes, réservations de trous, jointement au ciment blanc, qualité 1° choix y compris toutes sujétions

L’échantillon et couleur répondront aux choix du Maître d’Ouvrage

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………………………………………....……N°J2

PRIX N° J3 : Dallage en Béton B25 dosé à 350 kg /m3 de 10 cm d’épaisseur:

Ce prix rémunère la réalisation d’une couche en béton reflué de 10 cm d’épaisseur comme support de revêtement

pour circulation sur fondation en tout venant GNF 0/40, exécuté en béton dosé a 350 kg/m3 CPJ 45, parfaitement dressée, Ainsi que les joints creux de 2 cm et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………………………………………....……N°J3

PRIX N°J4 – BORDURETTE JARDINIERE

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en œuvre d'éléments préfabriqués de bordurette jardinière classe B2 dosés à 300 Kg de ciment par mètre cube, provenant d'usines agréés par maître d’œuvre, la mise en œuvre se fera conformément présent CPS.

Y compris :

- L'implantation des alignements et courbures.

- Le nivellement de bordures suivantes profils en long des voies projetées.

- Le transport et stockage sur chantier des éléments à poser.

- Les fouilles éventuelles avec compactage à 95 % O.P.M.

- La fondation en T.V. 0/60 sur 0,10 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur.

- La semelle en béton maigre (200 kg) sur 0,10 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur.

- Les bordures type T3 posé en alignement droit ou courbe.

- Les joints entre éléments.

- Les essais d'agrément.

- Et toutes sujétions résultant des documents contractuels.

Ouvrage payé au mètre linéaire, en ligne droite ou courbe, selon les dispositions générales, y compris fourniture, pose et toutes sujétions, au prix………………………………….......................................... N°J4

PRIX N°J5 – BORDURE T3

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en œuvre d'éléments préfabriqués de bordure type T3 classe B2 dosés à 300 Kg de ciment par mètre cube, provenant d'usines agréés par maître d’œuvre, la mise en œuvre se fera conformément présent CPS.

Y compris :

- L'implantation des alignements et courbures.

- Le nivellement de bordures suivantes profils en long des voies projetées.

- Le transport et stockage sur chantier des éléments à poser.

- Les fouilles éventuelles avec compactage à 95 % O.P.M.

- La fondation en T.V. 0/60 sur 0,10 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur.

- La semelle en béton maigre (200 kg) sur 0,10 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur.

- Les bordures type T3 posé en alignement droit ou courbe.

- Les joints entre éléments.

- Les essais d'agrément.

- Et toutes sujétions résultant des documents contractuels.

Ouvrage payé au mètre linéaire, en ligne droite ou courbe, selon les dispositions générales, y compris fourniture, pose et toutes sujétions, au prix………………………………….......................................... N°J5

PRIX N°J6– TOUT VENANT GNF

Sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout venant (0.40m  ) d’apport de carrières agrées par le Maître de l’oeuvre) par couches de 20 cm maximum. Le répandage sera conduit de manière à éviter, toute ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le réglage sera exécuté avant que le cylindrage soit poussé à refus. La correction des « flaches » devra être obtenue après repiquage préalable du tout venant. Le compactage ne sera exécuté que sur des matériaux ayant une teneur en eau comprise entre 6 et 8%. Le cylindrage sera poussé jusqu’à ce que la fondation n’accuse plus de déformation sous le passage du cylindre. Le maître de l’œuvre et le B.E.T procéderont obligatoirement à la réception de cette couche de fondation avant toute continuation des travaux. La tolérance admise est de 2cm au dessous des cotes prescrites. La densité sèche du « tout venant » en place après comptage devra être au moins égale à la 95/100 de la densité sèche de l’essai « Proctor » modifié.

Ouvrage payé au mètre cube réel, après compactage, y compris fournitures, chargement, transport, déchargement, coffrage, mise en remblais, main d’œuvre, compactage aux engins mécaniques et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre cube, au prix …………………………………………………………….……N°J6

PRIX N°J7– TOUT VENANT GNA

Sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout-venant (0.315) d’apport de carrières agrées par le Maître de l’œuvre) par couches de 20 cm maximum. Le répandage sera conduit de manière à éviter, toute ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le réglage sera exécuté avant que le cylindrage soit poussé à refus. La correction des « flaches » devra être obtenue après repiquage préalable du tout-venant. Le compactage ne sera exécuté que sur des matériaux ayant une teneur en eau comprise entre 6 et 8%. Le cylindrage sera poussé jusqu’à ce que la fondation n’accuse plus de déformation sous le passage du cylindre. Le maître de l’œuvre et le B.E.T procéderont obligatoirement à la réception de cette couche de fondation avant toute continuation des travaux. La tolérance admise est de 2cm au-dessous des cotes prescrites. La densité sèche du « tout venant » en place après comptage devra être au moins égale à la 95/100 de la densité sèche de l’essai « Proctor » modifié.

Ouvrage payé au mètre cube réel, après compactage, y compris fournitures, chargement, transport, déchargement, coffrage, mise en remblais, main d’œuvre, compactage aux engins mécaniques et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre cube, au prix..................................................................................................N°J7

PRIX N°J8– Dallage en Béton B25 dosé à 350 kg /m3 de 15 cm d’épaisseur y/c aciers

Ce prix rémunère la réalisation du dallage ep15cm armé suivant plans de bet correspondant a la zone de PARKING et aires de manœuvre ou toute autre zone indiquée par les plans et détails constructifs faisant partie des pièces dessinées.

Ce dallage doit etre fractionné par des joints d'isolement , selon les règles de l'art et un calfeutrement de ces joints est à établir.

L’entrepreneur est tenu de prévoir des joints de dilatation selon les règles de l’art, ce joint doit être métallique (avec incorporation de goujons latéraux) type Alpha Joint classic 4010 ou équivalent.

Ce dallage sera évalué au mètre carré y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Dallage à exécuter conformément au DTU 13.3

Ouvrage payé au mètre carré, au prix…………………………………………………....………N°J8

PRIX J.9 : REVETEMENT EN PIERRE NATURELLE

Ce prix se rapporte à la fourniture, transport et pose de revêtement  en pierres naturelles bouchardée ou lisse pour sol , marche et contre marche ,de dimensions  60x60cm² ou toute autre dimension suivant modèle, de couleur  suivant instructions de maitre d‟ouvrage et l‟architecte ; taille, forme et dimension suite aux choix de l’architecte, suivant modèle, les pierres donne un aspect brut et aux formes cubiques grâce à la superposition de ses pierres, le produit sera teinté dans la masse pour des coupes invisibles. Il couvre notamment :  La fourniture et transport à pied d‟œuvre de pierres certifié d‟épaisseur de 10/15mm.  Le nettoyage et préparation de la surface murale à revêtir.  La préparation et mise en œuvre d‟enduit de dressage.  Mortier ou colle de pose de ciment 1.50 à 2cm.  La pose des pierres suivant modèle agrée par le maître d‟œuvre et le maitre d‟ouvrage.  Le nettoyage et l‟enlèvement des traces de mortier de ciment, débordement des joints et autres après réalisation . Un échantillon à faire approuver par l‟architecte et le maitre d‟ouvrage avant tout fourniture et pose.

Ouvrage payé au METRE CARRE au prix…………………………………………………..…...N°J.9

PRIX J.10 : MUR DE CLOTURE EN AGGLOS HT =1.80M

Mur de clôture comprenant :

* Fouille en tranchées le long du mur jusqu’à le bon sol avec un minimum de 0.80m

* Mise en remblais ou évacuation à la D.P.

* Béton de propreté de 0.1m d’épaisseur sous semelles

* Semelles en béton armé suivant le plan de béton armé

* Gros béton en fondations un minimum de 80 cm de hauteur .

* Chaînage supérieur en béton armé suivant plan du B,A, poteaux fondés sur semelles et arrivant jusqu’au couronnement ,

* Des poteaux en béton armé suivant plan du  B,A,

* Mur en agglos de 20 et 1.80 m de hauteur, .

* Couronnement en béton 2 larmiers aux extrémités et en double pente d’une hauteur de 15 sur agglos.

* Joints de dilatation en polystyrène de 2cm.

* Enduits sur les 2 faces des murs y compris motif décoratif suivant détail.

* Peinture ou badigeonnage  dans les 2 faces du mur au choix de l’Architecte .

Les travaux de mur de clôture seront suivant les plans de BETON ARME,

Ouvrage payé au mètre linéaire , au prix……………………………………………………..………N°J10

-ASSAINISSEMENT

Le système d’assainissement sera conforme aux plans de l’Architecte. Les cotes de départ et les pentes devront être scrupuleusement respectées. La pente minimum sera de 0.01m.par mètre

Les buses en béton comprimé et en PVC reposeront sur un lit de sable de 0.10m. D’épaisseur et dans la traversée des fondations des bâtiments sur une forme en béton. Elles seront raccordées sur le pourtour par un bourrelet au mortier gras et calé à l’aide de patins de ciment. Les joints seront exécutés sur la périphérie au mortier gras de ciment lissé (joints de 0.10 x 0.05m), les bavures de ciment à l’intérieur de la canalisation seront enlevées à l’aide d’un écouvillon. Les prix comprennent la fourniture, la pose, les fouilles avec transport des terres excédentaires à la décharge publique, les remblaiement qui ne seront entrepris qu’après réception des canalisations et essais d’étanchéité par l’Architecte (article 133 du D.G.A) et exécuté comme suit :

A la partie inférieure des tranchées et jusqu’à 0.20m, au dessus de la canalisation avec de la terre meuble tamisée, arrosée et soigneusement compactée, notamment sur les flancs des tuyaux. Ensuite par couche de 0.20m, damées et arrosées pour éviter tout tassement ultérieur. La densité du remblai après compactage sera de 90%  de la densité optimum PROCTOR.

Les canalisations seront payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions.

PRIX N°J11- BUSES EN PVC DN 200

Ce prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC de diamètre Ø200 type assainissement, série 1, suivant prescriptions ci avant, payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions au prix

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix...........................................................................N°J11

PRIX N° J12- BUSES EN PVC DN 315

Ce prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC de diamètre Ø315 type assainissement, série 1, suivant prescriptions ci avant, payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions au prix

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix....................................................................................N°J12

PRIX N° J13- BUSES EN PVC DN 400

Ce prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC de diamètre Ø400 type assainissement, série 1, suivant prescriptions ci avant, payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions au prix

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix....................................................................................N°J13

Regards :

Les regards seront prévus aux emplacements figurés sur les plans, mains cette disposition pourra être revue, modifiée pour être adaptée aux besoins qui seraient révélés après étude sur place. En général, il sera placé des regards à tous les changements de direction et de pente, à toutes les jonctions, à toutes les chutes et tous les dix mètres linéaires en cas d'alignement. Les regards seront en béton banché étanche (comportait un produit sika), coffré intérieurement en parement fin. Ils comporteront les feuillures nécessaires au logement des tampons de fermeture en béton armé. Les parois reposeront sur un radier en béton de 0.15m d'épaisseur et débordant de 0.10m, de chaque parois. Les radiers des regards comporteront une ou plusieurs cuvettes semi –cylindriques ou tronconiques, raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation. Les parois et radiers recevront un enduit au mortier gras de ciment, lissé à la taloche avec angles arrondis de 0.05m, de rayon. Tous les tampons seront munis d'un anneau de levage rabattable, s'encastrant parfaitement dans le tampon en fer galvanisé de 40. Les regards seront payés à l'unité, avec tampons à virole, compris toutes sujétions à toutes profondeurs et y compris fouilles, remblais, évacuations des terres excédentaires à la décharge publique

PRIX N° J14 : REGARDS DE VISITE 0,80 x 0,80  COMPRIS CADRE ET  TAMPONS EN FD 250

Ce prix rémunère à l'unité, l Regards de dimension intérieur 0.80 x0.80,  a fourniture le transport et la pose des fontes ductiles classe D.250 (cadre et tampon) devant équiper les regards de visites sous chemins piétons, conformément aux plans joints.

Ouvrage payé à l’unité……………………………………………………………………………...….N°J10

PRIX N° J15 :REGARDS A GRILLE DE 0,80 x 0,80 D400

Regards de dimension intérieur 0.80 x0.80,  suivant prescriptions ci avant avec tampon y compris à grille  en fontes ductile classe D 400 toutes sujétions

Ouvrage payé à l’unité, au prix……………………………………….……..…..…………….……... N°J15

PRIX N° J16-CANNIVEAUX Y/C GRILLE EN FONTE DICTULE

caniveau de dimension intérieur 0.50 x6.00,  suivant prescriptions ci avant avec tampon en double cornière galvanisée et réalisé avec une couche de béton armé sur une armature rodée galvanisée, payé à l'unité, y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix……………………………………………………………N°J16

PRIX N° J17-DRAINNAGE PERIPHERIQUE

Ce prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC perforé diamètre Ø250 type assainissement, série 1, suivant prescriptions ci avant y/c compris évacuation aux réseaux eaux pluviales, posé sur une lit de sable bien compacté. Remblaiement en matériaux drainant (graviers et sable).géotextile selon les règles de l’art et conformément au détail du drainage ouvrage payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions au prix.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix……………………………………………………………N°J17

PRIX N° J18: FOSSE SEPTIQUE DE DEBIT 100 M3

Fosse de volume à réaliser suivant plans d'exécution  du BET

Comprend les compartiments communiquant entre eux. (Volume 2/3 et 1/3) Elle est prévue en voile de béton armé épaisseur minimale de 12cm

Y Compris:

- Fouilles à toute profondeur et dans toutes natures de terrain

- Evacuation des terres excédentaires et/ou remblais

- Raccordements des buses arrivées et départ suivant plans de détail.

- Essais et remise en état des lieux

- Enduits au ciment gras- angles arrondis sur un rayon de 5cm/

- Deux Trappes de visite en béton de diamètre 80cm totalement étanche.

- Echelle de descente en éléments en fer galvanisé diamètre 20mm.

Ouvrage payé à l’unité , au prix……………………………………………………………N°J18

PRIX N° J19 : PUIT PERDU DIAMETRE 1.50 M  .PR :5 M COMPRIS FILTRE

PUITS FILTRANT PERDU

Réalisation d’un puits filtrant conformément aux plans fournis faisant partie du CPS. Les dimensions sont mentionnées sur le plan d'exécution. (Soit un minimum de 1.50 m de diamètre et 5m de profondeur)

Le puits sera descendu jusqu'à la couche absorbante, quel que soit la profondeur de celle-ci. Cet ouvrage comprend tous les travaux nécessaires à sa finition et utilisation soit les terrassements dans tout terrain même rocheux, l'évacuation des déblais aux décharges publiques, les parois en pierres sèches avec tampon de visite, béton, aciers, coffrage, décoffrage et branchement suivant le plan,

Les travaux comprennent aussi :

- le raccordement à la fosse septique,

- Echelle de descente en éléments en fer rond galvanisé diamètre 20 mm

- Reniflards diamètre 40 à anse de panier au nombre de deux.

- L'exécution des ouvrages doit être conforme aux plans de détail. Y compris toutes sujétions de forme

- Ouvrage payé à l’unité , au prix……………………………………………………………N°J19

PRIX N° J20: Câble Vinysol armé de section (4x25 mm² +T),

Fourniture ,Transport et pose de câble vinysol armé de 4x25mm2 Conformément aux plans de détails du B.E.T et aux exigences du cahier des charges.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix…………..…………………………………………….………. -  N°J20

PRIX N° J21: Câble Vinysol armé de section (4x16 mm² +T),

Fourniture ,Transport et pose de câble vinysol armé de 4x16mm2 Conformément aux plans de détails du B.E.T et aux exigences du cahier des charges.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix…………..…………………………………………….……. -  N°J21

PRIX N° J22 :câble Vinysol armé de section (4x10 mm² +T.),

pose Conformément aux plans de détails du B.E.T et aux exigences du cahier des charges de la Commune Urbaine de Martil.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix ……………………………………………… …………..  -   N°J22

PRIX N° J23 :  câble en cuivre nu de 14 mm² pour la mise à la terre des candélabres.

Posé Conformément aux plans de détails du B.E.T et aux exigences du cahier des charges de la Commune Urbaine de Martil.

Ouvrage payé en kilogramme au prix ………………….… ………………………………….…….-   N°J23

PRIX N°J24 : Candélabres en acier galvanisé de 4 m de hauteur droit

Fourniture, levage, installation et raccordement  candélabre, épais : 4mm. Tronconiques, hauteur de 4,00m, conforme au plan émis pour l’appel d’offre et établi par le B.E.T .ET approuvé par la commune urbaine avec rechausse et consoles compris système de fixation , boulons , rondelles , trous , réservations , soudures , les candélabres doivent êtres galvanisés a chaud , le prix comprendra  .la peinture en 3 couches  sur couche d’accrochage , couleur au choix du B.E.T   ET maître d’ouvrage , compris  câblage, plaque a borgnes et toutes surjetions .

La trappe de visite doit se situer à une hauteur de 0 ,50 m du sol, cette trappe devra avoir des dimensions suffisantes pour recevoir un coffret tétras polaire de dérivation et de protection, compris fusibles et tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble, l’entrepreneur doit faire une visite du lieu pour voire le type des candélabres existant et l’adapte.

Posé Conformément aux plans de détails du B.E.T et aux exigences du cahier des charges de la Commune Urbaine ;

Ouvrage payé à l’unité   au prix ……..……………………………………………………..……  …. ………-   N°J24

PRIX N° J25 : Luminaire en béton d’éclairage d’ambiances

Fourniture, installation et raccordement  du luminaire, le modèle à voire sur l’existant au chantier, et conforme au plan émis pour l’appel d’offre et établi par le B.E.T .ET approuvé par la commune urbaine, le prix comprendra  .la peinture en 3 couches  sur couche d’accrochage, couleur au choix du B.E.T et le maître d’ouvrage, compris  câblage, et toutes surjetions.

La trappe de visite doit se situer au sol, cette trappe devra avoir des dimensions suffisantes pour recevoir un coffret tétras polaire de dérivation et de protection, compris fusibles et tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble, l’entrepreneur doit faire une visite du lieu pour voire le type des luminaires existant et l’adapte.

Posé Conformément aux plans de détails du B.E.T et aux exigences du cahier des charges de la Commune Urbaine ;

Ouvrage payé à l’unité   au prix ……………….. ………………………………………………….….   …   N°J25

PRIX N° J26 : Crossette simple 0.25 saillie

. Posé Conformément aux exigences du cahier des charges de la Commune Urbaine ;

Ouvrage payé à l’unité   au prix ………….…….....  ……………..………………………………………   -   N°J26

PRIX N°J27 : Plaques à bornes pour candélabres.

Posé Conformément aux exigences du cahier des charges de la Commune Urbaine;

Ouvrage payé à l’unité   au prix ………………..… ………..  ………………………………………….... -   N°J27

PRIX N°28 : Lanterne E.P avec lampe de 150W sodium haute pression.

Les appareillages de chaque candélabre seront protégés ,par des fusibles de protection placés dans la trappe de calibre et d’ampérage  adapté en fonction de la puissance de l’ampoule d’éclairage (150W/220V.) ,Ces fusibles et leurs connexions de dérivations seront facilement accessibles .

Les trappes seront munies d'un portillon de visite rendu solidaires du candélabre par une chaîne soudée. Elles seront étanches aux infiltrations des eaux de pluies ; fermés à l'aide d'une clé spéciale fournie par le fournisseur.

Avec trois protections magnétothermique, prise festivité et toutes sujétions de mise en service. Posé Conformément aux exigences du cahier des charges de la Commune Urbaine ;

Ouvrage payé à l’unité   au prix………................ ……………. …………………………………………... -   N°J28.

- Terrassement, Réfection et Massif

Généralités Terrassements.

Avant  le  commencement  de  tous les travaux de terrassement, l'entrepreneur devra faire vérifier par Le .B.E.T., l'implantation  des ouvrages , Conformément à l'article 210 du D.G.A. il  est  précisé que l'implantation des ouvrages  sera  exécutée par un géomètre  agrée à la charge de l'Entrepreneur.

Les terres  de  toutes  natures  venant  des  fouilles  seront soit régalées  sur  place, soit  transportées  à  la  décharge publique.

Les remblais seront réalisés par couches successives de 0,20 m, immergées  à  refus  et  compactées.  La  compacité  obtenue sur 0,20 m.  Ne  sera  pas  inférieure  à 95 %  de la densité optimum PROCTOR. L'entrepreneur  devra étudier sur place avec les documents établis,  l'importance et la nature des terrassements à réaliser et prévoir dans  ces prix toutes les sujétions prévues aux articles 90,91 et 94 du D.G.A.

L'Entrepreneur ne peut procéder  à  la mise en place des câbles, qu’après réception des fouilles

par Le B.E.T. et Le maître de l’ouvrage.

Lorsque l’entrepreneur  au cours de ses  travaux de  terrassement  rencontrera des canalisations  d’eau, d’électricité, téléphone, égouts etc. il  devra  immédiatement en aviser  le B.E.T. et le maître d ‘ouvrage qui  interviendront  directement auprès des services  intéressés.

Les prix des terrassements comprennent toutes les sujétions d'utilisation d'engins mécaniques, camion, outils manuels, marteaux pneumatiques, brise -roches, compresseurs, explosifs, blindage, échafaudage, mesures de sécurité, assèchement, pompage des eaux, stockage des terres, évacuation aux décharges publiques, et mise en œuvre.

Le mode  de règlement étant celui  de l'article 211 de DGA  (Devis Général d'Architecture).

: Ouvertures des puits dans tout terrain, sauf rocher compact, compris  démolitions éventuelles, des ouvrages rencontrés en fouilles pour les Massif des coffrets de distribution et niches selon les plans du B.E.T et les exigences du cahier des charges de la Commune Urbaine de Ksar kbir.

ARTICLE N°J29 : Massif pour candélabre type B (0.6x0.60x1.00)

Réalise conformément aux plans de détails du B.E.T et exigences du cahier des charges de la Commune Urbaine ;

Ouvrage payé à l’unité   au prix …………….……………………………………….. ……...…….  -   N°J29

PRIX N°J30 : mise en place de grillage rouge avertisseur 0.33. Conformément aux exigences du cahier des charges de la Commune Urbaine ;

Ouvrage payé en mètre linéaire au prix……………....  ……   … ………………………………….  N°J30.

PRIX N°J31: REALISATION DES BUSE EN TUYAU ANNELE (Φ100mm)

Ce prix comprend dans l’essentiel :

  - Exécution des fouilles en puits ou rigoles, compris évacuations déblais excédentaires aux décharges publiques ;

  - Fourniture et mise de (Φ100mm), compris enrobage en béton dosé à 300 kg/M3) conformément aux plans de détails du B.E.T.

  - Essai de compactage des tranchées de traversées à raison de 2  essais par tranchées et par couche.

  - Nettoyage et évacuations débris excédentaires aux décharges publiques.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix  …………………….………..…………………  ………… -   N°J31.

PRIX N°J32: Tranchées sous trottoirs non carrelé Terrain meuble  .

Fouilles en tranchées ou en trous dans tous terrains sauf le rocher pour pose des câbles, compris démolitions éventuelles des ouvrages cachés et rencontrés en fouilles.

Les fouilles seront descendues aux cotes du projet reconnue et accepté par le B.E.T, laboratoire et  le maître d’ouvrage ou son représentant délégué et conformément aux coupe types sur tranchées et traversées de chaussée (VOIR DOSSIER B.E.T ).Elles seront exécutées en largeurs et profondeurs  strictement nécessaires, sans que la largeur soit inférieur à 40cm, et profondeur inférieur a 60 cm minimales,  et feront l’objet d’un procès-verbal de réception, avant pose de câbles et divers ouvrages, prévus dans le cadre du présent marché.

Les dimensions des tranchées, seront conformes aux plans établis par le B.E.T. et émis pour L’appel d’offre.

Le prix comprendra l’évacuation des déblais  excédentaires ou leurs mises en remblais dans les tranchées, suivant instruction du laboratoire et B.E.T. et touts sujétions.

Les fouilles seront payées ou mètre cube suivant  attachement, compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre cube à l’unité au prix … … ..  -   ……………………………………….……..N°J32

PRIX N° J33 : Fourniture de sable de  et remblai primaire

Ce prix comprend :

- Fourniture et mise en place d’un lit de sable de carrière, sur la largeur de la tranchée  jusqu'à une hauteur dépassant la génératrice supérieure du tuyau annelé de +20cm.

-  Fourniture et mise en place d’un remblai primaire en matériaux sélectionnés en couche de sable de carrière ou de mer avec arrosage et compactage a 90 % pour les couches inférieures et 95% DE L’O.P.M pour la dernière couche en

Tranchée, et enrobé  entièrement dans une couche de sable 10cm, câble  de terre  technique cuivre Nu 14mm2, et, Compris piquets de mise a la terre du neutre toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre cube à l’unité   au prix ……… ……..……………………………………….. N°J33

PRIX N°J34: Remblai secondaire en matériaux extrait de déblais

Ce prix comprend :

-  Fourniture et mise en place d’un remblai secondaire en matériaux sélectionnés en terre tamisée exemple de déchets , arrosage et compactage a 90 % pour les couches inférieures et 95%DE L’O.P.M pour la dernière couche en tranchée, et enrobé  entièrement et  toutes sujétions

Ouvrage payé au mètre cube à l’unité  au prix … …………..   …………………………… …………..N°J34

Prix  N°J.35 : Armoire d’Eclairage public

Rémunère la fourniture, pose et raccordement d'une armoire de commande d'éclairage public de deux départs. Cette armoire doit être équipé d'un disjoncteur Compact de bonne qualité de marque mondialement reconnue (125 A). Un sectionneur à levier de marque de bonne qualité de marque mondialement reconnue équipé en fusibles à couteaux. Chaque départ doit être régie par un circuit de puissance indépendant Un contacteur de bonne qualité de marque mondialement reconnue (80 A) et les fusibles à couteaux avec leur supports aussi l'armoire doit être équipée d'une horloge astronomique de bonne qualité de marque mondialement reconnue, des interrupteurs, un commutateur de marche à 3 positions manuel, et l'éclairage intérieur de l’armoire avec une prise de tension (Les boîtiers de commande d’éclairage et prise de courant doivent être étanches). L'armoire doit être posée sur un socle en béton avec des fixations en tiges filetés et encrées sur ce massif. L’armoire doit être espacée (L 1,20 m x H 1,00 m x P 0,33 m) pour loger les équipements et l’emplacement du comptage BT ; ce prix rémunère aussi le branchement au réseau BT du poste vers l’armoire.

Elle doit être réalisée en tôle galvanisée à chaud de 15/10 d’épaisseur comportant les réservations  nécessaires pour le passage des câbles. Il est composé de deux  portes avec fermeture par cadenas, d’un chapeau et d’un socle. La couleur est au choix du maître d’ouvrage. Couleur au choix de l’administration.

Raccordement  D’armoire de  commande EP par 4 câbles unipolaires U1000RO2V cuivre de section adéquate  toutes sujétions comprises.

Ouvrage payé Ouvrage payé à l’ensemble au prix   au prix ………………………………………..   N°J35

Prix  N°J.36 -  ARMOIRE  GENERALE BASSE TENSION (A.G.B.T)

Cette armoire  sera installé dans le local technique prévu a cet effet, sur les plans de l’architecte et B.E.T , elle sera constituée suivant les prescriptions décrites dans le cahier des prescriptions technique du présent marché .

Les interrupteurs et les disjoncteurs seront auto-extinguibles, de bonne qualité de marque mondialement reconnue et devront être compatibles avec une gestion technique centralisée.

Cette armoire sera réalisée en tôle pliée éléctro-zinguée de 20/10, et recevra 2 couches d’impression phosphatante et 2 couches de peinture cuite au four. Elle sera dimensionnée pour recevoir 30% du matériel supplémentaire.

Les portes doivent êtres équipées de poignées et serrures chromés du type RONIS ou similaire

Les parties latérales seront équipées d’ouïes de ventilation hautes et basses , en bas de l’armoire seront aménagées des fourreaux en tubes annelés pour passage des câbles .

L’appareillage sera prévu avec un pouvoir de coupure de 28.000A.

- CONTROLE :

Sur le fronton de l’armoire générale seront installés les appareils suivants :

- - 6 Voyants de signalisation présence tension .

- -3 Ampèremètres gradués de 0 à 1000A.

- -3 Ampèremètres gradués de 0 à 400A.

L’ampèremètre sera de marque MERLAN GERIN , CHAUVIN ARNAULD ou similaire, module 96mm -250° de déviation raccordée chacun à son tableau initial .

- - 1 Voltmètre gradué de 0/500V – module 96mm, avec son commutateur à 7 positions , de marque MERLAN GERIN , ARNAULD LABENAL ou similaire et ces fusibles H.P.C.

- - 1 Phasemètre .

- PROTECTION DES DEPARTS :

Pour la protection des départs , il sera prévu des disjoncteurs de marque INGELEC , MERLIN GERAIN ou HAZEMAYER ou similaire . Ils devront êtres associés en filiation pour assurer le pouvoir de coupure et la sélectivité .

L a protection générale sera assurée par un disjoncteur général de calibre (4*1200A) , ces disjoncteurs seront reliés à un jeu de barres Tétra polaire en cuivre , prévu pour un ampérage de 1200Aet résistant à un courant de court circuit DE 28KA., ils doivent du type rapide limiteur avec un pouvoir de coupure supérieur à 28KA.

Les caractéristiques des magnétiques des disjoncteurs de la partie secours, doivent tenir compte également des faibles valeurs de courant de court- circuit du groupe électrogène lors de sa marche .

- ENSEMBLE NORMAL /SECOURS :

L’Ensemble normale/secours , sera regroupé dans un compartiment spécial , installé dans L’A .G.B.T.

Le présent prix devra inclure les équipements suivants :

- -1 coffret métallique plomb able fixé au mur , a proximité immédiate de L’A.G.B.T , sur platine support horizontale ou verticale selon le cas .

- - 2 Interrupteurs tétra polaires , de calibre (4X400A), équipé chacun d’un bloc de  contacts auxiliaires 0/F –S/D raccordés à la barrette de branchement des circuits GTC dans L’A.G.B.T , avec liaison par fileries

Normalisée.

- -1 jeu de tringles antagonistes par l’inter-verrouillage mécanique des deux appareils de coupure , avec un circuit auxiliaire spécifique , pour l’inter –verrouillage électrique .

- Un ensemble de liaison par câbles U 1000R0 2V unipolaire de 185mm²+T, posés sur chemin de câble, entre l’inverseur N/S et le jeu de barre de L’A.G.B.T.

- -1 disjoncteur général de protection du groupe électrogène , équipé d’une unité de contrôle électronique pour sensibiliser le démarrage du groupe électrogène , il sera de (4X400N)

- Une platine d’automatisme , régissant le fonctionnement des deux interrupteurs , de manière à éviter un retour de courant sur le transformateur , en cas de fonctionnement en secours et un retour de courant sur le groupe électrogène en cas de fonctionnement normal .

D an s tous les cas , ce coffret devra être agréé par sté Amendis , il sera de Modèle inverseur automatique de source Type C400Nde MAERLIN GERAIN , INGELEC ou similaire .

L’Ensemble normal/secours  sera fourni , installé et raccordé par l’entrepreneur adjudicataire et plombé par les services de LA RADEL de Larache ; l’entrepreneur devra inclure dans son prix , tous les frais inhérents à ces démarches .

- COMPENSATION DE L’ENERGIE REACTIVE :

L’A.G.B.T sera équipée de batteries de condensateurs, destinées à compenser l’énergie réactive de l’installation basse tension.

Ces batteries seront installées dans un compartiment de L’A.G.B.T.dans un endroit parfaitement ventilé .

Le prix remis par l’entrepreneur devra inclure :

- Un châssis métallique en profilé galvanisés à chaud ?, peint en 2 couches de peinture anti-acide .

- Un ensemble de batteries en 3 gradins de 48 KVAR.

- Un système de mise sous tension ,établi par contacteurs et commandés par relais BELLUK ou similaire .

- Uu disjoncteur tripolaire de calibre 3X320A ,type C401N , de MERLIN GERAIN ,INGELEC ou similaire, équipé d’une télécommande de type T et d’un bloc auxiliaire de contact OF/SD raccordé à la barrette de G.TC de L’AG.B.T. par filerie normalisée.

- Un ensemble de liaisons entre les batteries et les jeux de barres de L’AGBT , par câbles U 1000 R0 2V, de section 1*35mm² par phase , posés sur chemins de câbles .

- Les diodes luminescentes (LED , pour la visualisation des témoins présence de tension.

Les condensateurs seront du type RECTIPHASE de MERLIN GERIN , INGELEC ou similaire , modèle avec capot de protection contre les contacts directs.

- DESIGNATION DES DEPARTS :

Les caractéristiques des départs , seront conformes au plan du schéma de L’A.G.BT .

Les câbles seront raccordés sur jeux de barres en cuivre , selon les principes suivants :

- Coté normal   : 1 jeu de barre de 135mm*5mm par phase.

- Coté secours  : 1 jeu de barre de 32mm*5mm. Par phase.

- Coté régulé    : 1 jeu de barre de 25mm*5mm. Par phase.

Les jeux de barres seront fixés sur platines supports .

L’A.G.B.T.sera équipée d’une barrette générale , destinée au raccordement au raccordement de la filerie de la G.T.C , cette barrette sera facilement accessible et comportera les repérages des départs .

Tous les câbles force et télécommande seront raccordés sur borniers repérés.

Les extrémités des conducteurs des câbles seront repérés par des étiquettes autocollantes aux couleurs normalisées ( PH1- PH2- PH3- N-T)

Ouvrage payé l’ensemble  d’armoire , ainsi définie , fournie et installé en ordre de marche , y compris l’inverseur normal et secours Au PRIX :………………………… ………………………………………………….J.36.

PRIX N°J37- Poste MT/BT  de 400 KVA y/c génie civil et équipements

- Réalisation du génie civil en maçonnerie pour poste MT/BT selon la réglementation en vigueur, y compris les frais d'établissement du plan et du contrôle technique du bâtiment et du béton,

- l’entrepreneur est appelé, de faire un levé exact par un géomètre agrée, et remettra les plans d’exécution du génie civil et équipements a l’approbation de la société REDEEL d’électrification , avant tout commencement de travaux .les dimensions du poste seront celle indiquées sur les plans visés par sté RADEEL .

- Dimensions poste transformateur : L= 4,50 m. l= 4,10 m H. sous dalle : 3,25 m,compris terrassement, fondations : semelles- chainage, remblai, béton de propreté, Béton Armé dosé à 350 kg/m3,tout venant , dalle de forme …….

Elévation, poteaux, poutres en béton dosé à 350 kg/m3, dalle pleine ép=15 cm , cloisonnement en agglots ou doubles cloisons.

- confection d’un enduit tyrolien sur sur tout le pourtour du poste voir plan d’architecture, menuiserie métallique intérieure et extérieure galvanisée et peinte à 2 couches (ces dimensions peuvent être revues  légèrement à l’hausse ou à la baisse selon le cas et selon l’encombrement  du terrain).

- menuiserie métallique intérieure et extérieure galvanisée et peinte à 2 couches (ces dimensions peuvent être revu légèrement à l’hausse ou à la baisse selon le cas et selon le disponibilité du terrain)

- Etanchéité de  local ,

- La surélévation du sol de la cabine sera établie à 20 cm au dessus du niveau du sol extérieur.

- Les piliers de fondation seront posés sur des semelles à une profondeur allant jusqu’au bon sol.

- Les portes d’accès des postes devront être d’un seul ventail équipé de serrure

Les cellules seront du type préfabriqué marque VENCOR MERLIN GERIN ou similaire.

L'alimentation sera réalisée en boucle enterrée sous la tension de service de 400 kVa .20kv/B2.          La tension d'isolement sera de 24kv 400A.

L'équipement de ce poste sera sommairement le suivant :

•	Cellules d’arrivée.

•	Cellule de protection transformatrice/24kv 200A à déclenchement triphasé équipés de fusibles 20KV 32 A.

•	Les équipements annexes.

•	Le compactage.

•     Le tableau urbain T8, 1200A équipé de 8 départs munis de fusible de 250A

b) Cellules d'arrivée (2 unités)

La tension d'isolement sera de 24 kv 400A.

Ces cellules comporteront :

•	Les boîtes d'extrémités pour câbles M.T. dimensions des boîtes à déterminer avec le distributeur.

•	Un jeu de barre de 200 A à monter sur isolateurs en porcelaine.

•	Un interrupteur à coupure charge tripolaire 200 A à commandé mécanique cadenassables en position ouverte nu fermée.

•	Les détecteurs de présence tension.

•	Le sectionneur de mise à la terre.

•	Un indicateur lumineux de défaut sur câbles M.T marque BARDIN modèle DD5 668 ou similaire (agrée Distributeur).

c) Cellules protection transformateur :

Cette cellule comprendra :

•	1 jeu de barres de 200 A montés sur isolateurs porcelaine.

•	1 sectionneur relatif 200 A.

•	3 coupes circuit à fusibles 32 A.

•	1 sectionneur de mise à la terre de mis court circuit.

•	Les détecteurs de tension.

•	Les boîtes de raccordements pour câbles secs unipolaires 35 mm².

d) Câble M.T

Il sera prévu des câbles unipolaires à 20 KV en PRC de section 1x25mm²  Alu 12/20 KV HN S23. Ces câbles seront raccordés aux boîtes d'extrémités de type intérieur de la cellule décrite précédemment et aux bornes embrocha les des transformateurs y compris toutes accessoires.

Ils seront posés à plat sur chemin de câble et sous buses.

Les câbles M.T y compris chemin de câble en tôle perforée galvanisée.

e) Transformateur

Le transformateur aura les caractéristiques suivantes :

- Puissance 400  KVA.

- Tension primaire 20 KV/B2 Dyn 11 avec une tension primaire ± 5% et ± 10%.

- Tension secondaire 220/380 Volts.

- Le tableau urbain T8, 1200A équipé de 8 départs munis de fusible de 250A

- Isolement dans l'huile avec conservateur.

- Liaison BT en câble U 1000v souple 2x (3x1x240) +1x240mm² avec touts les accessoires de fixation

- liaison 20 Kv en câble PRC 1x 25mm² Cui. 12/20 KV avec touts les accessoires de fixation

- Thermostat agissant sur le disjoncteur B.T.

- Bornes H.T embrochables  cadenas sable.

- Tous accessoires pour transport et manutention.

- Bornes B.T protégées par capot isolant cadenas.

- Condensateurs de compensation de l'énergie réactive à vide de transformateur avec sa protection par l'interrupteur et fusibles HPC et voyant pour signaler la fusion fusible conformément aux exigences d’Sté RADEEL.

- neutre sortie et raccordée directement à la terre.

f) Câbles de raccordement entre le transformateur et disjoncteur général

Les câbles de raccordement seront du type U 1000 RDV et auront la section suivante :

- 2 câbles en parallèles unipolaires de 3x50mm² pour chacune des phases et pour le neutre 1 câble de 3x50mm² unipolaire qui seront raccordés directement au jeu de barres.

- des cosses à sertir seront placées aux extrémités de ces câble qui seront posés sur chemin de câble cadenas sable en tôle galvanisée perforée avec un vide entre câble pour permettre une bonne ventilation.

g) Disjoncteurs B.T.

- Les disjoncteurs basse tension tétrapolaires seront du type débranchable en position ouvert avec bobine à émission commandé par le thermostat.

Ces disjoncteurs seront placés dans une cellule.

Ces appareils auront un pouvoir de coupure supérieur à 50 KA un ampérage nominal de 1000 A relais réglés à 950 à protection sur les 3 pôles.

Les disjoncteurs B.T tels que décrit ci-dessus.

h) Equipements annexes.

Il sera prévu tous les accessoires du poste pour une tension d'isolement de 36 Kilo volts.

•	1 boîte à gants avec paire de gants de caoutchouc.

•	1 tabouret isolant.

•	1 perche de sectionneur.

•	1 perche à corps.

•	1 extincteur de 6kg de CO2 de classe B.

•	2 appareils d'éclairage de sécurité commandés par interrupteur par bloc. URA autonomes donnant 60 LUMENS pendant une heure.

•	Les affiches réglementaires en arabe en français.

•	Les panneaux de clé avec leur repérage sur étiquette aluminium.

•	Les supports fusibles et fusibles de rechange etc...

•	Une lampe torche.

i) Mise à terre de prise de terre.

Les mises à la terre seront conformes au paragraphe 3.2 du chapitre 3 des règles de construction, raccordées à un réseau de distribution publique ou privée de 2ème catégorie  en cuivre de 28 mm².

Elles comprendront obligatoirement le ceinturage à fond de fouilles du bâtiment abritant le poste, la prise de terre des masses H.T.

La prise de terre de masse B.T le quadriller métallique du radier du bâtiment la prise de terre du neutre.

Toutes ces installations devront être réceptionnées par la Régie de distribution pendant leur exécution.

j) Menuiseries métalliques et ferronnerie.

Les menuiseries métalliques seront toutes galvanisées. Elles comprendront :

•	La trappe d'accès de société RADEEL avec serrure de sté RADEEL et la porte d'accès abonné avec serrure  anti panique.

•	Cette trappe et portes seront dimensionnées en accord avec sté RADEEL et permettront le passage du transformateur et de chacune des cellules.

•	Les grilles de ventilation hautes et basses en claustras béton.

•	Les cornières et plaques striées à placer sur les caniveaux.

•	L'ensemble des supports, rails ce roulent, grilles etc..., nécessaires à la mise en place du matériel.

k) Eclairage.

L'éclairage du poste sera réalisé par 2 réglettes étanches 2x40 w et 2 blocs de secours 60 lm avec interrupteurs plexo en va et vient et conducteur de la série U1000 R02V posées sous conduit IRO (PVC) avec colliers cadmiés et 2 prises de courant étanche 2x16 A + T.

l) Verrouillage.

Le verrouillage sera mécanique.Il sera prévu au minimum pour le poste préfabriqué.

Entre l'appareil de coupure et la serrure de la cellule afin d'interdire l'ouverture de la porte si l'appareil est fermé et d'interdire la fermeture si la porte est ouverte.

Entre le sectionneur de terre et la serrure de la porte afin d'interdire l'ouverture de la porte si le sectionneur de terre est ouvert ou d'interdire la fermeture de la porte si le sectionneur de terre est ouvert.

Porte ouverture, il est possible de manœuvre le sectionneur de terre pour effectuer des mesures sur les têtes de câbles.

Entre le sectionneur de terre et l'appareil de coupure afin d'interdire la fermeture de sectionneur de terre, si l'appareil de coupure est fermé et d'interdire la fermeture de l'appareil de coupure si le sectionneur de terre est fermé.

Entre le disjoncteur B.T la protection M.T de transformateur et les bornes embrochables.

m) Comptage B.T

Le comptage B.T sera mis en place et raccordé conformément aux exigences de distribution locale  Sté RADEEL, il sera prévu tous les accessoires , câbles : armoire en tôle pour mise en place des compteurs et leur raccordement ;cadre support de compteur ;coupe-circuit de protection du circuit.

- Ouvrage payé à l’ensemble au prix ……………………………………..……………………………..N°J37

PRIX N°J38 : Candélabres Hauteur 7m

Fourniture, levage, installation et raccordement candélabre Conique de hauteur 7 m avec console décoratif saillie 1.50 m jupe de protection  , conforme au plan émis pour l’appel d’offre et établi par le B.E.T. avec rechausse et consoles y compris système de fixation, boulons, rondelles, trous, réservé au câble de festivités, soudures, les candélabres doivent êtres galvanisés à chaud, le prix comprendra la peinture en 3 couches sur couche d’accrochage, couleur au choix de l’architecte, B.E.T. ou maître d’ouvrage, compris câblage, plaques à borgnes et toutes sujétions.

La trappe de visite doit se situer à une hauteur de 0.50 m du sol, cette trappe devra avoir des dimensions suffisantes pour recevoir un coffret tétras - polaire de dérivation et de protection, compris fusibles et tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble.

Les appareillages de chaque candélabre seront protégés par des fusibles de protection, placé dans a trappe de calibre et d’ampérage adapté en fonction de la puissance de l’ampoule d’éclairage, ces fusibles et leurs connexions de dérivations seront facilement accessibles.

Les trappes seront munies d’un portillon de visite rendu solidaires du candélabre par une chaîne soudée. Elles sont étanches aux infiltrations des eaux de pluies ; fermés à l’aide d’une clé spéciale fournie par le fournisseur.

OUVRAGE PAYE AU L’UNITE AU PRIX :……………………………………………………………….N°J38

PRIX N° J39 : Enrobé  à chaud de 6 cm compris imprégnation

Ce prix rémunère, l’exécution  D’une couche  de roulement  d’épaisseur   de  0.06 m En enrobé   dense à chaud de classe 0/10 concassés, Et de composition suivante :

- Le revêtement bitumineux de 0/6  sera fabriqué à partir des granulats 0/4,4/6 et 6/10, définis dans le C.P.C., La composition granulométrique, la teneur en filer et la teneur en liant  seront définitivement fixées et notifiés à l’entrepreneur  par une Etude de laboratoire  par  lui et à sa charge, à partir des granulats   des gisements agréés.

Y compris dans le prix :

le répand age du liant pour exécution de la couche d’imprégnation,  y compris fourniture et transport du liant, le stockage sur chantier, le Nettoyage de la chaussée avant enduis age, ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels

Le maître d’ouvrage peut prescrire aux essais de control d’un échantillon pris sur chantier.

- le liant retenu pour couche d’imprégnation est le cut_back 0/1.

- La  répondeuse disposera d’un thermomètre et d’un système de maintien de température.

- Le dosage est de l’ordre de 1.20à1, 50 kg/m2.

- La température de répond age sont celles prescrites par le C.P.C.

Le transport et stockage du liant sur chantier.

Le nettoyage du support d’imprégnation avant enduisage.

· Le transport et stockage des granulats sur chantier.

·Les essais de laboratoire pour contrôle des dosages, adhésivités et qualités des matériaux.

·L’enduisage, gravillonnage, compactage à pneus lisse et élimination des   rejets.

· Les dopes d’adhésivité éventuelles en fonction des résultats des essais.

· La protection des bordures de trottoirs.

Liant en bitume 40/50 et granulats  et tous les essais de laboratoire nécessaires pour la bonne exécution, ainsi que toutes les  sujétions résultant des documents contractuels. Et plans d’exécution et de détails établis par le B.E.T.

L’entreprise procédera aux opérations de réglage et d’étalonnage du :

-débit des doseurs à granulats.

-débit de la pompe à haut

-débit du dispositif à fine

Ainsi que le bon fonctionnement du malaxeur

Un laboratoire agrée vérifiera le débit de chaque constituant permettant d’obtenir le mélange prescrit dans les limites des tolérances du C.P.C

_Toute quantité d’E.B. dont la température est mesurée en dessous des mini mas exigés  sera refusé.

_Le compactage  sera réalisé par un compacteur à pneumatique dont le gonflage varie entre 3et 9 barres et un compacteur à cylindre pour lissage

Ouvrage paye le mètre carré   au prix  .. ....………………………………………… …….N°J39

K- TRAVAUX DIVERS

PRIX N° K1 :  FOURNITURE ET POSE D’UNE FONTAINE

A réceptionner par architecte BET et BC

Fourniture et pose d‟une fontaine au sol extérieure complète comprenant suivant plans architecte :

- béton de propreté ou gros béton , fourreaux, béton armé, enduits hydrofuge, scellements nécessaire pour la construction des bacs, bordures et rigoles de rétention des eaux de la fontaine –revêtement intérieur et extérieur du bacs de forme suivant le plan architecte bordures et rigoles extérieures de  rétention des eaux de la fontaine en zellige traditionnel coloré et en marbre de différents types selon  indication de l 'architecte du BET et BC sur toute leur hauteur -tous les mortiers de pose et de support hydrofugés au sika ou similaire -finition des réservations des conduites d‟eau, évacuation, trop plein et câblage -Rigole en pente vers les siphons, extérieure à la fontaine pour récupération des éclaboussures de l‟eau, elle est évasée aux extrémités, avec revêtement intérieur en zellige traditionnel type Laamel Rosasses d‟alimentation en cuivre selon modèle approuvé par BET. -2 Siphons au sol, de type traditionnel en cuivre de 10x10cm à placer aux extrémités de la rigole -Fourniture et pose d‟équipement complet de fontaine au sol, comprenant : · Conduite en inox passant à travers la colonne et arrivant à la fontaine  avec une forme permettant d‟avoir jets d‟eau symétriques en plus d‟un jet en colonne d‟eau centrale verticale ·

-pompe immergée de refoulement avec système fermé · -regard en béton armé ou préfabriqué en tout  matériau pour abriter la pompe · -trop plein · -vidange · -remplissage · -conduites d‟alimentation en eau  y compris celles du système fermé · -conduites d‟évacuation des eaux · -alimentation électrique depuis  le tableau de protection selon plans BET visé par BC y compris la protection par disjoncteur différentiel y compris les fourreaux nécessaires et traversée de dallage de toute nature. · Conduite d‟évacuation .

Ouvrage Payé à l'ensemble au prix ………………………………………….N° K1

PRIX N° K2 :  FOURNITURE ET POSE D’UN PERGOLA

A réceptionner par architecte BET et BC

La réalisation d’une pergola compris fondation des massifs d’ancrages poteaux en béton légèrement armé      Ф200 mm, le massif en fondation sera réalisé par tube en P.V.C de Ф200 mm, de longueur minimum  60 cm  à 80 cm.

- Fourniture et mise  en  place d’un béton dosé à 300 kg/m3 , compris aciers en  T 8 , coffrage en P.V.C ou métallique ,en fondation et poteau Ф200 mm en élévation   hauteur moyenne 2,305 m , compris saillie ,réservations , Taquets en bois ou métallique  pour fixation des poutres en bois .

- Poutres principales en bois (7X20), compris, coupes, chanfreins, colles, vernis de protection, clous de fixations et toutes sujétions.

- Poutres secondaires  en bois (7X20), compris, coupes, chanfreins, colles, vernis de protection, clous de fixations et toutes sujétions

Les poteaux en béton armé recevront un habillage en mignonette lavé et faience..

Les travaux seront réalisés conformément aux plans de l’architecte & B.E.T. & toutes sujétions de transport, fourniture et mise en œuvre.

Ouvrage Payé au mètre carré au prix ………………………………………….N° K2

PRIX N° K3 :  FOURNITURE ET POSE DE POUBELLE

A réceptionner par architecte BET

Ce prix rémunère la fourniture et pose poubelle  de hauteur environ 75cm et diamètre 45cm en tôle d’acier d’épaisseur 2.5mm à couvercle d’épaisseur 5mm,  monté sur un socle de scellement. L’ensemble est

zingué après sa fabrication puis peint à la poudre de polyester cuite au four, couleur au choix de l’architecte. La corbeille sera munie d’un bac intérieur en inox et d’une serrure automatique, y compris l’ancrage au sol et toutes sujétions de fourniture et de pose. Echantillon à faire approuver par l’architecte et le maître d’ouvrage avant toute pose.

Ouvrage Payé à l'unité au prix ………………………………………….N° K3

PRIX N° K4 : FOURNITURE ET POSE D’UN BANC MACONNE

Mise en œuvre des bancs en maçonnerie de briques de hauteur 50 cm de largeur 40 cm avec dallette

en béton armé d’épaisseur 7cm et potelets pour renforcement de la structure ,y/c dans ce prix

habillage de l’ensemble en mignonette lavée et faïence , exécution suivant détail de l’architecte .

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix n°...........................................................................N°K4

L- ESPACES VERTS

PRIX N° L1 : PLANTATION DE GAZON ET FLEURS DE SAISON

Ce prix rémunère la fourniture et la plantation de gazon par bouture a raison de 40 à 50 boutures par mètre

carré type Pénissetum Clandestinum ou similaire et la plantation de fleurs de saison de différentes couleurs,

y compris terrassement, évacuation des terres, apport de terre végétale exempte de toute impureté, détritus

plastiques et verres sur une épaisseur de 50 cm et la fourniture et la mise en place de ferté composte ou similaire

à raison de 50kg/30m2.

Ouvrage payé au mètre carré au prix n°...........................................................................N°L1

PRIX N°L2 :  PLANTATION DE PALMIER COCOS 4M

Fourniture et plantation de « COCOS» 4m .

Ce prix comprend:

- Les fouilles

- L’évacuation d’excédents de terre vers la décharge.

- Le reste en terre végétale exempte riche en humus exempte de racines et mauvaises herbes.

- Engrais et toutes autres sujétions de fourniture, de plantation et maintenance. - Echantillon à soumettre à l’approbation préalable du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre

Ouvrage payé à l’unité au PRIX……………………………………………………………………………. N°L2

PRIX N°L3 :  PLANTATION DE PALMIER WASHINGTONIA 4M

Fourniture et plantation palmier washingtonia de 4m de hauteur Ce pris comprend:

- Les fouilles de fosses de 1.50m3

- L’évacuation d’excédents de terre vers la décharge. 0.45 m3 de pierre;

-0.22 m3 de gravier;

-0.33 m3 de sable.

- Le reste en terre végétale exempte riche en humus exempte de racines et mauvaises herbes.

- Engrais et toutes autres sujétions de fourniture, de plantation et maintenance.

- Echantillon à soumettre à l’approbation préalable du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre.

Ouvrage payé à l’unité au PRIX ……………………………………………………….N°L3

PRIX N°L4 :  PLANTATION DE NITIDA DE 3M

Fourniture et plantation de « nitida» 3m . Ce prix comprend:

- Les fouilles

- L’évacuation d’excédents de terre vers la décharge.

- Le reste en terre végétale exempte riche en humus exempte de racines et mauvaises herbes.

- Engrais et toutes autres sujétions de fourniture, de plantation et maintenance.

- Echantillon à soumettre à l’approbation préalable du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre

Ouvrage payé à l’unité au PRIX……………………………………………………………………………………… N°L4

PRIX N°L5-RESEAU D’ARROSAGE :

Ce prix comprend la fourniture et pose d’un réseau d’arrosage automatique d’aspersion pour l’arrosage des pelouses. Le réseau serait divisé en secteurs qui sont commandés par une électrovanne à programmateur à piles de type RAIN-BIRD ou similaire ; la perte en charge interne ne doit pas dépasser 0,3 bar pour un débit correspondant au débit du secteur concerné.

Le prix comprend le branchement aux conduites en PEHD de la boucle principale, pour alimenter les secteurs, programmateurs à pile de 9V pour chacun des secteurs, regards, tuyaux PE sur lesquels les asperseurs ou tuyères seront branché, branchement au réseau de l’établissement , ou réseau de l’eau de puits, et toutes les sujétions de mise en œuvre pour le réseau d’arrosage.

Ce prix comprend :

Clapet vannes

Fourniture et pose de Clapet vanne en bronze y compris scellement dans un bloc en béton ainsi que la fourniture et pose des clapets vanne d’arrosage à baïonnette y compris couvercle, raccordement au réseau d’alimentation en eau, et toutes les sujétions de mise en oeuvre, la distance maximum entre Clapet vanne est 80 m.

Canalisation en polyéthylène

Fourniture et pose de la canalisation en PEHD PN 16 bar de diamètre 40, 50 et 63 selon l’étude, pour l’alimentation des bouches d’arrosage et les secteurs du réseau d’arrosage, ainsi que l’excavation des tranchées, la pose de grille avertisseur, coudes et raccordements de la canalisation au réseau et aux bouches d’arrosage.

Les frais d’étude technique et d’essais sont à la charge de l’entreprise.

Prix payé à L’ensemble au prix ……………………………………………………………………………...N° L5

CHAPITRE V

BORDEREAU DES PRIX